光大环保（连云港）废弃物处理有限公司

环境影响后评价报告

光大环保（连云港）废弃物处理有限公司

二〇二二年五月

光大环保（连云港）废弃物处理有限公司

环境影响后评价报告

连云港智清环境科技有限公司

二〇二二年五月

目  录

1  总则	1

1.1企业概况	1

1.2编制依据	3

1.3评价目的和工作原则	9

1.4环境功能区划及评价标准	10

1.5评价因子的筛选	20

1.6相关规划符合性	22

2企业现有项目回顾	28

2.1现有项目概况	28

2.2环境保护措施落实及竣工环保验收情况	31

2.3环境风险防范及应急措施落实情况	55

2.4排污许可证申请	60

2.5公众意见收集调查情况	62

2.6存在的环保问题及整改情况	64

3建设项目工程评价	67

3.1现阶段建设项目概况	67

3.2生产工艺	70

3.3主要设备及原辅料	75

3.4现阶段主要产排污情况	80

3.5厂区现有项目调整情况	86

4区域环境变化情况	97

4.1环境敏感目标变化	97

4.2周边污染源变化情况	100

4.3环境质量现状和变化趋势分析	102

5环境保护措施有效性评估	147

5.1废气环保措施有效性评估	147

5.2废水环保措施有效性评估	162

5.3噪声环保措施有效性评估	168

5.4固体废弃物环保措施有效性评估	171

5.5土壤、地下水污染防治措施有效性评估	187

5.6环境风险防范措施有效性评估	188

6环境影响预测验证	192

6.1大气环境影响验证	192

6.2地表水环境影响验证	201

6.3地下水环境影响验证	202

6.4土壤环境影响验证	203

6.5声环境影响验证	203

7环境保护补救方案和改进措施	205

7.1环保要求执行情况汇总	205

7.2环境保护进一步改进措施	206

7.3其他	221

8环境影响后评价结论	222

8.1评价结论	222

8.2后评价总结论	229

附件

附件1：光大环保（连云港）废弃物处理有限公司改扩建项目环境影响报告书批复；

附件2：光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目环境影响报告书批复；

附件3：光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目噪声、固废污染防治设施竣工环境保护验收（灌环验[2018]23号）；

附件4：光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目废水、废气验收意见；

附件5：焚烧车间技改项目建设项目环境影响登记表；

附件6：危废焚烧技术优化及提升-连云港危废项目环境影响登记表；

附件7：危废焚烧技术优化及提升-连云港技改项目SNCR脱硝系统环境影响登记表；

附件8：光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废物经营许可证危废经营许可证；

附件9：光大环保（连云港）废弃物处理有限公司突发环境事件应急预案备案表；

附件10：光大环保（连云港）废弃物处理有限公司排污许可证；

附件11：后评价补充监测报告

1  总则

## 1.1企业概况

连云港铃木组废弃物处理有限公司于2010年4月由连云港经济技术开发区大浦化工园搬迁至现址（连云港灌云县临港产业园纬七路以北），主要经营工业有毒有害、医疗废弃物的安全处置。

《连云港铃木组废弃物处理有限公司搬迁技改项目（9000t/a）环境影响报告书:》于2009年10月由江苏省环科院编制完成环境影响报告书，同年12月获省环保厅批复（苏环审[2009]206号），2010年4月开工建设，同年12月工程竣工，2011年1月省环保厅核准试生产，2012年6月通过省环保厅竣工环保验收。

2013年光大国际100%股权收购了连云港铃木组废弃物处理有限公司；并于2014年3月正式成立光大环保（连云港）废弃物处理有限公司。《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目环境影响报告书》于2016年获得灌云县环境保护局的审批（灌环审[2016]14号）。

企业三同时验收时，对高温蒸煮废气收集处理方式、医疗废物残渣的处置方式、废液灌呼吸废气的收集处理、高浓度废水经三效蒸发器处理后产生的冷凝水的排放方式等内容进行调整和优化，编制了《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目变动环境影响分析》，并于2018年8月20日通过了专家评审。此变动纳入竣工验收管理。改扩建后，光大公司处理规模为热解处理危险废物2000t/a，回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物2640t/a。其中回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物2640t/a分别于2018年10月通过了废水、废气自主环保竣工验收和灌云县环保局噪声、固废污染防治设施竣工环境保护验收（灌环验[2018]23号）。受工艺限制，光大危废公司2000t/a热解处理能力从2016年9起，一直处于停产状态，已于2019年7月15日向灌云县环保局申请放弃2000t/a热解处理危险废物的生产能力。目前热解车间生产线管道、线路、配套设备、主体工程已经拆除完成。

2018年12月6日光大环保（连云港）废弃物处理有限公司针对改扩建项目建设中回转窑、湿法洗涤塔等设备尺寸变动情况编制了《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目变动环境影响分析补充分析说明》，并通过了专家评审。

2019年12月4日，企业申请《焚烧车间技改项目建设项目环境影响登记表》，已形成备案号：201932072300000446。建设内容为焚烧车间在原有的基础上新增一台脱酸洗涤塔、烟气加热装置，并将原有的湿式出渣改为干式出渣。

2020年12月9日，企业申请《危废焚烧技术优化及提升-连云港危废项目环境影响登记表》，已形成备案号：202032072300000627。建设内容为主要利用三效蒸发设备处理危废焚烧线烟气脱酸产生的高盐废水，将高盐废水中的废盐蒸发出运至刚性填埋场填埋，蒸汽冷凝水继续回用至焚烧线，三效蒸发设备极大提高了处置高盐废水的能力。

2019年12月26日，《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目环境影响报告书》于2019年12月获得灌云县环境保护局的审批（灌环审[2019]19号）, 生产线布置在原热解车间内，包括新建1套8t/d的高温蒸煮处置医疗废物生产线，同时将位于现有高温蒸煮车间的8t/d医疗废物处置生产线转移到热解车间内。项目建成后，高温蒸煮车间（原热解车间）医疗废物处置能力为16t/d。 高温蒸煮处理危险废物5280t/a于2021年8月9日完成环保自主验收。

《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司年处理30000吨危险废物（连云港危废三期扩建项目）环境影响报告书》于2020年8月获得灌云县环境保护局的审批（灌环审[2020]18号），目前项目已建成，暂未投入运行。

2021年1月5日，企业申请《危废焚烧技术优化及提升-连云港技改项目SNCR脱硝系统环境影响登记表》，已形成备案号：202132072300000002。建设内容为处理量30t/d的危险废物焚烧系统新增一套采用尿素脱硝工艺SNCR系统，内容包含新怎一套尿素稀释罐、制备罐、清水罐和输送水泵等设备。

连云港市生态环境局核发的危险废物处置经营许可能力为：焚烧处置危险废物10000t/a、高温蒸煮处置医疗废物5280t/a。

实际运行过程中，改扩建项目焚烧炉渣、飞灰等及除臭系统产生的废活性炭等较环评估算量出入较大，针对实际运行过程中变化内容，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，（环办环评函[2020]688号），项目不属于重大变动。根据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》(环保部令第37号)的相关规定，不属于重大变动的建设项目运行过程中产生不符合经审批的环境影响报告书情形的，应当开展环境影响后评价。本项目通过对改扩建项目及高温蒸煮车间技改项目开展环境影响后评价，验证项目实际产生的环境影响以及污染防治、风险防范措施的有效性，并提出补救方案或者改进措施。
   公司委托连云港智清环境科技有限公司承担该项目环境影响后评价的编制工作。连云港智清环境科技有限公司接受委托后，立即组织人员进行现场查看、搜集相关资料，在此基础上编制了本项目环境影响后评价。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家法律法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起执行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（3）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月修订）；

（10）《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》（环境保护部令第37号）；

（11）《国家危险废物名录》(2021年版)；

（12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（13）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（15）《关于加强二噁英污染防治的指导意见》（环发[2010]123号，2010年10月19日）；

（16）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（18）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，（环办环评函[2020]688号），2020年12月13日；

（19）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，（环环评[2018]11号），2018年1月25日实施；

（20）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（21）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)；

（22）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015.1.8；

（23）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；

（24）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，环固体[2019]92号。

（25）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委令[2019]第29号。

（26）《危险废物经营许可证管理办法(2016修订)》，2016年2月16日修订；

（27）《关于印发〈危险废物规范化管理指标体系〉的通知》(环办[2015]99号)；

### 1.2.2地方法规

（1）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修正。

（2）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日修订。

（3）《江苏省地表水（环境）功能区划（2021~2030年）》，苏环办〔2022〕82号。

（4）《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日修订。

（5）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》，苏政发[2020]1号。

（6）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，苏政发[2018]74号。

（7）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号。

（8）《江苏省水污染防治工作方案》，苏政发[2015]175号。

（9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122号。

（10）《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》(苏政办发[2018]91号)。

（11）《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》，苏环办[2014]3号。

（12）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》，苏环办[2014]104号。

(13)关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知，苏环办[2014]128号。

(14)《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入核准的通知》，苏环办[2014]148号。

（15）《“两减六治三提升”专项行动方案》，中共江苏省委江苏省人民政府，苏发[2016]47号。

（16）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》，苏政发[2016]169号。

（17）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，省政府令[2018]第119号

（18）《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》，苏政办发[2018]91号。

（19）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，苏发[2018]24号。

（20）《关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》，连政发[2012]115号；

（21）《关于加强污染源自动监控能力建设的通知》，连环发[2017]115号。

（22）《关于进一步开展挥发性有机物污染综合治理及评估工作的通知》，连开大气办[2018]1号。

（23）《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）。

（24）《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）。

（25）《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）。

（26）《连云港市生态环境管理底图》(连政办发[2017]188号)；

（27）《市政府关于印发连云港市土壤污染防治工作方案的通知》(连政发[2017]35号)；

（28）《连云港市政府关于印发连云港市水污染防治工作方案的通知》(连政发[2016]69号)；

（29）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2019]327号)；

（30）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)；

（31）《江苏省环保厅关于进一步规范我省危险废物集中焚烧处置行业环境管理工作的通知》(苏环规[2014]6号)；

（32）《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》(苏政办发[2018]91号)；

（33）《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》(苏政发[2020]94号)；

（34）《关于印发连云港市2019年度水污染防治工作计划的通知》(连水治办[2019]8号)；

（35）《关于调整连云港市2020年度水污染防治工作计划的通知》(连水治办[2020]26号)；

（36）《市生态环境局关于加强重点行业环境健康风险影响评价的通知(试行)》(连环发[2020]376号)；

（37）《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》(苏环办[2020]401号)；

（38）《江苏省人政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(苏政发[2020]49号)；

（39）《市生态环境局关于印发〈连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案具体管控要求的通知〉》(连环发[2021]172号)；

（40）《关于同意连云港对临港产业区化工集中区规划四至范围进行调整的批复》(连政复[2017]20号);

1.2.3技术规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330--2017）；

（10）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

（11）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（12）《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

（13）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

（14）《危险废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范(试行)》(HJ515-2009)；

（15）《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）；

（16）《危险废物处置工程技术导则》(HJ2042-2014)；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038-2019)；

1.2.4技术文件

- 《灌云县临港产业区化工集中区规划环评报告书》及批复（苏环管[2005]267号）

- 《连云港铃木组废弃物处理有限公司搬迁技改项目（9000t/a）环境影响报告书的》（报批稿）；

- 《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目环境影响报告书》；

- 《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目环境影响报告书》；

- 《关于对连云港铃木组废弃物处理有限公司搬迁技改项目（9000t/a）环境影响报告书的批复》，苏环审[2009]206号；

- 《关于对光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目环境影响报告书的批复》（灌环审[2016]14号）；

- 《关于对光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目环境影响报告书的批复意见》灌环审[2019]19号；

- 《关于光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建竣工环境保护验收意见的函》，灌环验[2018]23号；

- 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目竣工环境保护自主验收意见。

（10）《年处理30000吨危险废物（连云港危废三期扩建项目）环境影响报告书》；

（11）《关于对光大环保（连云港）废弃物处理有限公司年处理30000吨危险废物（连云港危废三期扩建项目）环境影响报告书的批复意见》灌环审[2020]18号；

（12）《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目变动环境影响分析》,2018年8月；

(13)《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目变动环境影响分析补充分析说明》,2018年12月；

(14)《焚烧车间技改项目建设项目环境影响登记表》，备案号：201932072300000446, 2019年12月4日;

(15) 《危废焚烧技术优化及提升-连云港危废项目环境影响登记表》，备案号：202032072300000627, 2020年12月9日;

(16) 《光大环保(连云港)废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目一般变动环境影响分析》, 2021年6月;

(17) 《危废焚烧技术优化及提升-连云港技改项目SNCR脱硝系统环境影响登记表》，已形成备案号：202132072300000002。

(18)光大环保（连云港）废弃物处理有限公司突发环境事件应急预案及备案320723-2021-063-H)；

1.3评价目的和工作原则

1.3.1评价的目的

通过“后评价”，了解已建项目环评批复、验收意见的执行情况，掌握项目所在区域的环境质量及变化趋势，排查企业目前存在的主要环境问题，补充分析调整后对环境的影响，明确缓解及解决问题的措施方案，通过调整、改进、完善企业环保措施，使企业经济发展与环境保护协调发展。

1.3.2工作原则

（1）认真贯彻国家和地方颁布的有关环保法规和政策，满足国家、地方环境保护行政主管部门有关建设项目环境保护的要求，为环保部门提供决策依据。

（2）坚持科学性、针对性和实用性的原则，力求做到客观、公正和实事求是。

（3）按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》、环境影响评价技术规范进行评价，充分利用现有的监测数据和验收文件资料，并辅以必要的数据监测。

（4）贯彻环境功能区划符合性、总量控制、污染物达标排放、环境功能区等基本原则。

（5）数据准确可靠，污染防治措施可操作性强，结论明确可信。

1.4环境功能区划及评价标准

1.4.1环境功能区划

对照“原环评”，环境功能区划变化情况见表1.4-1。

表1.4-1   环境功能区划变化情况表

| 环境功能区划 | 原环评 | 后评价 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二类功能区 | 二类功能区 | 连云港市环境空气质量功能区划 | 无变化 |
| 地表水 | 纳污水体新沂河，为渔业、农业、工业用水区，2020年保护目标为地表水IV类 | 纳污水体新沂河，为渔业、农业、工业用水区，2030年保护目标为地表水III类 | 江苏省地表水（环境）功能区划（2021~2030年） | 保护目标变化 |
| 声环境 | 工业集中区，3类声环境功能区 | 工业集中区，3类声环境功能区 | 连云港市声环境功能区划 | 无变化 |

1.4.2环境质量标准

对照“原环评”，环境质量标准变化情况见表1.4-2。

表1.4-2  环境质量标准变化情况表

| 分类 | 评价因子 | 原环评执行的标准 | 后评价执行的标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、CO、 PM10、PM2.5、氟化物 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 无变化 |
|  | 氨、氯化氢、硫化氢 | 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 | HJ2.2-2018附录D | TJ36-79已废止 |
|  | Pb | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 年均值6倍折算为小时均值 |
|  | Hg | 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | TJ36-79已废止，年均值6倍折算为小时均值 |
|  | Cd | 南斯拉夫标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 不再参照南斯拉夫标准，年均值6倍折算为小时均值 |
|  | 臭气浓度 | GB14554-93 | GB14554-93 | 无变化 |
|  | 二噁英类 | 日本年均值浓度限值 | 日本年均值浓度限值 | 日均值:年均值按照0.33:0.12换算 |
| 地表水 | pH、化学需氧量、氨氮等 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 无变化 |
| 地下水 | pH、耗氧量、氨氮、砷、铅等 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93） | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017） | GB/T14848-93已废止 |
| 声环境 | 昼、夜等效连续A声级 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） | 无变化 |
| 土壤环境 | pH、铜、锌、铅、镉、总汞等 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995） | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） | GB15618-1995已废止 |

(1)环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、铅执行环境空气《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，镉、汞、氟化物执行（GB3095-2012）附录A中的参考浓度限值。其它特征污染物HCl、NH3、H2S、甲苯小时均值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限值，TVOC 8h均值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限。

空气中二噁英参照日本环境标准。臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中臭气浓度厂界标准执行。

环境空气质量标准详见表1.4-3。

表1.4-3   环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/Nm3 | 60 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 150 |
|  | 1小时平均 | μg/Nm3 | 500 |
| NO2 | 年平均 | μg/Nm3 | 40 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 80 |
|  | 1小时平均 | μg/Nm3 | 200 |
| TSP | 年平均 | μg/Nm3 | 200 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 300 |
| PM10 | 年平均 | μg/Nm3 | 70 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 150 |
| PM2.5 | 年平均 | μg/Nm3 | 35 |
|  | 日平均 | μg/Nm3 | 75 |
| O3 | 日最大8小时平均 | μg/Nm3 | 160 |
|  | 小时均值 | μg/Nm3 | 200 |
| CO | 日平均 | mg/m3 | 4 |
|  | 小时均值 | mg/m3 | 10 |
| 铅 | 年平均 | μg/Nm3 | 0.5 |
|  | 小时均值 | μg/Nm3 | 3.0 |
| 汞* | 年平均 | μg/Nm3 | 0.05 |
|  | 小时均值 | μg/Nm3 | 0.3 |
| 镉* | 年平均 | μg/Nm3 | 0.005 |
|  | 小时均值 | μg/Nm3 | 0.03 |
| 氟化物（F）* | 小时均值 | μg/Nm3 | 20 |
| 臭气浓度 | 一次值 | 无量纲 | 20 |
| 氨 | 小时均值 | mg/m3 | 0.2 |
| 硫化氢 | 小时均值 | mg/m3 | 0.01 |
| 氯化氢 | 小时均值 | mg/m3 | 0.05 |
| 二噁英 | 年平均 | pgTEQ/m3 | 0.6 |
|  | 日平均 | pgTEQ/m3 | 1.65 |
| TVOC | 8h均值 | mg/m3 | 0.6 |
| VOCs | 小时均值 | mg/m3 | 1.2 |

(2)地表水、地下水环境质量标准

结合江苏省地表水（环境）功能区划（2021~2030年），新沂河北偏泓、五灌河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，具体标准值见表1.4-4。

表1.4-4  地表水环境质量标准

| 序号 | 评价因子 | GB3838-2002表1中III类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 |
| 2 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| 3 | 化学需氧量≤ | 20 |
| 4 | 总磷≤ | 0.2 |
| 5 | 氨氮≤ | 1.0 |
| 6 | 石油类≤ | 0.05 |
| 7 | 砷≤ | 0.05 |
| 8 | 汞≤ | 0.0001 |
| 9 | 氟化物≤ | 1.0 |
| 10 | 铅≤ | 0.05 |
| 11 | 铬（六价）≤ | 0.05 |
| 12 | 镍≤ | 0.02 |
| 13 | 粪大肠菌群≤ | 10000个/L |
| 14 | 挥发酚≤ | 0.005 |
| 15 | 镉≤ | 0.005 |

(3)地下水

地下水按《地下水质量标准(GB/T14848-2017)》进行分类评价，主要污染因子执行标准详见表1.4-5。

表1.4-5  部分污染因子地下水质量标准

| 序号 | 指标类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5, 8.5～9 | <5.5，>9 |
| 2 | 耗氧量(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 3 | 氨氮(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.50 |
| 4 | 氯化物(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 5 | 砷(As)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 6 | 铅(Pb)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.10 |
| 7 | 汞(Hg)(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 8 | 镉(Cd)(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 9 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 10 | 铬(六价)(Cr6+)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 11 | 总大肠菌群(MPNb/100ml或CFUo100ml) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 12 | 挥发酚类(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 13 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 14 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | >1.50 |
| 15 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 16 | 总氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 17 | 硝酸盐氮 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
| 18 | 亚硝酸盐氮 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
| 19 | 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 20 | 总溶解性固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 21 | 铜 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.50 | >1.50 |
| 22 | 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤5.00 | >5.00 |
| 23 | 镍 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.10 | >0.10 |
| 24 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 25 | 钴 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10 |
| 26 | 锑 | ≤0.0001 | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 27 | 铊 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | >0.001 |
| 28 | 铍 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.002 | ≤0.06 | >0.06 |
| 29 | 钼 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.07 | ≤0.15 | >0.15 |
| 30 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |

(4)土壤环境质量标准

土壤环境质量标准执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地的筛选值标准限值，见表1.4-6。

表1.4-6   土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬(六价) | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烯 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[K]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 46 | 二噁英类(总毒性当量) | 4×10-5 | 4×10-4 |

（5）声环境质量标准

厂址声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，即昼夜≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

1.4.3污染物排放标准

1.4.3.1废气污染物排放标准

(1)执行标准变化情况

“原环评”危废焚烧炉排气筒高度、技术指标及危废焚烧炉尾气排放均执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表1、表2、表3中相应的标准，其他排放及无组织排放监控浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。

《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)于2020年11月26日发布，现有焚烧设施烟气自2022年1月1日起执行表3规定的烟气排放限值要求，《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)于2021年5月发布，现有污染源自2022年7月1日起执行，本次后评价大气污染物排放标准结合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)、《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)进行评价，评估企业现有废气治理措施能否满足上述排放标准要求，并针对存在问题提出改进措施。

(2)原环评执行标准

危险废物焚烧炉技术性指标详见表1.4-7、焚烧炉排气筒高度详见表1.4-8、焚烧烟气污染物排放浓度限值详见表1.4-9、厂界大气污染物排放监控浓度限值详见表1.4-10、其他一般排口各污染物排放限值详见表1.4-11。

表1.4-7  危险废物焚烧炉技术性指标

| 指标 | 焚烧炉温度 ℃ | 烟气停留时间s | 燃烧效率% | 焚毁去除率% | 焚烧残渣的热灼减率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | ≧1100 | ≧2.0 | ≧99.9 | ≧99.99 | ＜5 |

表1.4-8  焚烧炉排气筒高度

| 焚烧量(kg/h) | 废物类型 | 排气筒最低允许高度(m) |
| --- | --- | --- |
| 300-2000 | 危险废物 | 35 |
| 2000-2500 | 危险废物 | 45 |
| ≧2500 | 危险废物 | 50 |

表1.4-9  焚烧烟气污染物排放浓度限值

| 序号 | 污染物 | 浓度限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟气黑度 | 林格曼I级 |
| 2 | 烟尘 | 80 |
| 3 | 一氧化碳 | 80 |
| 4 | 二氧化硫 | 300 |
| 5 | 氟化氢 | 7.0 |
| 6 | 氯化氢 | 70 |
| 7 | 氮氧化物 | 500 |
| 8 | 汞及其化合物 | 0.1 |
| 9 | 镉及其化合物 | 0.1 |
| 10 | 砷、镍及其化合物 | 1.0 |
| 11 | 铅及其化合物 | 1.0 |
| 12 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 4.0 |
| 13 | 二噁英类 | 0.5TEQ ng/m3 |

表1.4-10    厂界大气污染物排放监控浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 监控浓度限值mg/m3 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 | 边界外浓度最高点 |
| 2 | 二氧化硫 | 0.4 |  |
| 3 | 氮氧化物 | 0.12 |  |
| 4 | 氯化氢 | 0.2 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 6 | 氟化物 | 0.02 |  |
| 7 | 氨 | 1.5 |  |
| 8 | 硫化氢 | 0.06 |  |
| 9 | 臭气浓度 | 20 |  |

表1.4-11  厂区其他排口各污染物排放限值

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 80 | 7.2 | 排气筒出口 |
| 氨 | / | 4.9 |  |
| 硫化氢 | / | 0.33 |  |
| 臭气浓度 | / | 2000(无量纲) |  |

(3)后评价废气污染物排放执行标准

危险废物焚烧炉技术性指标详见表1.4-12。

焚烧炉排气筒高度详见表1.4-13。

危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值详见表1.4-14。

厂界大气污染物排放监控浓度限值详见表1.4-15。

厂区内其他排口各污染物排放限值详见表1.4-16。

表1.4-12  危险废物焚烧炉技术性能指标

| 指标 | 焚烧炉高温段温度 ℃ | 烟气停留时间s | 烟气含氧量(干烟气，烟囱取样口) | 烟气一氧化碳浓度 (mg/m3) 烟囱取样口 |  | 燃烧效率 | 焚毁去除率 | 热灼减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1小时均值 | 24小时均值或日均值 | ＞99.99% |  |  |
| 限值 | ≧1100 | ≧2.0 | 6-15% | ≦100 | ≦80 |  | ＞99.99% | ＜5% |

表1.4-13   焚烧炉排气筒高度

| 焚烧处理能力(kg/h) | 排气筒最低允许高度(m) |
| --- | --- |
| ≦300 | 25 |
| 300-2000 | 35 |
| 2000-2500 | 45 |
| ≧2500 | 50 |

表1.4-14 焚烧烟气污染物排放浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 取值时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物(mg/m3) | 30 | 1小时均值 |
|  |  | 20 | 24小时均值 |
| 2 | 一氧化碳(mg/m3) | 100 | 1小时均值 |
|  |  | 80 | 24小时均值 |
| 3 | 氮氧化物(以NO2计，mg/m3) | 300 | 1小时均值 |
|  |  | 250 | 24小时均值 |
| 4 | 二氧化硫(mg/m3) | 100 | 1小时均值 |
|  |  | 80 | 24小时均值 |
| 5 | 氟化氢 | 4.0 | 1小时均值 |
|  |  | 2.0 | 24小时均值 |
| 6 | 氯化氢(mg/m3) | 60 | 1小时均值 |
|  |  | 50 | 24小时均值 |
| 7 | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.05 | 测定均值 |
| 8 | 铊及其化合物(以TI计) | 0.05 | 测定均值 |
| 9 | 镉及其化合物(以Cd计) | 0.05 | 测定均值 |
| 10 | 铅及其化合物(以Pb计) | 0.5 | 测定均值 |
| 11 | 砷及其化合物(以As计) | 0.5 | 测定均值 |
| 12 | 铬及其化合物(以Cr计) | 0.5 | 测定均值 |
| 13 | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物(以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计) | 2.0 | 测定均值 |
| 14 | 二噁英类(ngTEQ/Nm3) | 0.5 | 测定均值 |
| 注：表中污染物限值为基准氧含量排放浓度 |  |  |  |

表1.4-15   厂界大气污染物排放监控浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 监控浓度限值mg/m3 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.5 | 边界外浓度最高点 |
| 2 | 二氧化硫 | 0.4 |  |
| 3 | 氮氧化物 | 0.12 |  |
| 4 | 氯化氢 | 0.05 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 6 | 氟化物 | 0.02 |  |
| 7 | 氨 | 1.5 |  |
| 8 | 硫化氢 | 0.06 |  |
| 9 | 臭气浓度 | 20 |  |

表1.4-16  厂区其他排口各污染物排放限值

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 3 | 排气筒出口 |
| 氨 | / | 4.9 |  |
| 硫化氢 | / | 0.33 |  |
| 臭气浓度 | / | 2000(无量纲) |  |

1.4.3.2废水污染物排放标准

(1)执行标准变化情况

“原环评”中企业废水排放接管执行灌云县临港产业区管委会印发的《关于调整园区污水处理厂接管标准的通知》（灌港发[2018]44号）；根据《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15号）、《连云港市提升污水收集处理能力三年行动计划》等文件要求，污水处理厂污水处理厂出水水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，其他污染因子执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，上述标准中未包含的污染因子，参照《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)执行。

根据《连云港市化工园区（集中区）整治工作方案》（连政办发【2018】113号）要求，灌云县临港产业区集中式污水处理厂化学需氧量、氨氮、总氮、总磷接管标准分别提高至500mg/L、35 mg/L、45mg/L和5 mg/L。《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)于2020年3月1日实施，自2022年1月1日起，现有化工集中区废水处理厂执行表2规定的相应水污染物排放限值。特征污染因子执行表3、表4中的排放限值。因此，本次后评价企业废水接管执行标准及临港产业园区污水处理厂尾水排放标准分别参照执行临港产业园区污水处理厂调整后的接管标准、《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准并从严执行，评估企业现有废水治理措施能否满足上述排放标准要求，并针对存在问题提出改进措施。

(2)后评价废水污染物排放执行标准

后评价废水污染物执行标准详见表1.4-17。

表1.4-17  园区污水处理厂接管及排放执行标准(mg/m3)

| 序号 | 项目 | 接管标准 |  | 园区污水处理厂尾水排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原环评及验收 | 后评价 | 原环评及验收 | 后评价 |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6-9 | 6-9 |
| 2 | CODCr | 500 | 500 | 50 | 50 |
| 3 | SS | 400 | 400 | 10 | 10 |
| 4 | 氨氮 | 40 | 35 | 5 | 5 |
| 5 | 总氮 | / | 45 | / | 15 |
| 6 | 总磷 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 石油类 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| 8 | Pb | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| 9 | Cr6+ | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
| 10 | Ni | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.05 |
| 11 | 色度 | / | 200 | / | / |

1.4.3.3噪声排放标准

光大公司位于灌云临港产业园区内，厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。厂界噪声排放限值执行标准无变化，详见表1.4-18。

表1.4-18  厂界噪声排放限值         单位：LAeq（dB）

| 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB(A) | 55dB(A) |

1.4.3.4固体废物

一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB185974-2001)及修改单相关要求。

1.5评价因子的筛选

根据工程污染物排放特征和区域环境状况、环境影响因素等，确定后评价的评价因子详见表1.5-1。

表1.5-1  后评价评价因子一览表

| 环境要素 | 类别 |  | 现状评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境质量现状评价 |  | 二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM10、PM2.5、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、氯化氢、Pb、Hg、Cd、二噁英类 |
|  | 污染源 | 焚烧炉排气筒H1 | GB18484-2001：烟气黑度、烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、汞及其化合物、镉及其化合物，砷、镍及其化合物，铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物，二噁英类 |
|  |  |  | GB18484-2020： 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、颗粒物、氟化物、氯化氢、汞及其化合物(以Hg计)、铊及其化合物(以TI计)、镉及其化合物(以Cd计)、铅及其化合物(以铅计)、砷及其化合物(以As计)、铬及其化合物(以Cr计)，锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物(分别以Sn、Sb、Cu、Mn、Ni、Co计)、二噁英类 |
|  |  | 危废暂存库、料坑、配伍车间、高温蒸煮车间等排气筒H2 | 氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  |  | 厂界 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度 |
|  | 影响评价 |  | 氯化氢、Pb、Cd、氨、硫化氢、氟化物、非甲烷总烃、二噁英类 |
| 地表水 | 现状评价 |  | pH、CODCr、氨氮、总磷、石油类、高锰酸盐指数、挥发酚、氟化物、六价铬、铅、汞、镉、砷、镍、粪大肠菌群 |
|  | 污染源(厂区污水站排口) |  | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、磷酸盐、石油类、氟化物、汞、六价铬、铬、铅、砷、镉、镍、溶解性总固体、色度 |
|  | 雨水外排口 |  | 化学需氧量、氨氮 |
| 地下水 | 现状评价 |  | PH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硫酸根、亚硝酸盐氮、氰化物、汞、铁、铬、铅、砷、镍、细菌总数、总大肠菌群、挥发酚、硝酸根（以“N”计）、耗氧量、二噁英、铊、锑、锰、铜、钴、锌、硒、镉、钒、铍、钼 |
| 声环境 | 现状评价 |  | 昼、夜等效连续A 声级(LeqA) |
| 土壤环境 | 现状评价 |  | GB36600-2018表1 45项基本项目，二噁英 |
| 固体废物 | 现状评价 |  | 接收量、处置量、委托处置情况，焚烧残渣热灼减率等 |

1.6相关规划符合性

1.6.1灌云县临港产业区化工集中区

(1)规划概况

灌云县临港产业区始建于 2005年3月，初始名称为“江苏省灌云县工业经济区临港产业园”，2007年，灌云县政府调整了园区发展规划，将“江苏省灌云县工业经济区临港产业园”变更为“灌云县临港产业区”。灌云县临港产业区起初仅规划建设3.41平方公里的启动区，启动区产业定位为：以三类工业为主，一、二类工业为辅；行业类别主要为化工、医药、染料、印染、酿造、轻工等。启动区区域环评于2005年10月通过省环保厅审批（苏环管[2005]267号）。2006 年，省政府下达全省化工企业用3年时间全部搬迁进化工集中区的决定（《省政府办公厅关于印发全省化工生产企业专项整治方案的通知》苏政办发[2006]121 号）后，启动区3.41平方公里用地很快饱和，随之启动区以西区域有不少化工企业入驻，造成区域发展无序，园区管理难度较大。为了对园区化工企业进行有效控制和管理，连云港市政府于2010年批复建设灌云县临港产业区化工集中区（连政复[2010]12号），区域四至范围为北至纬九路、西至规划经六路（现经七路）、东和南至 324 省道（总面积10.2平方公里，含启动区3.41平方公里），产业以精细化工等三类工业为主。2017年7月连云港对临港产业区化工集中区规划四至范围进行调整，新增面积0.6平方公里，总面积扩展到10.8平方公里（连政复[2017]20号）。

目前灌云县临港产业区管理委员会正在开展园区规划环评编制工作。2019年6月3日，灌云县燕尾港镇（临港产业区）化工集中区规划环境影响评价第一次公示在灌云县人民政府网站进行公示。

土地利用规划图详见图1.6-1。

图1.6-1   土地利用规划图

(2)危险废物处置规划

根据《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》及《江苏省化工园区环境保护体系建设规范（试行）》的要求：“化工园区危险废物安全处置率达100%。危险废物应就近处置，原则上不得跨省辖市转移。危险废物产生量大于5000吨/年且需采取焚烧处置的化工区，应配套建设危险废物集中焚烧设施；危险废物产生量大于10000吨/年且需采取填埋处置的化工区，应在省辖市范围内配套建设危险废物安全填埋场”。

园区建成光大环保（连云港）废弃物处理有限公司现有焚烧处置危险废物规模10000t/a，高温蒸煮处置医疗废物5280t/a。焚烧项目于2018年10月通过环保三同时验收；高温蒸煮处置医疗废物5280t/a于2021年8月9日完成环保自主验收。对于需要填埋的危险废物依托连云港市灌云临港产业区光大危废填埋场及其它市域范围内危废填埋。危险废物填埋场位于灌云县临港产业区东龙港西、海堤路南侧，由中国光大环保固废处置控股有限公司投资2亿元兴建，占地面积300亩，填埋总库容为50万立方米，其中一期库为30万立方米，年处置废物量为2万立方米的固废填埋场项目环境影响评价报告书于2014年4月15日（连环审[2014]19号）经连云港市环境保护局审批，2015年1月29日（连环试[2015]13号）获连云港市环境保护局核准试运行，于2017年4月份通过环保验收(灌环验[2017]11号)。目前该项目正常运行。

通过以上措施，拟达到生活垃圾清运率100%，无害化处理率100%；无害工业固体废物处置和处理处置率达100%，有害工业固废无害化处理率100%。

综上所述，光大环保（连云港）废弃物处理有限公司为园区园区配套的危废焚烧处置项目，符合园区总体发展规划。

1.6.2连云港市危废处置相关规划

《连云港市危险废物普查及处置规划(2015-2020)》提出规划近期(2015-2017)，拟建成危废处置项目9个，分别为光大环保(连云港)废弃物处理有限公司二期、光大环保(连云港)固废处置有限公司填埋项目、连云港市赛科废料处置有限公司二期、连云港化学工业园危险废物焚烧项目、连云港益海产业园危废焚烧项目、灌南县危险废物填埋场项目、连云港市徐新区固废处置中心一期(焚烧项目)，连云港市徐圩新区固危废处置中心一期(填埋项目)和灌云临港产业园区废酸资源化再利用项目。

光大环保（连云港）废弃物处理有限公司现有焚烧处置危险废物规模10000t/a，高温蒸煮处置医疗废物5280t/a。焚烧项目于2018年10月通过环保三同时验收；高温蒸煮处置医疗废物5280t/a于2021年8月9日完成环保自主验收。项目的建设符合连云港市危废处置规划。

1.6.3连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案

《市生态环境局关于印发〈连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案具体管控要求的通知〉》(连环发[2021]172号)于2021年6月1日发布实施，光大公司位于临港产业园区内，属于重点管控单元。

连云港市市域生态环境管控要求详见表1.6-3。临港产业园区准入要求详见表1.6-4。

表1.6-3  连云港市市域生态环境管控要求

| 连云港市市域生态环境管控要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控类别 | 管控要求 | 光大公司项目情况 | 相符性 |
| 空间布局约束 | 严格执行《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法(试行)》(连政办发[2018]9号) | 结合连政办发[2018]9号，本工程属于危废处置项目，选址于灌云临港产业园区内，符合园区总体发展规划，符合连云港市危废处置规划，园区内无国家生态保护红线、无生态空间管控区域。污染物排放可达到《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)，生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面可达到国内先进水平。 | 相符 |
|  | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录的高污染、高环境风险产品的生产 | 项目符合国家产业政策、园区规划；不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类、淘汰类。焚烧烟气及危废库、焚烧前处理区域收集的废气采用的废气治理措施均为成熟的废气治理技术，全厂废水经“气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀”处理后，全部回用于焚烧项目废气处理系统用水(急冷系统、湿法脱酸系统)，结合废气、废水均可稳定达标排放。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 根据连政办发[2018]9号，全市工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按照要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放的工业项目 | 《连云港市环境空气质量达标规划》、《连云港市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划》的实施，连云港市近5年大气环境质量逐年改善，并且完成了2020年环境质量改善约束性目标要求。 《连云港市环境质量公报(2020)》显示， 新沂河3个国控断面(北泓入境断面姜庄水漫桥、南泓入境断面六湖水漫桥、入海河流断面新沂河海口控制工程)水质年均值均符合Ⅲ类水标准。根据2021年11月连云港市地表水质量状况报告，五灌河燕尾闸水质符合Ⅲ类水标准。 | 相符 |
| 环境风险防控 | 根据《连云港市突发环境事件应急预案》(连政办发[2015]47号),建立突发环境事件预警防范体系，及时消除环境安全隐患，提高应急处置能力；强化部门沟通协作，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。坚持属地为主，发挥地方政府职能作用，形成分级负责、分类指挥、综合协调、逐级响应的突发环境事件处置体系；整合现有环境应急救援力量和环境监测网络，挥发专业应急处置队伍和专家队伍的积极作用。充分做好应对突发环境事件的物资装备和技术准备，加强培训演练。 | 厂区现有项目突发环境事件应急预案已于2021年11月获得备案（备案号320723-2021-063-H），并按照应急预案要求，每年定期开展应急演练。2021年11月开展危险仓库现场处置应急演练并附有详细的演练计划，有演练的图片、文字等记录，有演练后的总结材料，参加演练人员熟悉应急防范措施。 | 相符 |
| 资源利用效率要求 | 禁燃区内禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”(较严)。根据连政办发[2018]9号，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 | 光大公司危废焚烧以天然气为助燃燃料，本项目过程控制水平、环保治理技术均不低于国家清洁生产先进水平 | 相符 |

表1.6-4  灌云临港产业园区环境管控单元准入要求

| 灌云临港产业园区环境准入清单 |  | 光大公司项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 严格控制染料、医药中间体等产生难降解有机毒物及产生恶臭污染物的项目;农药、电镀、制革、钢铁冶炼、化学制浆造纸以及产生“三致"物质及恶臭气体项目、有放射性污染项目、排放属“POPS”清羊物质的项目及国家经济政策、环保政策和技术政策明令禁止的项目一律不得入园 | 光大公司为灌云临港产业园区配套建设的危废焚烧处置企业，符合灌云临港产业园区总体发展规划，符合连云港市危废处置规划。 危废焚烧过程中不可避免的产生微量的二噁英、及汞、镉、铬等重金属，焚烧烟气经处置后，烟气污染物排放均满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)要求，对外环境影响较小。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 二氧化硫276.48 吨/年，烟尘12.36吨/年。 废水量547.5万吨/年，COD821.25吨1年，氨氮136.88吨/年，石油类54.75吨/年，总磷5.48吨/年。 | 改扩建及高温蒸煮技改项目后全厂废水污染物总量控制指标COD、氨氮、总磷分别为3.63t/a、0.23t/a、0.0287t/a，废气污染物总量控制指标二氧化硫6.87t/a、颗粒物4.06t/a。全厂污染物排放已取得排污许可，编号：91320700743906129L001U | 相符 |
| 环境风险防控 | 园区应建立环境风险防控体系，高度重视并切实加强园区环境安全管理工作;建立应急管理制度;产业园区入园企业均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案, 并定期演练,污水处理厂周污水处理厂周边设置200米安全防护距离。 | 园区已建立环境风险防控体系，于2021年编制《灌云临港产业园区突发性环境事件应急预案》(2021年)。现有《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司突发环境事件应急预案》于2021年11月获得灌云县环保局备案（备案号320723-2021-063-H）。污水处理厂周边200米内无敏感目标。 | 相符 |

综上所述，光大公司为灌云临港产业园区配套的危废焚烧处置企业，光大公司现有项目符合连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案要求。

2企业现有项目回顾

2.1现有项目概况

连云港铃木组废弃物处理有限公司于2010年4月由连云港经济技术开发区大浦化工园搬迁至现址（连云港灌云县临港产业园纬七路以北），主要经营工业有毒有害、医疗废弃物的安全处置。

《连云港铃木组废弃物处理有限公司搬迁技改项目（9000t/a）环境影响报告书的》于2009年10月由江苏省环科院编制完成环境影响报告书，同年12月获省环保厅批复（苏环审[2009]206号），2010年4月开工建设，同年12月工程竣工，2011年1月省环保厅核准试生产，2012年6月通过省环保厅竣工环保验收。

2013年光大国际100%股权收购了连云港铃木组废弃物处理有限公司；并于2014年3月正式成立光大环保（连云港）废弃物处理有限公司。《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目环境影响报告书》于2016年获得灌云县环境保护局的审批（灌环审[2016]14号）。

改扩建项目三同时验收时，对高温蒸煮废气收集处理方式、医疗废物残渣的处置方式、废液灌呼吸废气的收集处理、高浓度废水经三效蒸发器处理后产生的冷凝水的排放方式等内容进行调整和优化，编制了《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目变动环境影响分析》，并于2018年8月20日通过了专家评审。此变动纳入竣工验收管理。改扩建后，光大公司处理规模为热解处理危险废物2000t/a，回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物2640t/a。其中回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物2640t/a分别于2018年10月通过了废水、废气自主环保竣工验收和灌云县环保局噪声、固废污染防治设施竣工环境保护验收（灌环验[2018]23号）。受工艺限制，光大危废公司2000t/a热解处理能力从2016年9起，一直处于停产状态，已于2019年7月15日向灌云县环保局申请放弃2000t/a热解处理危险废物的生产能力。目前热解车间生产线管道、线路、配套设备、主体工程已经拆除完成。

2018年12月6日光大环保（连云港）废弃物处理有限公司针对改扩建项目建设中回转窑、湿法洗涤塔等设备尺寸变动情况编制了《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目变动环境影响分析补充分析说明》，并通过了专家评审。

2019年12月4日，企业申请《焚烧车间技改项目建设项目环境影响登记表》，已形成备案号：201932072300000446。建设内容为焚烧车间在原有的基础上新增一台脱酸洗涤塔、烟气加热装置，并将原有的湿式出渣改为干式出渣。

2020年12月9日，企业申请《危废焚烧技术优化及提升-连云港危废项目环境影响登记表》，已形成备案号：202032072300000627。建设内容为主要利用三效蒸发设备处理危废焚烧线烟气脱酸产生的高盐废水，将高盐废水中的废盐蒸发出运至刚性填埋场填埋，蒸汽冷凝水继续回用至焚烧线，三效蒸发设备极大提高了处置高盐废水的能力。

2019年12月26日，《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目环境影响报告书》于2019年12月获得灌云县环境保护局的审批（灌环审[2019]19号）, 生产线布置在原热解车间内，包括新建1套8t/d的高温蒸煮处置医疗废物生产线，同时将位于现有高温蒸煮车间的8t/d医疗废物处置生产线转移到热解车间内。项目建成后，高温蒸煮车间（原热解车间）医疗废物处置能力为16t/d。

全厂废水排放去向由经“气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀”处理后，经园区污水管网收集送至临港产业园污水处理厂集中处理,尾水排入新沂河，调整为经“气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀”处理后，全部回用于焚烧项目废气处理系统用水(急冷系统、湿法脱酸系统)，保留污水排放口和排放总量。2021年6月编制了《光大环保(连云港)废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目一般变动环境影响分析》，纳入三同时验收管理。

高温蒸煮处理危险废物5280t/a于2021年8月9日完成环保自主验收。

《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司年处理30000吨危险废物（连云港危废三期扩建项目）环境影响报告书》于2020年8月获得灌云县环境保护局的审批（灌环审[2020]18号），目前项目已建成，暂未投入运行。

2021年1月5日，企业申请《危废焚烧技术优化及提升-连云港技改项目SNCR脱硝系统环境影响登记表》，已形成备案号：202132072300000002。建设内容为处理量30t/d的危险废物焚烧系统新增一套采用尿素脱硝工艺SNCR系统，内容包含新增一套尿素稀释罐、制备罐、清水罐和输送水泵等设备。

连云港市生态环境局核发的危险废物处置经营许可能力为：焚烧处置危险废物10000t/a、高温蒸煮处置医疗废物5280t/a。

具体见表2.1-1。

表2.1-1   现有项目的环评审批及验收情况一览表

| 项目名称 | 环评审批 | 环保竣工验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连云港铃木组废弃物处理有限公司搬迁技改项目（9000t/a） | 苏环审[2009]206号 | 2012年6月通过省环保厅竣工环保验收 | / |
| 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目 | 灌环审[2016]14号 | 回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物2640t/a于2018年10月通过了废水、废气自主环保竣工验收和灌云县环保局噪声、固废污染防治设施竣工环境保护验收（灌环验[2018]23号） | 正常运行 |
| 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目变动影响分析 | / | / | 于2018年8月20日通过了专家评审 |
| 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目变动环境影响分析补充分析说明 | / | / | 于2018年12月6日通过了专家评审 |
| 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目 | 于2019年12月26日获得灌云县环保局批复（灌环审[2019]19号） | 于2021年8月9日完成环保自主验收 | / |
| 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目一般变动环境影响分析 | / | / | / |
| 焚烧车间技改项目建设项目环境影响登记表 | 于2019年12月4日形成备案号201932072300000446 | / | / |
| 年处理30000吨危险废物（连云港危废三期扩建项目） | 2020年8月获得灌云县环境保护局的批复（灌环审[2020]18号） | / | 项目已建成，未投入运行 |
| 危废焚烧技术优化及提升-连云港危废项目环境影响登记表 | 于2020年12月9日形成备案号：202032072300000627 | / |  |
| 危废焚烧技术优化及提升-连云港技改项目SNCR脱硝系统环境影响登记表 | 于2021年1月5日形成备案号：202132072300000002 | / |  |

2.2环境保护措施落实及竣工环保验收情况

2.2.1改扩建项目环境保护措施落实及竣工环保验收情况

根据《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司改扩建项目环境影响报告书》及批复，改扩建后，光大公司处理规模为热解处理危险废物2000t/a，回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物2640t/a。其中回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物2640t/a分别于2018年10月通过了废水、废气自主环保竣工验收和灌云县环保局噪声、固废污染防治设施竣工环境保护验收（灌环验[2018]23号）。受工艺限制，光大危废公司2000t/a热解处理能力从2016年9起，一直处于停产状态，已于2019年7月15日向灌云县环保局申请放弃2000t/a热解处理危险废物的生产能力。

根据连云港市生态环境局核发的危险废物经营许可类别为：

高温蒸煮处理医疗废物：

医疗废物HW01,841-001-01、841-002-01、841-003-01

⑵焚烧处置危险废物：

医疗废物HW02、废药物药品HW03、农药废物HW04、木材防腐剂废物HW05、废有机溶剂及含有机溶剂废物HW06、废矿物油和含矿物油废物HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸）馏残渣HW11、染料、涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、新化学物质废物HW14、感光材料废物HW16、表面处理废物HW17（仅限336-059-17）、HW34、HW35、HW39、HW45、HW49（仅限900-039-49、900-041-49）、HW50（仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、900-048-50）。

回转窑危险废物焚烧处理工艺

危险废物焚烧处理线包括以下主要系统单元：进料系统、焚烧系统、余热利用系统、烟气净化及排放系统、炉渣及飞灰收集系统、辅助系统、电气和自动控制系统（含在线监测）。

焚烧工艺流程见图2.2-1。

图2.2-1焚烧车间工艺流程图

    - 高温蒸煮处置医疗废物

高温蒸汽处理系统主要由进料单元、蒸汽处理单元、破碎单元、废气处理单元、废液处理单元、自控系统、蒸汽供给单元等组成。高温蒸煮系统工艺流程见图2.2-2。

图2.2-2高温蒸煮工艺流程图

(1)废气治理措施落实及竣工环保验收情况

危废焚烧烟气主要包括烟气中主要污染物为酸性组份（SO2、NOx、HCl、HF 等），少量重金属、二噁英等污染因子。焚烧烟气采用“急冷+干法脱酸（小苏打加料装置+活性炭加料装置）+布袋除尘+湿式脱酸”处理系统，处理后的焚烧烟气通过45m高烟囱排放。

对焚烧车间的料坑、配伍车间和暂存库采用全面通风并经净化处理后排放，废气采用“碱洗+活性炭吸附”工艺处理。

危废暂存库及高温蒸煮车间废气采用1 套“碱洗+活性炭吸附”工艺处理（1#装置），焚烧车间的料坑、配伍车间、储罐呼吸废气采用1 套“碱洗+活性炭吸附”工艺处理（2#装置）。现有高温蒸煮车间上料、灭菌、出料、破碎、暂存、冷藏室均设有废气负压收集系统。2套系统共用1根15米高的排气筒。

光大环保（连云港）废弃物处理有限公司主要无组织废气污染源包括：危险废物暂存库、高温蒸煮车间、焚烧车间料坑、配伍车间、储罐、灰渣库、污水处理站等。其中危险废物暂存库、高温蒸煮车间、焚烧车间料坑、配伍车间、储罐、灰渣库均设有废气负压收集措施和处理措施。废气治理措施与改扩建环评要求一致。改扩建项目废气环保验收监测结果见表2.2-1~2.2-8。

表2.2-1焚烧炉废气监测情况表

| 项目 |  | 单位 | 焚烧炉烟气处理系统进口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-09-06 |  |  | 2018-09-07 |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温 |  | °C | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 烟气流量 |  | m3/h | 35774 | 35597 | 33008 | 31237 | 33224 | 31824 |
| 标干流量 |  | m3/h | 18624 | 18534 | 17194 | 16280 | 17349 | 16582 |
| 含氧量 |  | % | 12.5 | 12.4 | 11.6 | 11.4 | 12.4 | 12.3 |
| 截面积 |  | m2 | 0.6362 |  |  |  |  |  |
| 一氧化碳 | 排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / |
| 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 240 | 159 | 186 | 175 | 293 | 265 |
|  | 排放速率 | kg/h | 4.31 | 2.87 | 3.29 | 2.97 | 5.04 | 4.55 |
| 二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.141 | 0.135 | 0.151 | 0.131 | 0.141 | 0.107 |
| 氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 197 | 214 | 245 | 250 | 224 | 209 |
|  | 排放速率 | kg/h | 3.59 | 3.88 | 4.23 | 4.22 | 3.85 | 3.57 |
| 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.48 | 3.65 | 3.54 | 2.05 | 0.97 | 0.65 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0462 | 0.0676 | 0.233 | 0.0334 | 0.0168 | 0.0108 |
| 氟化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.91 | 0.68 | 0.75 | 1.02 | 0.75 | 0.96 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0169 | 0.0126 | 0.0129 | 0.0166 | 0.0130 | 0.0159 |
| 汞 | 排放浓度 | mg/m3 | 8×10-6 | ND | 3x10-6 | ND | ND | ND |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.38×10-7 | / | 5.76x10-8 | / | / | / |
| 镉 | 排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / |
| As+Ni | 排放浓度 | mg/m3 | 0.116 | 3.01 | 0.863 | 0.371 | 0.0694 | 0.257 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.13×10-3 | 0.0536 | 0.0148 | 6.35×10-3 | 1.23×10-3 | 4.38×10-3 |
| 铅 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.118 | 0.101 | 0.052 | 0.267 | 0.083 | 0.118 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.17×10-3 | 1.80×10-3 | 8.91×10-4 | 4.57×10-3 | 1.47×10-3 | 2.01×10-3 |
| Cr+Sn+ Sb+Cu+ Mn | 排放浓度 | mg/m3 | 0.168 | 3.21 | 0.138 | 0.360 | 0.124 | 0.197 |
|  | 排放速率 | kg/h | 3.08×10-3 | 0.0571 | 2.36×10-3 | 6.17×10-3 | 2.20×10-3 | 3.37×10-3 |

表2.2-2焚烧炉废气监测情况表

| 项目 |  | 单位 | 焚烧炉烟气处理系统出口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-09-06 |  |  | 2018-09-07 |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温 |  | °C | 64 | 75 | 76 | 75 | 77 | 76 |
| 烟气流量 |  | m3/h | 35083 | 34495 | 35077 | 32076 | 32188 | 31842 |
| 标干流量 |  | m3/h | 25783 | 24546 | 24888 | 22776 | 22723 | 22543 |
| 含氧量 |  | % | 13.1 | 13.1 | 14.2 | 13.9 | 12.9 | 12.2 |
| 截面积 |  | m2 | 1.0936 |  |  |  |  |  |
| 一氧化碳 | 实测排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度 | mg/m3 | 6.8 | 2.1 | 3.4 | 5.0 | 3.7 | 8.3 |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 8.6 | 2.7 | 5.0 | 7.0 | 4.6 | 9.4 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.175 | 0.0515 | 0.0846 | 0.114 | 0.0841 | 0.187 |
|  | 去处效率 | % | 95.9 | 98.2 | 97.4 | 96.2 | 98.3 | 95.9 |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 二氧化硫 | 实测排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / |
|  | 去处效率 | % | >72.6 | > 72.7 | > 75.3 | > 73.9 | > 75.8 | > 68.4 |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氮氧化物 | 实测排放浓度 | mg/m3 | 148 | 176 | 200 | 184 | 176 | 160 |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 184 | 237 | 266 | 205 | 215 | 190 |
|  | 排放速率 | kg/h | 3.77 | 4.34 | 4.80 | 4.16 | 4.02 | 3.66 |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯化氢 | 实测排放浓度 | mg/m3 | 0.45 | 0.57 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.24 |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 0.57 | 0.72 | 0.62 | 0.48 | 0.46 | 0.27 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0116 | 0.0140 | 0.0106 | 7.74x10-3 | 8.41x10-3 | 5.52x10-3 |
|  | 去处效率 | % | 74.9 | 79.3 | 95.5 | 76.8 | 49.9 | 48.9 |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氟化氢 | 实测排放浓度 | mg/m3 | 0.57 | 0.42 | 0.64 | 0.53 | 0.65 | 0.61 |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 0.72 | 0.53 | 0.94 | 0.75 | 0.80 | 0.69 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0147 | 0.0103 | 0.0160 | 0.0121 | 0.0148 | 0.0138 |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 7.0 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 汞 | 实测排放浓度 | mg/m3 | 3.7增5 | 1.8x10-5 | 1.4x10-5 | 1.0x10-5 | 1.3x10-5 | 1.2x10-5 |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 4.5x10-5 | 2.6x10-5 | 2.0x10-5 | 1.1x10-5 | 1.5X10-5 | 1.5x10-5 |
|  | 排放速率 | kg/h | 9.29x10-7 | 4.46x10-7 | 3.36x10-7 | 2.23x10-7 | 3.01x10-7 | 3.08x10-7 |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 镉 | 实测排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / | / |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| As+Ni | 实测排放浓度 | mg/m3 | 2.67 | 0.511 | 0.437 | ND | 0.176 | 0.192 |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 3.87 | 0.700 | 0.553 | ND | 0.218 | 0.223 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0655 | 0.0123 | 0.0105 | / | 4.05x10-3 | 4.38x10-3 |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 铅 | 实测排放浓度 | mg/m3 | 4xi〇-3 | ND | ND | ND | 2x10-3 | 4x10-3 |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 6x10-3 | ND | ND | ND | 2x10-3 | 5x10-3 |
|  | 排放速率 | kg/h | 9.79x10-5 | / | / | / | 4.60x10-5 | 9.12x10-5 |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| Cr+Sn+ Sb+Cu+ Mn | 实测排放浓度 | mg/m3 | 1.22 | 0.243 | 0.189 | 0.013 | 0.121 | 0.0988 |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 1.76 | 0.333 | 0.240 | 0.015 | 0.149 | 0.115 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0298 | 5.84×10-3 | 4.48×10-3 | 2.92×10-4 | 2.77×10-3 | 2.26×10-3 |
|  | 执行标准 | mg/m3 | 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 林格曼黑度 |  |  | <1级 | <1 级 | <1 级 | <1 级 | <1 级 | <1 级 |
| 执行标准 |  |  | 林格曼1级 |  |  |  |  |  |

表2.2-3 暂存库、高温蒸煮废气监测情况表

| 监测频次 |  |  | 暂存库、高温蒸煮废气进口 |  |  | 暂存库、高温蒸煮废气出口 |  |  |  | 去除 效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) |  | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) |  | 排放速率 (kg/h) |  |  |
| 2018-09-06 | 第一次 |  | 5.12 |  | 0.111 | 4.06 |  | 0.0938 |  | 15.5 |
|  | 第二次 |  | 4.93 |  | 0.105 | 3.76 |  | 0.0839 |  | 20.1 |
|  | 第三次 |  | 4.56 |  | 0.101 | 4.17 |  | 0.0964 |  | 4.55 |
| 2018-09-07 | 第一次 |  | 5.29 |  | 0.111 | 3.82 |  | 0.0871 |  | 21.5 |
|  | 第二次 |  | 4.43 |  | 0.0965 | 3.49 |  | 0.0806 |  | 16.5 |
|  | 第三次 |  | 4.27 |  | 0.0909 | 3.22 |  | 0.0737 |  | 18.9 |
| 标准值 |  |  | - |  | - | - |  | 4.9 |  | - |
| 达标情况 |  |  | - |  | - | - |  | 达标 |  | - |
| 监测频次 |  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  | 去除 |
|  |  |  | 排放浓度 |  | 排放速率 | 排放浓度 |  | 排放速率 |  | 效率 |
|  |  |  | (mg/m3) |  | (kg/h) | (mg/m3) |  | (kg/h) |  | (%) |
| 2018-09-06 | 第一次 |  | 0.07 |  | 1.51x10-3 | 0.04 |  | 9.24x10-4 |  | 38.8 |
|  | 第二次 |  | 0.10 |  | 2.13x10-3 | 0.07 |  | 1.56x10-3 |  | 26.8 |
|  | 第三次 |  | 0.09 |  | 1.99x10-3 | 0.05 |  | 1.16x10-3 |  | 41.7 |
| 2018-09-07 | 第一次 |  | 0.09 |  | 1.89x10-3 | 0.07 |  | 1.60x10-3 |  | 15.3 |
|  | 第二次 |  | 0.08 |  | 1.74x10-3 | 0.06 |  | 1.39x10-3 |  | 20.1 |
|  | 第三次 |  | 0.10 |  | 2.13x10-3 | 0.05 |  | 1.14x10-3 |  | 46.5 |
| 标准值 |  |  | - |  | - | - |  | 0.33 |  | - |
| 达标情况 |  |  | - |  | - | - |  | 达标 |  | - |
| 监测频次 |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  | 去除 |
|  |  |  | 排放浓度 |  | 排放速率 | 排放浓度 |  | 排放速率 |  | 效率 |
|  |  |  | (mg/m3) |  | (kg/h) | (mg/m3) |  | (kg/h) |  | (%) |
| 2018-09-06 | 第一次 |  | 0.106 |  | 2.29x10-3 | 0.053 |  | 1.22x10-3 |  | 46.7 |
|  | 第二次 |  | 1.58 |  | 0.0337 | 0.053 |  | 1.18x10-3 |  | 96.5 |
|  | 第三次 |  | 0.156 |  | 3.45x10-3 | 0.053 |  | 1.23x10-3 |  | 64.3 |
| 2018-09-07 | 第一次 |  | 0.201 |  | 4.22x10-3 | 0.077 |  | 1.76x10-3 |  | 58.3 |
|  | 第二次 |  | 0.914 |  | 0.0199 | 0.144 |  | 3.33x10-3 |  | 83.3 |
|  | 第三次 |  | 0.728 |  | 0.0155 | 0.187 |  | 4.28x10-3 |  | 72.4 |
| 标准值 |  |  | - |  | - | 80 |  | 2.0 |  | - |
| 达标情况 |  |  | - |  | - | 达标 |  | 达标 |  | - |
| 监测频次 |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  | 去除效率 (%) |  |
|  |  |  |  | 进口（无量纲） |  |  | 出口（无量纲） |  |  |  |
|  |  | 第一次 |  | 724 |  |  | 417 |  | 42.4 |  |
| 2018-09-06 |  | 第二次 |  | 977 |  |  | 309 |  | 68.4 |  |
|  |  | 第三次 |  | 977 |  |  | 550 |  | 43.7 |  |
|  |  | 第一次 |  | 977 |  |  | 309 |  | 68.4 |  |
| 2018-09-07 |  | 第二次 |  | 1318 |  |  | 550 |  | 58.3 |  |
|  |  | 第三次 |  | 977 |  |  | 417 |  | 57.3 |  |
| 标准值 |  |  |  | - |  |  | 2000 |  | - |  |
| 达标情况 |  |  |  | - |  |  | 达标 |  | - |  |

表2.2-4料坑破碎废气监测情况表

| 监测频次 |  | 料坑、破碎废气废气进口 |  | 料坑、破碎废气废气出口 |  | 去除 效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |
|  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2018-09-06 | 第一次 | 8.14 | 0.106 | 4.86 | 0.0701 | 33.9 |
|  | 第二次 | 6.44 | 0.0815 | 4.93 | 0.0671 | 17.7 |
|  | 第三次 | 8.63 | 0.108 | 4.12 | 0.0560 | 48.1 |
| 2018-09-07 | 第一次 | 14.4 | 0.192 | 4.01 | 0.0514 | 73.2 |
|  | 第二次 | 17.8 | 0.254 | 5.36 | 0.0692 | 72.8 |
|  | 第三次 | 16.8 | 0.236 | 4.18 | 0.0534 | 77.4 |
| 标准值 |  | - | - | - | 4.9 | - |
| 达标情况 |  | - | - | - | 达标 | - |
| 监测频次 |  | 硫化氢 |  |  |  | 去除 |
|  |  | 排放浓度 | 排放速率 | 排放浓度 | 排放速率 | 效率 |
|  |  | (mg/m3) | (kg/h) | (mg/m3) | (kg/h) | (%) |
| 2018-09-06 | 第一次 | 0.11 | 1.43x10-3 | 0.08 | 1.15x10-3 | 19.6 |
|  | 第二次 | 0.13 | 1.65x10-3 | 0.06 | 8.17x10-4 | 50.5 |
|  | 第三次 | 0.16 | 2.00x10-3 | 0.08 | 1.09x10-3 | 45.5 |
| 2018-09-07 | 第一次 | 0.15 | 2.00x10-3 | 0.05 | 6.41x10-4 | 68.0 |
|  | 第二次 | 0.32 | 4.57x10-3 | 0.07 | 9.03X10-4 | 80.2 |
|  | 第三次 | 0.21 | 2.95x10-3 | 0.05 | 6.38X10-4 | 78.4 |
| 标准值 |  | - | - | - | 0.33 | - |
| 达标情况 |  | - | - | - | 达标 | - |
| 监测频次 |  | VOCs |  |  |  | 去除 效率 (%) |
|  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2018-09-06 | 第一次 | 0.092 | 1.20x10-3 | 0.068 | 9.81X10-4 | 18.3 |
|  | 第二次 | 0.102 | 1.29x10-3 | 0.063 | 8.58x10-4 | 33.5 |
|  | 第三次 | 0.085 | 1.06x10-3 | 0.068 | 9.24X10-4 | 12.8 |
| 2018-09-07 | 第一次 | 0.172 | 2.29x10-3 | 0.131 | 1.68x10-3 | 26.6 |
|  | 第二次 | 0.162 | 2.31x10-3 | 0.053 | 6.84x10-4 | 70.4 |
|  | 第三次 | 0.564 | 7.91x10-3 | 0.109 | 1.39x10-3 | 82.4 |
| 标准值 |  | - | - | 80 | 2.0 | - |
| 达标情况 |  | - | - | 达标 | 达标 | - |
| 监测频次 |  | 臭气浓度 |  |  |  | 去除 效率 (%) |
|  |  | 进口（无量纲） |  | 出口（无量纲） |  |  |
| 2018-09-06 | 第一次 | 977 |  | 550 |  | 43.7 |
|  | 第二次 | 1318 |  | 550 |  | 58.3 |
|  | 第三次 | 977 |  | 417 |  | 57.3 |
| 2018-09-07 | 第一次 | 977 |  | 550 |  | 43.7 |
|  | 第二次 | 977 |  | 724 |  | 25.9 |
|  | 第三次 | 1318 |  | 550 |  | 58.3 |
| 标准值 |  | - |  | 2000 |  | - |
| 达标情况 |  | - |  | 达标 |  | - |

表2.2-5 焚烧线烟气二噁英监测情况表

| 监测时间 | 监测频次 | 二噁英类 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 毒性当量 (TEQng/m3) | 排放速率 (TEQmg/h) |  |  |
| 2018-09-11 | 第一次 | 0.0045 | 5.56×10-5 | 0.5 TEQng/m3 | 达标 |
|  | 第二次 | 0.0042 | 5.50×10-5 |  | 达标 |
|  | 第三次 | 0.0023 | 3.09×10-5 |  | 达标 |
| 2018-09-12 | 第一次 | 0.0018 | 2.41×10-5 |  | 达标 |
|  | 第二次 | 0.0012 | 1.74×10-5 |  | 达标 |
|  | 第三次 | 0.0047 | 5.56×10-5 |  | 达标 |

表2.2-6 无组织废气监测情况表

| 项目 | 时间 | 频次 | 厂界上风向 1#监测点 | 厂界下风向 2#监测点 | 厂界下风向 3#监测点 | 厂界下风向 4#监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 2018-09-06 | 第一次 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.17 |
|  |  | 第二次 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
|  |  | 第三次 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
|  |  | 第四次 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
|  | 2018-09-07 | 第一次 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
|  |  | 第二次 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
|  |  | 第三次 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | 第四次 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
|  | 下风向浓度最大（mg/m3) |  | 0.17 |  |  |  |
|  | 评价标准（mg/m3) |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| H2S | 2018-09-06 | 第一次 | 3×10-3 | 5×10-3 | 9×10-3 | 8×10-3 |
|  |  | 第二次 | 2×10-3 | 6×10-3 | 0.010 | 6×10-3 |
|  |  | 第三次 | 3×10-3 | 5×10-3 | 6×10-3 | 8×10-3 |
|  |  | 第四次 | 3×10-3 | 7×10-3 | 8×10-3 | 9×10-3 |
|  | 2018-09-07 | 第一次 | 2×10-3 | 8×10-3 | 6×10-3 | 8×10-3 |
|  |  | 第二次 | 3×10-3 | 0.010 | 8×10-3 | 6×10-3 |
|  |  | 第三次 | 4×10-3 | 6×10-3 | 5×10-3 | 7×10-3 |
|  |  | 第四次 | 3×10-3 | 9×10-3 | 9×10-3 | 6×10-3 |
|  | 下风向浓度最大（mg/m3) |  | 0.010 |  |  |  |
|  | 评价标准（mg/m3) |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| 臭气浓度 | 2018-09-06 | 第一次 | 11 | 16 | 17 | 17 |
|  |  | 第二次 | 12 | 16 | 17 | 17 |
|  |  | 第三次 | 11 | 17 | 18 | 17 |
|  |  | 第四次 | 12 | 17 | 18 | 18 |
|  | 2018-09-07 | 第一次 | 12 | 17 | 16 | 16 |

表2.2-7 无组织废气监测情况表

| 项目 | 时间 | 频次 | 厂界上风向 1#监测点 | 厂界下风向 2#监测点 | 厂界下风向 3#监测点 | 厂界下风向 4#监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二次 | 12 | 18 | 16 | 18 |
|  |  | 第三次 | 12 | 17 | 17 | 18 |
|  |  | 第四次 | 12 | 18 | 17 | 17 |
|  | 下风向浓度最大值 |  | 18 |  |  |  |
|  | 评价标准 |  | 20 (无量纲） |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| 总悬浮颗粒物 | 2018-09-06 | 第一次 | 0.132 | 0.207 | 0.205 | 0.169 |
|  |  | 第二次 | 0.113 | 0.301 | 0.266 | 0.186 |
|  |  | 第三次 | 0.132 | 0.263 | 0.303 | 0.303 |
|  |  | 第四次 | 0.151 | 0.226 | 0.207 | 0.227 |
|  | 2018-09-07 | 第一次 | 0.168 | 0.282 | 0.187 | 0.299 |
|  |  | 第二次 | 0.112 | 0.303 | 0.284 | 0.284 |
|  |  | 第三次 | 0.132 | 0.248 | 0.304 | 0.228 |
|  |  | 第四次 | 0.114 | 0.267 | 0.324 | 0.210 |
|  | 下风向浓度最大（mg/m3) |  | 0.303 |  |  |  |
|  | 评价标准（mg/m3) |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| VOCs | 2018-09-06 | 第一次 | 9.1×10-3 | 0.0102 | 0.0111 | 9.1x10-3 |
|  |  | 第二次 | 9.1×10-3 | 0.0132 | 0.0166 | 0.0151 |
|  |  | 第三次 | 9.1×10-3 | 9.1×10-3 | 0.0176 | 0.0118 |
|  |  | 第四次 | 9.1×10-3 | 9.7×10-3 | 0.0109 | 0.0130 |
|  | 2018-09-07 | 第一次 | 9.1×10-3 | 0.0249 | 0.0191 | 0.0265 |
|  |  | 第二次 | 9.1×10-3 | 0.0102 | 9.1×10-3 | 9.1×10-3 |
|  |  | 第三次 | 9.1×10-3 | 0.0145 | 9.1×10-3 | 0.0130 |
|  |  | 第四次 | 9.1×10-3 | 0.0117 | 9.1×10-3 | 0.0150 |
|  | 下风向浓度最大（mg/m3) |  | 0.0265 |  |  |  |
|  | 评价标准（mg/m3) |  | 2.0 |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |

表2.2-8 无组织废气监测情况表

| 项目 | 时间 | 频次 | 厂界上风向 1#监测点 | 厂界下风向 2#监测点 | 厂界下风向 3#监测点 | 厂界下风向 4#监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 2018-09-06 | 第一次 | 0.176 | 0.191 | 0.196 | 0.181 |
|  |  | 第二次 | 0.178 | 0.189 | 0.189 | 0.186 |
|  |  | 第三次 | 0.178 | 0.197 | 0.191 | 0.182 |
|  |  | 第四次 | 0.179 | 0.194 | 0.197 | 0.187 |
|  | 2018-09-07 | 第一次 | 0.172 | 0.192 | 0.187 | 0.192 |
|  |  | 第二次 | 0.176 | 0.185 | 0.193 | 0.191 |
|  |  | 第三次 | 0.173 | 0.180 | 0.198 | 0.196 |
|  |  | 第四次 | 0.179 | 0.187 | 0.197 | 0.198 |
|  | 下风向浓度最大（mg/m3) |  | 0.198 |  |  |  |
|  | 评价标准（mg/m3) |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |
| 甲醇 | 2018-09-06 | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |
|  | 2018-09-07 | 第一次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |
|  | 下风向浓度最大（mg/m3) |  | ND |  |  |  |
|  | 评价标准（mg/m3) |  | 12 |  |  |  |
|  | 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |

淮安市华测检测技术有限公司于 2018年9月6日~9月7日和苏州市华测检测技术有限公司于2018年9月11日~9月12日对光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目进行了现场监测。根据改扩建项目竣工环保验收监测报告（EDD52K00246001），监测结果表明，危废焚烧炉尾气排放浓度均能满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3中相应的标准要求，其他排放及无组织排放监控浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。

(2)废水治理措施落实及竣工环保验收情况

结合光大二期改扩建项目环评、变动影响分析及验收监测等报告，改扩建项目验收监测期间废水治理措施建设情况详见表2.2-9。光大公司焚烧车间高盐分废水及化验室废水经三效蒸发装置处理后上清液回用，废盐委托填埋处置；生产废水（除高浓度含盐废水外）中主要含有油类、有机物和较高的悬浮物，采用“气浮+fenton 氧化还原中和+混凝沉淀”处理工艺后达临港产业园区污水处理厂接管标准后排入临港产业园区污水处理厂。

表2.2-9改扩建项目验收监测期间废水治理措施建设情况

| 废水来源 | 污染物名称 | 治理措施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原环评及验收时要求 | 实际建设情况 |
| 焚烧车间 | 化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、氨氮、总磷、总铅、铬、镍、盐分等 | 采用三效蒸发器+单效强制蒸发+离心脱水 | 同环评 |
| 化验室废水 | 化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、氨氮、总磷、总铅、铬、镍、石油类、盐分等 |  |  |
| 车辆冲洗排水、地面冲洗水、容器清洗排水、初期雨水 | COD、SS、氨氮、总磷、石油类、总铅、铬、镍、研发 | 气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀处理工艺 | 同环评 |
| 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 |  |  |

废水处理工艺流程详见图2.2-3~2.2-4。

图2.2-3 高浓度含盐废水处理工艺流程图

图2.2-4低浓度废水处理工艺流程图

根据改扩建项目竣工环保验收监测报告（EDD52K00246001），光大公司改扩建项目竣工环保验收期间，废水排放可达园区污水处理厂接管标准。

表2.2-10改扩建项目竣工环保验收废水监测结果一览表

单位：mg/L，pH无量纲

| 工艺单元 |  | 监测时间2018-09-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | CODcr | BOD5 | 悬浮物 | 氨氮 | 总鱗 | 石油类 | 铅 | 六价铬 | 镍 | 盐分 |
|  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 三效蒸发 (高浓度 废水） | 废水处理进口 | 7.31-7.69 | 166 | 47.7 | 26 | 6.64 | 2.77 | 0.87 | 0.010 | ND | 0.06 | 1.68x103 |
|  | 废水处理出口 | 7.21-7.25 | 63 | 17.9 | 16 | 2.10 | 0.31 | 0.11 | 0.006 | ND | ND | 850 |
|  | 处理效率（％) | - | 62.0 | 62.5 | 38.5 | 68.4 | 88.8 | 87.4 | 40.0 | - | - | 49.4 |
| 污水处理 站（低浓 度废水） | 低浓度废水处理进口 | 7.14-7.19 | 335 | 89.8 | 43 | 11.4 | 0.68 | 0.45 | 0.005 | ND | ND | 607 |
|  | 低浓度废水处理出口 | 7.17-7.25 | 53 | 15.0 | 14 | 6.09 | 0.37 | 0.11 | 0.006 | ND | ND | 569 |
|  | 处理效率（％) | - | 84.2 | 83.3 | 67.4 | 46.6 | 45.6 | 75.6 | - | - | - | - |
| 接管标准 |  | 6-9 | 1000 | 30 | 400 | 40 | 5 | 20 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | - |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - |
| 工艺单元 |  | 监测时间2018-09-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH 值 | CODcr | BOD5 | 悬浮物 | 氨氮 | 总鱗 | 石油类 | 铅 | 六价铬 | 镍 | 盐分 |
|  |  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 三效蒸发 (高浓度 废水） | 废水处理进口 | 7.48-7.52 | 111 | 31.5 | 34 | 6.69 | 2.64 | 1.15 | 0.074 | ND | 0.14 | 1.70x103 |
|  | 废水处理出口 | 7.17-7.21 | 43 | 12.5 | 15 | 1.91 | 0.21 | 0.11 | 0.017 | ND | ND | 845 |
|  | 处理效率（％) | - | 61.3 | 60.3 | 55.9 | 71.4 | 92.0 | 90.4 | 77.0 | - | - | 50.3 |
| 污水处理 站（低浓 度废水） | 低浓度废水处理进口 | 7.15-7.19 | 317 | 90.6 | 54 | 11.4 | 0.67 | 0.25 | 0.034 | ND | 0.15 | 603 |
|  | 低浓度废水处理出口 | 7.25-7.32 | 43 | 12.4 | 16 | 5.01 | 0.38 | 0.08 | 0.003 | ND | ND | 569 |
|  | 处理效率（％) | - | 86.4 | 86.3 | 70.4 | 56.1 | 43.3 | 68.0 | 91.2 | - | - | - |
| 接管标准 |  | 6-9 | 1000 | 30 | 400 | 40 | 5 | 20 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | - |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - |

(3)噪声治理措施落实及竣工环保验收情况

结合光大改扩建项目环评及验收监测报告，改扩建项目验收监测期间噪声治理措施建设情况详见表2.2-11。

表2.2-11  改扩建项目验收监测期间噪声治理措施建设情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 等效声级dB（A） | 所在车间 | 治理措施 | 治理后噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却风机 | 1 | 95 | 焚烧车间 | 选用低噪声设备，减震、消声 | 80 |
| 2 | 分汽缸 | 1 | 95 | 焚烧车间 | 设有防噪措施 | 80 |
| 3 | 除氧器给水泵 | 1 | 85 | 锅炉辅机间 | 选用低噪声设备 | 75 |
| 4 | 引风机 | 1 | 95 | 焚烧车间 | 选用低噪声设备 | 80 |
| 5 | 冷却塔循环水泵 | 1 | 85 | 焚烧车间 | 选用低噪声水泵，减振消声 | 75 |
| 6 | 冷却塔 | 1 | 95 | 焚烧车间 | 选用低噪声设备 | 80 |
| 7 | 空压机 | 2 | 100 | 焚烧车间 | 配置消声器，设备安装在室内 | 85 |
| 8 | 汽轮机 | 1 | 100 | 汽轮机辅机间 | 配置隔音罩，内衬吸音板，设备安装在室内 | 85 |

改扩建项目竣工环保验收噪声监测结果详见表2.2-12，监测结果表明，改扩建项目验收监测期间，厂界噪声监测点的昼、夜等效连续A声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

表2.2-12 二期改扩建项目竣工环保验收噪声监测结果一览表      单位：dB(A)

| 测点位置 | 监测曰期 | 昼间 | 标准限值 | 夜间 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南厂界1#监测点 | 2018-09-06 昼间（15:56〜16:42) 夜间（22:01~22:52) | 56.3 | 65 | 52.4 | 55 | 达标 |
| 南厂界2#监测点 |  | 56.7 |  | 52.8 |  | 达标 |
| 测点位置 | 监测曰期 | 昼间 | 标准限值 | 夜间 | 标准限值 | 达标情况 |
| 南厂界1#监测点 | 2018-09-07 昼间（15:24〜16:13) 夜间（22:03~22:50) | 56.9 | 65 | 53.1 | 55 | 达标 |
| 南厂界2#监测点 |  | 56.5 |  | 53.0 |  | 达标 |

(4) 固废治理措施落实及竣工环保验收情况

结合光大公司二期改扩建工程环评及验收监测报告，厂内危废暂存库占地2201.04m2，分南、北两区。医疗废物暂存库位于现有高温蒸煮车间内，面积30m2，废液储罐4个，每个20m3，固体废物储料坑有效容积666 m2，灰渣暂存库685.87m2。焚烧炉渣、飞灰、废盐、污水站污泥等委托光大环保(连云港)固废处置有限公司安全填埋处置，软水处理废树脂等进危废焚烧炉焚烧处置，生活垃圾交由园区环卫统一收集处理。

(5)污染物排放总量核算

改扩建项目竣工环保验收污染物总量核算详见表2.2-13、2.2-14。改扩建项目接管废水量及各污染因子均符合环评批复总量控制要求。废气中各污染因子排放总量均符合环评批复的总量控制要求。

表2.2-13  改扩建项目竣工环保验收废水污染物总量核算一览表

| 类别 | 污染物 | 日均排放浓度（mg/L） | 水量(t/a) | 天数(d) | 年排放总量（t/a） | 总量控制指标（t/a） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（接管考核量） | 废水量 | / | 20028 | 330 | 20028 | 39273 | 达标 |
|  | COD | 48 |  |  | 0.961 | 1.97 | 达标 |
|  | SS | 15 |  |  | 0.3 | 0.63 | 达标 |
|  | 全盐量 | 569 |  |  | 11.4 | 12.21 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.38 |  |  | 0.00761 | 0.0167 | 达标 |
|  | 氨氮 | 5.55 |  |  | 0.111 | 0.17 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.1 |  |  | 0.002 | 0.032 | 达标 |
|  | 总铅 | 0.005 |  |  | 0.0001 | 0.016 | 达标 |
|  | 总铬 | 0.002 |  |  | 0.00004 | 0.0096 | 达标 |
|  | 总镍 | 0.025 |  |  | 0.0005 | 0.016 | 达标 |

表2.2-14改扩建项目竣工环保验收废气污染物总量核算一览表

| 类别 | 污染物名称 | 点位 | 排放速率（kg/h） | 年运行小时(h) | 实际年排放总量 （t/a） |  | 总量控制指标（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 | Q4暂存库、高温蒸煮废气 | 0.0859 | 7920 | 0.6803 | 1.17 | - | - |
|  |  | Q6料坑、破碎废气 | 0.0612 |  | 0.4847 |  |  |  |
|  | 硫化氢 | Q4暂存库、高温蒸煮废气 | 1.3×10-3 |  | 0.0103 | 0.0172 | - | - |
|  |  | Q6料坑、破碎废气 | 8.73×10-4 |  | 0.0069 |  |  |  |
|  | VOCs | Q4暂存库、高温蒸煮废气 | 2.17×10-3 |  | 0.0172 | 0.0258 | - | - |
|  |  | Q6料坑、破碎废气 | 1.09×10-3 |  | 0.0086 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | Q2焚烧炉烟气处理系统废气 | 4.13 |  | 32.71 |  | 39.3 | 达标 |
|  | 二氧化硫 |  | 0.0358 |  | 0.2835 |  | 2.36 | 达标 |
|  | 硫化氢 |  | 0.0096 |  | 0.076 |  | 0.26 | 达标 |
|  | 二噁英 |  | 3.97×10-5 TEQmg/h |  | 0.0003TEQg/a |  | 0.00118g/a | 达标 |

备注：由于高温蒸煮车间废气和储罐呼吸无组织废气连接入除臭系统进行处理，增加了除臭系统氨、硫化氢、VOCs的有组织排放量。故本次核算的氨、硫化氢、VOCs的年排放量未评价。

(6)改扩建项目工程环评批复要求落实情况

结合改扩建项目环评、变动影响分析及验收监测报告，改扩建项目竣工验收期间，环评批复要求落实情况详见表2.2-15。

表2.2-15  改扩建项目环评批复要求落实情况一览表

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 落实水污染物防治措施。按“雨污分流、清污分流”原则设计建设，污水收集处理系统应有防漏、防渗的技术保障措施，杜绝各类废水下渗通道。高浓度含盐废水经“三效蒸发装置”处理，生产废水、生活废水经“气浮+fenton 氧化还原中和+混凝沉淀”处理，预留 MBR 生化处理工艺，处理后的废水经专用明管输送至园区污水处理厂集中处理。 | 已按“雨污分流、清污分流”要求建设了厂区排水系统，生产废水、生活污水等经厂区预处理设施处理后达到园区污水处理厂接管标准，通过明管接入园区污水处理厂集中处理。 |
| 2 | 强化大气污染物的控制。焚烧烟气经“急冷(与余热锅炉低温段并联)+干法活性炭+除尘+湿法脱酸”工艺处理，预留 SNCR，处理后的废气由 45米高排气筒达标排放；暂存库废气经“碱法吸收+活性炭吸附法”工艺处理后由 15 米高排气筒达标排放。 | 焚烧烟气采用“余热锅炉+旋风除尘+急冷+干法脱酸（熟石灰加料装置+活性炭加料装置）+布袋除尘+湿式脱酸”处理系统，处理后的焚烧烟气通过45m高烟囱排放；暂存库废气经“碱法吸收+活性炭吸附法”工艺处理后由 15米高排气筒达标排放。 |
| 3 | 落实各类固废收集、贮存、处置措施。项目生产过程产生的污泥、软水处理废树脂、废耐火材料由本项目焚烧炉焚烧处置；焚烧产生的炉渣和飞灰、污水处理产生的盐分运送至光大环保(连云港)固废处置有限公司处置；生活垃圾交环卫部门进行卫生填埋处理，确保固体废物实现零排放。 | 落实了各类固废收集、贮存、处置措施。项目生产过程产生的软水处理废树脂、废耐火材料由本项目焚烧炉焚烧处置；焚烧产生的炉渣和飞灰、污水处理产生的盐分、污泥运送至光大环保(连云港)固废处置有限公司处置；生活垃圾交环卫部门进行卫生填埋处理。 |
| 4 | 采用“闹静分开”、合理布局的原则，尽量将噪声源远离敏感区域，尽量选用低噪声设备，对产生噪声的风机、水泵、空压杌等，要分别或综合采取隔音、减振等措施，确保厂界噪声排放达到相应功能区要求。 | 选用低噪声设备，对高噪声设备进行了隔声等减振措施。厂界噪声监测点昼、夜间等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 5 | 落实地下水、土壤污染防治措施。项目釆取分区防渗处理， 废物装卸区地面采用钢筋混凝土地面，地面和墙裙的防渗层采用新型高级防水防渗淙料，面层为环氧漆，有泄露液体收集装置。污水处理设施采取防渗措施，采用环氧防腐地面，各类池体为钢筋混凝土地下构筑物，采用抗渗混凝土，抗渗等级 S8，并在混凝土中掺入适量的抗裂膨胀剂，构筑物内壁刷防腐防渗涂料1.0mm。焚绕车间地面采用钢筋耐磨混凝土地面，垃圾储坑采用水泥基渗透结晶型防水涂料进行防腐防渗处理。卸料车间为耐磨环氧地坪，耐酸碱墙裙，软化水站、空压站、换热站为耐磨混凝土地面。 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危废贮存库。并按要求采取分区防渗措施。 |
| 6 | 本项目卫生防护距离500米内不得建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | 项目500米内无居民区、学校、医院等环境敏感目标。 |
| 7 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122 号)的规定设置各类排污口和标识。项目利用现有清水、污水排口；污水接管口安装流量计，烟囱上安装尾气监测系统，固废临时堆放场须做到防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋、防洪水措施。 | 排污口设置标识牌、污水接管口安装了流量计。已经配备焚烧烟气在线监测装置，并与省厅监控平台联网。固废仓库做到防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋、防洪水措施。 |
| 8 | 加强环境风险防范，防止发生事故灾害和污染危害，落实风险防范措施和应急预案。 | 已建设1座868m3容量的初期雨水收集池和1座672m3事故应急池，并制定了公司《环境风险应急预案》。 |
| 9 | 加强工程过程控制，开展工程环境监理工作。 | 开展了工程过程控制及工程环境监理工作 |

2.2.2高温蒸煮车间技改项目环境保护措施落实及竣工环保验收情况

2019年12月26日，《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目环境影响报告书》于2019年12月获得灌云县环境保护局的审批（灌环审[2019]19号）, 生产线布置在原热解车间内，包括新建1套8t/d的高温蒸煮处置医疗废物生产线，同时将位于现有高温蒸煮车间的8t/d医疗废物处置生产线转移到热解车间内。项目建成后，高温蒸煮车间（原热解车间）医疗废物处置能力为16t/d。 高温蒸煮处理危险废物5280t/a于2021年8月9日完成环保自主验收。

根据连云港市生态环境局核发的危险废物经营许可类别为：高温蒸煮处理医疗废物HW01,841-001-01、841-002-01、841-003-01。

高温蒸煮车间技改项目与改扩建项目中高温蒸煮工艺基本项目。高温蒸汽处理系统主要由进料单元、蒸汽处理单元、破碎单元、废气处理单元、废液处理单元、自控系统、蒸汽供给单元等组成。

高温蒸煮车间技改项目工艺流程图详见图2.2-5。

图2.2-5    高温蒸煮工程技改项目工艺流程图

(1) 废气治理措施落实及竣工环保验收情况

有组织废气主要为冷藏室废气、上料工段废气、灭菌柜废气、出料环节废气、破碎环节废气、残渣暂存区废气，主要成分均为NH3、H2S、非甲烷  总烃。其中，灭菌柜废气排除前，经过设备自带的“生物过滤器”吸附处理后， 接入废气收集系统。上料、出料、破碎等环节，均采用集气罩收集废气，进出口设置透明软帘提高废气密闭效果，残渣暂存区设置负压收集系统。有组织废气接入现有用于处理危废暂存库及高温蒸煮车间废气的“碱洗+活性炭吸附”，处理后由现有15米高排气筒排放。

上料、出料、破碎、残渣暂、冷藏室存等环节，均设有废气收集系统，参照参照《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》的要求，废气收集率须达到90%，未被收集部分以无组织形式排放。

高温蒸煮车架技改项目废气治理措施情况详见表2.2-16；2021年7月1日~7月2日开展了高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收废气监测，废气监测结果详见表2.2-17、2.2-18，验收监测期间，废气经“碱洗+活性炭吸附”后（其中灭菌柜废气经设备自带的“生物过滤器”，处理后的废气与其他收集废气进入“碱洗+活性炭吸附”），有组织废气中氨、硫化氢排放速率能够满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）标准要求；臭气浓度满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）标准要求；非甲烷总烃排放浓度满足《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）标准要求。无组织废气中氨、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554- 93）标准要求；臭气浓度满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）标准要求；非甲烷总烃排放浓度满足《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）标准要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 特别排放限值要求。

表2.2-16 高温蒸煮车间技改项目竣工验收期间废气治理措施建设情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 处理方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评/环保验收的要求 | 实际建设情况 |
| 有组织废气 | 高温蒸煮车间医疗废物处置生产线 | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 | 碱洗+活性炭吸附（依托现有设备） | 同环评批复 |

表2.2-17   高温蒸煮车间技改项目废气有组织废气监测一览表

| 采样地点 |  |  | H1 排气筒进口 |  |  |  |  |  | 排放标准 | 评价结果 | 去除率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 单位 | 采样日期：2021.07.01 |  |  | 采样日期：2021.07.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 标干流量 |  | Nm3/h | 25559 | 26197 | 25875 | 25434 | 24272 | 26523 |  |  |  |
| 氨 | 排放浓度 | mg/Nm3 | 2.07 | 1.79 | 1.26 | 2.09 | 2.06 | 1.23 | / |  | / |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0529 | 0.0469 | 0.0326 | 0.0531 | 0.0500 | 0.0326 |  |  |  |
| 硫化氢 | 排放浓度 | mg/Nm3 | 0.052 | 0.049 | 0.054 | 0.062 | 0.062 | 0.057 |  |  | / |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.33×10-3 | 1.28×10-3 | 1.40×10-3 | 1.58×10-3 | 1.50×10-3 | 1.51×10-3 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/Nm3 | 7.72 | 7.79 | 7.48 | 8.48 | 8.90 | 8.68 |  |  | / |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.197 | 0.204 | 0.194 | 0.216 | 0.216 | 0.230 |  |  |  |
| 采样地点 |  |  | H1 排气筒出口 |  |  |  |  |  | / |  | / |
| 处理设施 |  |  | 碱吸收+活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标干流量 |  | Nm3/h | 22885 | 23023 | 22801 | 23212 | 22837 | 22507 |  |  |  |
| 氨 | 排放浓度 | mg/Nm3 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | / | 合格 | 93.6 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.06×10-3 | 2.53×10-3 | 2.74×10-3 | 3.25×10-3 | 3.43×10-3 | 3.15×10-3 | 4.9 | 合格 |  |
| 硫化氢 | 排放浓度 | mg/Nm3 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | / | 合格 | 70.9 |
|  | 排放速率 | kg/h | 4.12×10-4 | 4.37×10-4 | 4.79×10-4 | 3.71×10-4 | 4.11×10-4 | 4.73×10-4 | 0.33 | 合格 |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/Nm3 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 1.03 | 80 | 合格 | 90.4 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.0188 | 0.0186 | 0.0187 | 0.0204 | 0.0210 | 0.0232 | 7.2 | 合格 |  |
| 臭气浓度 |  | 无量纲 | 97 | 97 | 72 | 72 | 97 | 97 | 2000 | 合格 | / |

表 2.2-18无组织废气监测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期：2021.07.01 |  |  |  | 采样日期：2021.07.02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| G1 上风向 | 氨 （mg/Nm3） | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| G2 下风向 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| G3 下风向 |  | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| G4 下风向 |  | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| G1 上风向 | 硫化氢 （mg/Nm3） | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| G2 下风向 |  | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| G3 下风向 |  | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 |
| G4 下风向 |  | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 |
| G1 上风向 | 臭气浓度 （无量纲） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G2 下风向 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G3 下风向 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G4 下风向 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| G1 上风向 | 非甲烷总烃 （mg/Nm3） | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.59 |
| G2 下风向 |  | 0.87 | 0.68 | 0.83 | 0.70 | 0.68 | 0.76 | 0.81 | 0.74 |
| G3 下风向 |  | 0.50 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.91 | 0.82 | 0.84 | 0.79 |
| G4 下风向 |  | 0.74 | 0.60 | 0.86 | 0.76 | 0.70 | 0.74 | 0.92 | 0.91 |
| G5 厂房门外 1m， 距离地面 1.5m |  | 1.20 | 0.69 | 0.72 | 1.08 | 1.42 | 1.65 | 1.71 | 1.70 |

(2)废水治理措施落实及竣工环保验收情况

目废水主要是灭菌器排水，周转桶消毒清洗水，地面、设备车辆冲洗水、废气处理废水、循环水系统排水。高温蒸煮车间废水经车间废水收集池收集后，经明管送污水处理站低浓度废水处理系统处理后回用。

生产废水（除高浓度含盐废水外）中主要含有油类、有机物和较高的悬浮物，采用“气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀”处理工艺处理。

表2.2-19  高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收监测期间废水治理措施建设情况

| 序号 | 类别 | 排放源 | 污染物 | 处理方式 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/验收的要求 | 实际建设 |  |
| 1 | 车间废水收 | 高温蒸煮车间 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 经消毒处理后，进入污水处理站低浓度废水处理系统，工艺为气浮+fenton 氧化还原中和+混凝沉淀 | 同环评批复 | 回用于焚烧项目废气处理系统用水 |

2021年7月1日至7月2日，光大公司开展了高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收监测工作，竣工环保验收废水监测结果表明，光大公司污水处理站出水各污染物排放浓度均符合园区污水处理厂接管标准。监测结果详见表2.2-20。

表2.2-20 高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收废水监测结果一览表  单位(mg/L)

| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 采样日期：2021.07.01 |  |  |  | 采样日期：2021.07.02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
| 污水处理设施排口 | pH 值 | 无量纲 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 166 | 168 | 164 | 165 | 168 | 164 | 166 | 170 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 |
|  | 氨氮 | mg/L | 2.07 | 2.48 | 2.47 | 2.37 | 2.53 | 2.58 | 2.64 | 2.48 |
|  | 总氮 | mg/L | 4.76 | 5.46 | 4.78 | 4.72 | 5.74 | 5.70 | 5.72 | 6.05 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.57 | 0.86 | 0.96 | 0.92 | 0.93 |
|  | 水样性状 | / | 淡黄微浊、明显 |  |  |  | 淡黄微浊、明显 |  |  |  |
| 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 采样日期：2021.07.01 |  |  |  | 采样日期：2021.07.02 |  |  |  |
|  |  |  | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
| 车间污水处理设施排口 | 粪大肠菌群 | MPN/L | 3.5×103 | 3.5×103 | 4.3×103 | 2.4×103 | 2.1×103 | 2.8×103 | 1.4×103 | 2.2×103 |
|  | 水样性状 | / | 灰色浑浊、很强 |  |  |  | 灰色浑浊、很强 |  |  |  |

(3)噪声治理措施落实及竣工环保验收情况

结合高温蒸煮车间技改项目工程验收监测报告，二期工程验收监测期间噪声治理措施建设情况详见表2.2-21。

表2.2-21   高温蒸煮车间技改项目验收监测期间噪声治理措施建设情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评、验收时要求 | 实际建设 |
| 1 | 风机 | 1 | 安装消声器、安装减振装置、设隔声房 | 同环评要求 |
| 2 | 泵 | 2 | 安装减振装置，设泵房，厂房隔声 |  |
| 3 | 冷却塔 | 2 | 受水盘铺设消声垫，安装减震装置，设隔声围封 |  |

高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收噪声监测结果详见表2.2-22，监测结果表明，高温蒸煮车间技改项目验收监测期间，厂界噪声监测点的昼、夜等效连续A声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

表2.2-22  高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收噪声监测结果一览表

| 监测点位 | 2021.07.01 |  | 2021.07.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| 1 | 62 | 48 | 56 | 48 |
| 2 | 54 | 49 | 60 | 48 |
| 3 | 53 | 48 | 59 | 48 |
| 4 | 60 | 46 | 58 | 48 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

(4)固废治理措施落实及竣工环保验收情况

项目产生的固体废物主要为处置后的医疗废物、废水处理污泥、废气处理废活性炭、灭菌柜过滤载体、塑料桶等。经处置后的医疗废物与废塑料桶送至光大城乡再生能源（灌云）有限公司进行焚烧处置。污泥送光大环保（连云港）固废处置有限公司进行填埋处置；废活性炭送焚烧炉自行焚烧处置。灭菌柜过滤载体高温蒸煮处理后送焚烧炉自行焚烧处置。

(5)污染物排放总量核算

高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收污染物总量核算详见表2.2-23、2.2-24，高温蒸煮车间技改项目接管废水量及各污染因子均符合环评批复总量控制要求。废气中各污染因子排放总量均符合环评批复的总量控制要求。

表2.2-23  高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收废水污染物总量核算一览表

| 污染物项目 | 平均排放浓度 （mg/L） | 本项目排水量（m3/a） | 本项目污染物排放量（t/a） | 项目总量控制指标（t/a） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.7 | 800 | / | / | / |
| COD | 166 |  | 0.1328 | 1.66 | 符合 |
| SS | 8 |  | 0.0064 | 0.11 | 符合 |
| 氨氮 | 2.45 |  | 0.00196 | 0.06 | 符合 |
| 总氮 | 5.37 |  | 0.004296 | 0.09 | 符合 |

表2.2-24 高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收废气污染物总量核算一览表

| 产污车间 | 污染物项目 | 平均排放浓度（mg/m3） | 平均排放速率（kg/h） | 年产生时间（h） | 本项目排放量（t/a） | 项目总量控制指标（t/a） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温蒸煮车间 | 氨 | 0.125 | 0.00286 | 6000 | 0.01716 | 0.454 | 符合 |
|  | 硫化氢 | 0.0188 | 0.0004305 |  | 0.002583 | 0.010 | 符合 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.88 | 0.02012 |  | 0.12072 | 0.292 | 符合 |

(6)土壤、地下水环境保护措施落实情况

厂区内焚烧装置区、焚烧车间、危废暂存库、灰渣暂存库、废液罐区、污水处理装置区均为重点防渗单元，均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求开展防渗措施。

(7) 高温蒸煮车间技改项目环评批复要求落实情况

结合高温蒸煮车间技改项目环评、变动影响分析及验收监测报告，高温蒸煮车间技改项目竣工验收期间，环评批复要求落实情况详见表2.2-25。

表2.2-25  高温蒸煮车间技改项目环评批复要求落实情况一览表

| 序号 | 对环评报告的批复落实情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检查内容 | 执行情况 |
| 1 | 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 | 全过程贯彻了清洁生产原则和循环经济理念，采用了先进工艺和先进设备，加强了生产管理和环境管理，减少了污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标达国内同行业清洁生产先进水平。 |
| 2 | 落实《报告书》提出的各类废气处理措施，确保各类废气稳定达标排放；采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。废气排放执行《报告书》引用标准。 | 落实了《报告书》提出的各类废气处理措施，确保了各类废气稳定达标排放；采取了有效措施减少生产过程中废气无组织排放。验收监测期间，废气排放满足《报告书》引用标准。 |
| 3 | 按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设项目给排水系统。项目废水经厂内污水处理系统预处理后接管园区污水处理厂集中处理，尾水排入新沂河。 | 项目依托厂区原有给排水系统。验收监测期间，项目废水经厂内污水处理系统预处理后接管园区污水处理厂集中处理，尾水排入新沂河。 |
| 4 | 选用低噪声设备，采取有效减振、隔声、绿化等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 | 选用了低噪声设备，采取了有效减振、隔声、绿化等降噪措施并合理布局，验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 |
| 5 | 按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物直接送厂区内现有设施处理，不得暂存。经高温蒸煮后医疗废物须进行破碎处理，送光大生活垃圾焚烧处置。 | 按“减量化、资源化、无害化”原则落实了各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物直接送厂区内现有设施处理，不暂存。经高温蒸煮后医疗废物进行破碎了处理，送光大生活垃圾焚烧处置。 |
| 6 | 落实地下水污染防治措施。项目采取分区防渗处理，减少对周围地下水影响。严格落实《报告书》提出的防渗措施。 | 落实了地下水污染防治措施。项目采取了分区防渗处理，减少了对周围地下水影响。严格落实了《报告书》提出的防渗措施。 |
| 7 | 落实《报告书》提出的事故风险防范措施及应急预案，防止生产过程及污染治理设施事故发生。 | 落实了《报告书》提出的事故风险防范措施及应急预案，防止生产过程及污染治理设施事故发生。 |
| 8 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标志。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置了各类排污口和标志。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施了日常环境管理与监测。 |
| 9 | 目设置厂界 800 米卫生防护距离。目前该范围内没有居住、医疗、行政办公等环境敏感目标，该范围内今后亦不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。 | 项目设置了厂界 800 米卫生防护距离。目前该范围内没有居住、医疗、行政办公等环境敏感目标。 |
| 10 | 本项目实施后，新增污染物年排放总量初步核定为： 1、水污染物（接管量）：废水量≤3436 吨，化学需氧量≤1.66 吨，悬浮物≤0.11 吨，总磷≤0.012 吨，氨氮≤0.06 吨，总氮≤0.09 吨； 2、大气污染物（有组织）：硫化氢≤0.005 吨，氨气≤0.227 吨，VOCs≤0.146吨； 3、固体废物：全部综合利用或安全处置。 | 验收监测期间，本项目新增污染物年排放总量初步核定为： 1、水污染物（接管量）：废水量≤800吨/年，化学需氧量 0.1328t/a，悬浮物0.0064t/a，总磷 0.000624t/a，氨氮 0.00196t/a，总氮0.004296t/a； 2、大气污染物（有组织）：硫化氢0.002583t/a，氨气 0.01716t/a，VOCs0.12072t/a； 3、固体废物：全部综合利用或安全处置。 |
| 11 | 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目总量应在项目投产前通过购买的方式取得。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。 | 于 2021年 12月 6日变更排污许可证（有效期至 2026年 12月5日）（许可证编号：91320700743906129L001U。项目总量通过内部平衡方式取得。配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。施工招标文件和施工合同中明确了环保条款和责任。 |

2.3环境风险防范及应急措施落实情况

2.3.1突发环境事件应急预案及备案情况

光大公司成立以总经理为总指挥的应急领导小组，现有《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司突发环境事件应急预案》于2021年11月获得灌南县环保局备案（备案号320723-2021-063-H）。

2.3.2内部救援资源

(1)组织体系的建立及职责

光大公司应急领导小组主要职责详见表2.3-1。

表2.3-1 光大公司应急领导小组主要职责

| 机构名称 | 序号 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司应急领导小组 | 1 | 贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定； |
|  | 2 | 组织制定突发环境事件应急预案； |
|  | 3 | 组建突发环境事件应急救援队伍； |
|  | 4 | 负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备； |
|  | 5 | 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏； |
|  | 6 | 负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）； |
|  | 7 | 负责组织外部评审； |
|  | 8 | 批准本预案的启动与终止； |
|  | 9 | 确定现场指挥人员； |
|  | 10 | 协调事件现场有关工作； |
|  | 11 | 负责应急队伍的调动和资源配置； |
|  | 12 | 突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作； |
|  | 13 | 负责应急状态下请求外部救援力量的决策； |
|  | 14 | 接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结； |
|  | 15 | 负责保护事件现场及相关数据； |
|  | 16 | 有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。 |

应急指挥组主要职责详见表2.3-2。

表2.3-2   应急指挥组主要职责一览表

| 应急救援组织 | 负责人 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 现场应急指挥 | 总指挥：朱光鼒 13961366006 | 总指挥：组织指挥全公司的应急救援工作；负责污染事故应急方案的组织实施；负责组织协调有关部门动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并视现场事故级别决定向地方政府部门报告，必要时请救上级部门援助。 |
|  | 现场总指挥：朱燕民13851116311 | 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，总指挥不在时行使总指挥职责。 |
| 现场处置组 | 王金飞18261253519 | （1）指挥现场操作，变更工艺流程； （2）记录紧急状态下发布的生产调度令。负责制定并实施事故现场压力容器、压力管道等特种设备以及一般设备的处置方案； （3）负责泄漏物的现场清洗消毒处理； （4）切断或减少事故单元的危险化学品数量，及时控制、切断危险源，防止事故扩大； （5）负责事故状态下的现场抢险作业； （6）对火灾事故采用相应的灭火器进行灭火，并对其他具有火灾性质的危险点进行监控和保护，防止二次事故的发生。对泄漏事故，应用泡沫覆盖等方法降低毒物的危险程度； （7）科学做好警戒、灭火、堵漏工作，并及时汇报； （8）在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救； （9）做好自救、互救工作，协助疏散抢救受伤人员等。 |
| 技术保障组 | 赵锦亮 15950786033 | （1）事故发生时，对发生事故的位置、工段、原因等及时准确作出判断； （2）为各抢险组提供技术支持； |
| 应急监测组 | 姚豪杰13952231961 | （1）事故初始阶段，利用厂区现有快速检测装置，对事故源开展初步的废水、废气应急监测工作； （2）上级部门指派的应急监测队伍抵达现场之后，全力配合专业队伍开展应急监测工作。 |
| 医疗救护组 | 朱歆玥15161318120 | （1）在医疗救护队到来之前组织义务消防队员对现场中毒、受伤人员进行初期的救护； （2）医疗救护人员到来后，在现场附近的安全区域设立临时医疗救护点，根据人员伤害和中毒的特点实施抢救，对重伤人员进行紧急处理后护送到医院进一步治疗； （3）负责伤亡人员的抚恤、安置及其家属的安抚、接待； （4）组织对有可能受到危险化学品伤害的周边群众进行体检和救护。 |
| 后勤保障组 | 许圣祥 13852211389 | （1）负责事故现场所需灭火器材装备及其他抢救物资的供给；供应劳动保护用品、应急救援用具；供应救援人员的后勤饮食等生活必需品； （2）提供抢险救援人员用车，保证应急用车，提供救援人员所必需的生活后勤保障； （3）保证有线通讯和无线通讯的畅通； （4）负责应急处理的人员和物资的组织、协调和调动； （5）协调外电网电力部门，保障发电机应急救援的电力供应，组织力量维修受损的电力设备、设施。 |
| 通信联络组 | 单学林 15961304066 | 1）确保各专业队与调度和指挥部之间通讯畅通，通过各种方式指导人员的疏散和自救，同时做好外界的通讯联络工作； （2）为了更好的处理应急事故，可以向应急救援组织如灌云县消防大队寻求支援。事发后先报警当地消防大队，消防大队指挥部负责公司和公司附近地区全面指挥、救援、管制和疏散等工作；厂区专业救援队伍进行支援。 |
| 消防抢险组 | 杨金滔 15951083194 | （1）对火灾事故采用相应的灭火器进行灭火，并对其他具有火灾性质的危险点进行监控和保护，防止二次事故的发生。对泄漏事故，应用泡沫覆盖等方法降低毒物的危险程度； （2）科学做好警戒、灭火、堵漏工作，并及时汇报。 |
| 事故发布组 | 徐珊珊 18248949606 | （1）组织各部门分析事故原因，汲取事故教训； （2）负责伤亡人员的抚恤、安置及其家属的安抚、接待等，对事故中受害人员安置及损失等问题进行善后处理； （3）负责对外、对上级管理部门等及时发布事故的原因、处理结果等； （4）负责与外界信息渠道的对接、沟通。 |
| 警戒组 | 王桂生13505131814 | （1）负责事故现场警戒工作 （2）负责外界警戒工作，防止有非专业人员进入现场受到伤害 |

2.3.3应急物资装备保障

公司配备的应急物资装备详见表2.3-3~2.3-8。

表2.3-3 消防设施一览表

| 序号 | 分布位置 | 名称位置 |  |  |  | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防箱编号 | 水龙带数量 | 水枪头 | 干粉灭火器 |  |  |
| 1 | 焚烧车间一楼 | XFS017 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 卸料大厅西左起第一卷帘门左侧 | 1 |
| 2 |  | 没有编号 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 卸料大厅西左起第二卷帘门左侧 | 1 |
| 3 |  | XFS018 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 卸料大厅西红色门右侧 | 1 |
| 4 |  | XFS019 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间东南南门右侧 | 1 |
| 5 |  | XFS020 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间东南中门左侧偏中 | 1 |
| 6 |  | XFS022 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间东南北门右侧 | 1 |
| 7 |  | XFS026 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间西门 | 1 |
| 8 |  | XFS027 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 制水间西北角 | 1 |
| 9 |  | XFS028 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 制水间西南角 | 1 |
| 10 |  | XFS025 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 汽轮发电机房右侧 | 1 |
| 11 |  | 无 | 推车式灭火器 |  |  | 卸料大厅红色门右侧 | 3 |
| 12 |  | 无 | 消防沙箱 |  |  | 卸料大厅西侧 | 1 |
| 13 |  | 无 | 半固定（轻便式）泡沫灭装置 |  |  |  | 1 |
| 14 |  | 无 | 灭火器箱（2个干粉灭火器） |  |  | 柴油发电机房 | 1 |
| 15 | 焚烧车间二楼 | XFS008 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间二楼北门口右侧 | 1 |
| 16 |  | XFS004 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间二楼走道中间 | 1 |
| 17 |  | XFS001 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间二楼南门口右侧 | 1 |
| 18 |  | XFS002 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间二楼南卫生间左侧 | 1 |
| 19 |  | XFS003 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间二楼南卫生间右侧 | 1 |
| 20 |  | MF/3-003 | 灭火器箱（2个干粉灭火器） |  |  | 焚烧车间二楼MCC配电间 | 1 |
| 21 |  | 无 | 灭火器箱（2个干粉灭火器） |  |  |  | 2 |
| 22 | 焚烧车间三楼 | XFS013 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间三楼南卫生间左侧 | 1 |
| 23 |  | XFS012 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间三楼南卫生间右侧 | 1 |
| 24 |  | XFS011 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间三楼会议室 | 1 |
| 25 |  | XFS010 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间三楼北门 | 1 |
| 26 |  | XFS009 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间三楼北门楼梯口 | 1 |
| 27 |  | 无 | 灭火器箱（2个干粉灭火器） |  |  | 焚烧车间三楼中控室门右侧、中控大屏下方右侧 | 2 |
| 28 | 焚烧车间四楼 | XFS014 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 焚烧车间四楼南端 | 1 |
| 29 | 焚烧车间五楼 | XFS016 | 20米1条 | 直流枪头1个 | / | 焚烧车间五楼南端 | 1 |
| 30 | 污水处理间 | MFZ-065 | 灭火器箱（2个干粉灭火器） |  |  | 污水处理间最西侧控制柜下 | 2 |
| 31 |  | MFZ-066 | 灭火器箱（2个干粉灭火器） |  |  | 污水处理间门右侧水后面 | 2 |
| 32 | 高温蒸煮车间 |  | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 西北侧 | 1 |
| 33 |  |  | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 西南侧 | 1 |
|  |  |  | 20米1条 | 直流枪头1个 | 2 | 东侧 | 1 |
| 34 |  |  |  | 二氧化碳、干粉 | 各1各 | 配电房 |  |
| 47 | 危废暂存库 | / | 20米1条 | 直流枪头1个 | 25 | B区门左右侧 | 1 |
| 48 |  | / | 20米1条 | 直流枪头1个 |  | C区门左右侧 | 1 |
| 49 |  | / | 20米1条 | 直流枪头1个 |  | D区门左右侧 | 1 |
| 49 |  | / | 推车式灭火器 |  |  | 危废暂存库南门门右侧 | 1 |
| 50 | 罐区 | 消防水泡 | 4个 |  |  |  |  |
| 51 |  | 水泵接合器 | 4个 |  |  |  |  |
| 52 |  | 移动泡沫装置 | 4个 |  |  |  |  |
| 53 | 暂存库西侧 | 水泵接合器 | 4个 |  |  |  |  |
| 54 | 厂区 | 应急照明 | 28个 |  |  |  |  |

表2.3-4  实验室消防设施统计表

| 序号 | 分布位置 |  | 消防箱 |  |  | 灭火器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 消防箱编号 | 水龙带数量 | 水枪头 | 类型 | 灭火器箱编号 | 数量 | 灭火器编号 |
| 1 | 化验楼一楼 | 化验楼一楼西侧楼梯 | XFS-029 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 干粉灭火器 | MFZ-011 | 2 | MFZ-024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MFZ-025 |
| 2 | 化验楼二楼 | 化验楼二楼走道西侧 | XFS-040 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 干粉灭火器 | MFZ-081 | 2 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 3 |  | 化验楼二楼走道中侧 | XFS-041 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 干粉灭火器 | MFZ-012 | 2 | MFZ-026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MFZ-027 |
| 4 |  | 化验楼二楼走道东侧 | XFS-042 | 20米1条 | 直流枪头1个 | 干粉灭火器 | MFZ-013 | 2 | MFZ-028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MFZ-029 |
| 5 |  | 药剂间 | - |  |  | 二氧化碳灭火器 | MT/3-004 | 2 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 6 |  | 档案室 | - |  |  | 干粉灭火器 | MFZ-082 | 2 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 7 |  | 精密仪器室 | - |  |  | 水基型灭火器 | 无 | 2 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |

表2.3-5消防设施设置一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主泵 | Q=25L/S，H=0.56MPa，N=30Kw | 2台 | 一用一备 |
| 2 | 消防稳压泵 | Q=5L/S，H=0.60MPa，N=5.5Kw | 2台 | 一用一备 |
| 3 | 消防水池 | 钢筋混凝土水池（消防水容积1008m3） | 1座 |  |
| 4 | 事故应急池 | 672m³ | 1 | 地下混凝土 |
| 5 | 初期雨水池 | 868m³ |  |  |

表2.3-6 安全应急防护设施设置一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 4 | 应急仓库 |
| 2 | 化学防护服 | 10 | 应急仓库 |
| 3 | 多功能消防水枪 | 10 | 应急仓库 |
| 4 | 泡沫 | 2 | 应急仓库 |
| 5 | 消防水枪（直流） | 5 | 应急仓库 |
| 6 | 消防扳手 | 12 | 应急仓库 |
| 7 | 分水器（3分） | 1 | 应急仓库 |
| 8 | 消防水带 | 28 | 应急仓库 |
| 9 | 护目镜 | 5 | 应急仓库（备用） |
| 10 | 急救箱 | 2 | 高温蒸煮车间、焚烧中控室 |
| 11 | 胶片手套 | 30 | 应急仓库（备用） |
| 12 | 消防水带 | 10 | 应急仓库（备用） |
| 13 | 安全鞋 | 若干 | 应急仓库（备用） |
| 14 | 安全帽 | 若干 | 应急仓库（备用） |
| 15 | 电焊机 | 2 | 维修车间 |
| 16 | 叉车 | 6 | 高温蒸煮车间 |
| 17 | 金属切割机 | 1 | 维修车间 |
| 18 | 对讲机 | 5 | 生产运行部 |
| 19 | 电焊机 | 1 | 维修车间 |
| 20 | 急救箱 | 1 | 化验室 |
| 21 | 急救箱 | 1 | 安环部 |
| 22 | 消防泡沫发倍器 | 4 | 罐 区 |
| 23 | 耐酸性手套 | 4 | 应急仓库（备用） |
| 24 | 便携式气体检测仪 | 1 | 运行部 |
| 25 | 3M口罩 | 25 | 应急仓库（备用） |
| 26 | 防毒口罩 | 30 | 应急仓库（备用） |
| 27 | 消防应急备用器材 | 5套 | 厂区 |
| 28 | 应急灭火器 | 12具 | 应急仓库（备用） |
| 29 | 铁锨 | 10 | 应急仓库（备用） |
| 30 | 应急头灯 | 10 | 应急仓库（备用） |
| 31 | 4寸水泵 | 1 | 应急仓库（备用） |
| 32 | 水基灭火器 | 20 | 应急仓库（备用） |

表2.3-7  现有报警装置一览表

| 设备装置名称 | 数量（套/台） | 规格 | 报警阀值 | 安装位置 | 检定周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | 70 | 720P网络高清摄像头 | / | 车间、罐区、仓库、厂区 | 每天 |
| 可燃气体检测报警装置 | 30 |  |  | 罐区、料坑 | 一年 |
| 有毒气体检测报警装置 | 190 |  |  | 暂存库、料坑 |  |
| 紧急切断联锁系统 | 2 | DCS |  | 引风机 | - |
| 液位计 | 5 | — | / | 罐区 | 半年 |

2.4排污许可证申请

光大公司于2021年12月申请排污许可证，证书编号：91320700743906129L001U,排污许可证有效期自2021年12月6日起至2026年12月5日止。

(1)焚烧烟气排口许可排放限值

焚烧烟气排口许可排放限值详见表2.4-1。

表2.4-1  焚烧烟气排口许可排放限值

| 类别 | 污染物名称 | 许可排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 大气排放总许可量 | 颗粒物 | 10.511 |
|  | 二氧化硫 | 32.792 |
|  | 氮氧化物 | 123.547 |

(2)自行监测要求

本项目涉及DA001及DA002两个废气排放口，排污许可证中废水、废气自行监测技术要求详见表2.4-2、2.4-3。

表2.4-2  废气自行监测技术要求

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测设施 | 采样方法及个数 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 林格曼黑度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/半年 |
|  | 砷及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 镉及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 铅及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 汞及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 铊及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 氟化氢 | 手工 |  | 1次/半年 |
|  | 二噁英类 | 手工 |  | 1次/半年 |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及 其化合物 | 手工 |  | 1次/月 |
|  | 氮氧化物 | 自动 | 自动监测设备损坏时，采用手工监测，1天不少于4次，每次间隔不超过6小时。 |  |
|  | 一氧化碳 | 自动 |  |  |
|  | 氯化氢 | 自动 |  |  |
|  | 二氧化硫 | 自动 |  |  |
|  | 颗粒物 | 自动 |  |  |
| DA002 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/半年 |
|  | 氨 | 手工 |  | 1次/半年 |
|  | 氟化物 | 手工 |  | 1次/半年 |
|  | 氯化氢 | 手工 |  | 1次/半年 |
|  | 硫化氢 | 手工 |  | 1次/半年 |
|  | 颗粒物 | 手工 |  | 1次/半年 |
|  | 非甲烷总烃 | 手工 |  | 1次/半年 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 氨 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 氟化物 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |
|  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样至少3次 | 1次/季 |

表2.4-3  废水自行监测技术要求

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测设施 | 采样方法及个数 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排口 DW001 | pH值 | 自动 | 混合采样至少3个混合样 | 自动监测设备损坏时，采用手工监测，1天不少于4次，每次间隔不超过6小时 |
|  | 化学需氧量 | 自动 | 混合采样至少3个混合样 | 自动监测设备损坏时，采用手工监测，1天不少于4次，每次间隔不超过6小时 |
|  | 流量 | 自动 | 其他 | 自动监测设备损坏时，采用手工监测，1天不少于4次，每次间隔不超过6小时 |
|  | 悬浮物 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/周 |
|  | 五日生化需氧量 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 总汞 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 总镉 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 总铬 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 六价铬 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 总砷 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 总铅 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 总镍 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 总氮 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 氨氮 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 总磷 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 磷酸盐 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 氟化物（以F-计） | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 石油类 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 总余氯（以Cl计） | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 2次/日（每次排放前监测） |
|  | 粪大肠菌群数/ （MPN/L） | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/月 |
|  | 溶解性总固体（全盐类） | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 |
| 雨水排放口 DW002 | pH值 | 自动 | 自动监测设备损坏时，采用手工监测，1天不少于4次，每次间隔不超过6小时。 |  |
|  | 流量 | 自动 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 自动 |  |  |
|  | 氨氮 | 手工 | 有水排放时开展监测，排放期间按日监测 |  |

2.5公众意见收集调查情况

(1)改扩建项目环评期间公众意见调查情况

依据《环境影响评价公众参与暂行办法》中的相关要求，改扩建项目环评期间通过网上公示（两次）、发放调查表、听证会等形式收集公众意见和建议，

在征求公众意见过程中，建设单位向项目环境影响评价范围内可能受影响的居民和部分企事业单位的社会公众发放调查表211份，收回有效表格205份，参与调查表填写的公众来自各行各业、各个年龄层次，基本反应了社会各阶层人士的态度、意见和建议。参与调查的公众表示对环境质量现状满意的83人，占40.5%； 在当地主要环境问题的认识上，认为环境问题主要体现在空气污染的民众占95.6%，调查中74.1%的公众认为在本项目所选地选址。在该项目对本地区工业固体废物处置是否有帮助，70.2%的公众认为对本地区工业固体废物处置帮助很大， 在项目对各环境要素的影响方面， 83.9%的公众认为焚烧产生的大气污染对环境影响最大， 无人反对该项目建设。改扩建项目环评期间公众参与调查结果表明，该项目已得到大部分公众的了解和支持，公众要求工程在建设过程及投运后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。

(2)改扩建项目竣工环保验收期间公众意见调查情况

改扩建项目竣工环保验收期间，在环保论坛上进行公示，公示期间未收到公众反馈的任何意见。

图2.5-1 改扩建项目竣工环境保护验收公示

(3)高温蒸煮车间技改项目环评期间公众意见调查情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）有关程序及要求，本次评价公众参与按照“公告环境影响评价信息（第一次）并征求公众意见”—再次公告环境影响评价信息（第二次）和公开环境影响报告书全本并征求公众意见”的程序进行。

第一次公示采用网上公示的方式，公示网址及公众意见表链接： http://www.lyggdhb.com/news_show.asp?id=403。第二次环境影响评价公众参与公示，采用网上公示、报纸公示和张贴公示同步进行的方式。在光大环保连云港公司网站（http://www.lyggdhb.com/news_show.asp?id=405）进行了第二次公示，公参意见调查表和环评征求意见稿链接同第二次公示网址。公司于2019年10月9日、10月14日在苍梧晚报上先后进行了2次环境影响评价公众参与信息公示；项目在燕尾新城社区、灌西盐场进行了张贴公告。

两次征求公众意见期间，未收到公众反馈的任何意见。

(4)高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收期间公众意见调查情况

2021年8月9日，高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收报告公示网址：http://www.jszshj.com/news/671.html。公示期间未收到公众反馈的任何意见。

2.6存在的环保问题及整改情况

⑴2019年7月4日，灌云县环境保护局临港产业区分局对我司现场进行检查发现飞灰和炉渣库未做负压，现场有明显异味。

整改情况：渣库增加除臭管道，连接至厂区内原除臭装置。

⑵2019年10月30日，省规范化管理抽查发现应急演练资料不齐全，相关管理制度未明确到人。

整改情况：在最新的应急演练中补充了相应的内容，并对该次演练中存在的问题进行了总结，对相关管理制度进行进行了修编，对相关责任人进行了明确。

⑶2020年4月14日，次生危废库房设有渗滤液导排渠，但未设置专用收集池。

整改情况：按照GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制及相关标准、增设专用收集池。

⑷2021年4月26日灌云县生态环境局对光大公司申请换发危险废物经营许可证现场核查，指出光大公司在危险废物规范化管理工作上主要存在的几项问题：

①该公司新增单效强制蒸发器、二级碱洗塔、干式出渣等设施设备投入运行，不符合《危险废物经营许可证管理办法》有关要求；

②该公司入厂管理制度不健全，未建立危险废物爆炸性等物理危险性能指标监测制度并配备相应检测能力;反应性检测.制度不健全，接收拒绝标准中未明确闪点要求，现场无法提供相容性记录。

③抽查回转窑运行记录表，2021年3月大部分时间烟气CO检测数据为0，而实际CEMS报表显示CO数据均不为0，两者不一致。

④该公司经营范围不包含医疗废物(HW01)2020年5月22日申请在5月29日~6月4日应急处置医疗废物(HW01) ,但危废配伍及处置方案显示，2020 年6月6日和8日分别处置医疗废物(831-001-01) 9. 653吨和4吨，超出应急处置时间要求。

⑤抽查在线工况数据，2021年3月19~21日，2021年2月4~18日，2020年12月28~30日，2020年11月28~30日焚烧烟气中S02、HCl、烟尘等指标不符合《危险废物焚烧污染控制标准》的要求，建议进一步梳理烟气污染物指标情况，属于违法行为的，应依法查处。

⑥根据台账显示，现有库存危废1509吨，建议进一步排查库存危废易燃易爆及排出有毒气体情况，并按要求进行稳定化预处理，未经稳定化预处理的应按危险品管理。

⑦建议料坑区域增加温感、烟感等安全设施。

整改情况：①整改情况:公司2020年进行烟气净化和废水处理设施进行提标改造。2021年2月19日向灌云县生态环境局报告进行调试，同时准备换证时并入换证材料内。灌云县生态环境局同意其进行调试运行，待换证时，报省厅一并进行审批。

②已经重新修订完善相关的管理制度，入厂标准中增加闪点、易燃性、遇水反应性等要求以及建立相关的检测方法，增加相关的试验记录，确保贮存和处置安全。

③公司DCS画面数据都为整数，无小数点后数字且记录时间为整点前后5分钟，故记录大部分为0。公司已将烟气数据增加小数点后两位，确保记录更加精确。

④公司因新建医疗高温处置线合并使用过程中发现原医疗高温处置线故障不能满足生产需求，2020年6月3日向灌云县生态环境局报告申请应急处置延期至6月10日，并获灌云县生态环境局同意。

⑤经核查，2021年3月19~21日，2021 年2月4~18日，2020年12月28~30日，2020年11月28~30 日时间段，公司处于停炉阶段，提前在市环境平台进行登记，同时以书面形式向灌云县生态环境局进行报备。同时梳理公司整个经营周期内S02和HC1均达标排放，不存在违法行为。

⑥公司对贮存危废进行全面排查无易燃易爆危险品，同时危废暂存库装有可燃气体探测仪、消防设施、监控、配套除臭系统、制定相关制度，能够保证暂存库的安全。系统、制定相关制度，能够保证暂存库的安全。

⑦该公司已开始进行采购在线红外热成像仪设备，到货后即可进行安装，目前现场有手持式红外热成像仪，定时进行检测，保证料坑安全。

3建设项目工程评价

3.1现阶段建设项目概况

(1)建设地点：江苏灌云临港产业园区内

(2)建设规模：回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物5280t/a。

(3)行业类别：N7724危险废物治理。

(4)经营范围：服务范围以连云港市为主，并辐射江苏省内其他市县。

(5)经营类别:

焚烧处置危险废物：医疗废物HW02、废药物药品HW03、农药废物HW04、木材防腐剂废物HW05、废有机溶剂及含有机溶剂废物HW06、废矿物油和含矿物油废物HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸） 馏残渣HW11、染料、涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、新化学物质废物HW14、感光材料废物HW16、表面处理废物HW17（仅限336-059-17）、HW34、HW35、HW39、HW45、HW49（仅限900-039-49、900-041-49）、HW50（仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、900-048-50）。

高温蒸煮处理医疗废物：

医疗废物HW01,841-001-01、841-002-01、841-003-01

(6)运行调度方式：光大公司总计员工87人，年最大有效工作日330天，7920小时；每日三班，每班8小时。

(8)总平布置：厂区由焚烧装置区、罐区、暂存库、废水处理区、办公区等组成。

厂区总平面布置图见图3.1-1。

图3.1-1  厂区总平面布置图

(9)光大公司现有项目组成:详见表3.1-1。

表3.1-1   光大公司现有项目基本构成

| 类别 | 建设名称 | 建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 收集系统 |  | 危废收集：塑料桶、钢桶、编织袋、吨袋、医疗废物周转桶。危险废物收集委托有危险品经营资质单位运输。 灰渣收集：水封刮板出渣机、飞灰输送系统、灰袋、渣箱、暂存库、渣库。 高温蒸煮项目危废收集：医疗废物运输车，医疗废物周转桶 |
| 运输系统 |  |  |
| 公用和辅助工程 | 供水系统 | 园区集中供给。 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，清污分流，污水管网架空。 |
|  | 供电 | 采用单回路，自备柴油发电机一台，焚烧车间设柴油机房，1m3，桶装。 |
|  | 供气 | 3台螺杆式（风冷型）空气压缩机 |
|  | 供汽 | 余热锅炉1台，蒸汽量4.8t/h |
|  | 软水制备 | 软水25吨/小时，除盐水10吨/小时 |
|  | 辅助燃烧 | 天然气用量40万Nm3/a，设置调压站一座 |
|  | 配料间 | 面积194 m2 (不含破碎机 占地面积），高度9.7m |
|  | 固废暂存库 | 占地2201.04m2，分南、北两区。医疗废物暂存库位于现有高温蒸煮车间内，面积30m2，库内设有防腐防渗、废气收集处理等措施。 |
|  | 冷藏库 | 冷藏室（高温），面积64m2，冷藏温度＜5℃，制冷剂为R134a。 |
|  | 冷却水系统 | 高温蒸煮系统配套建设24m3/h循环水系统。 |
|  | 卸料区 | 高温蒸煮车间建设卸料间，面积21.6m2。 |
|  | 洗车间 | 面积约64m2，同时用于高温蒸煮车间清洁周转桶暂存。 |
|  | 储罐区 | 碱液罐1×30 m3，废液储罐4×20m3， |
|  | 固体废物储料 坑 | 有效容积666 m2，长9米，宽20米，深3.7米。 |
|  | 渣库 | 一层，占地685.87m2，建筑面积685.87m2 |
|  | 洗车间 | 占地 118.35 m2 |
|  | 动力中心 | 一层，占地187m2，建筑面积187m2 |
|  | 中心化验室机修及库房 | 二层，占地639.1m2，建筑面积1138.26m2 |
|  | 给水泵房及清 水池 | 占地915.78m2,建筑面积 444.36m2 |
|  | 绿化 | 绿化面积5800m2,占厂区 总面积的 15.8% |
|  | 综合楼 | 二层，占地746.9m2，建筑面积 942.9m2 |
| 环保工程 | 初期雨水池及事故池 | 初期雨水池868m3，事故池 672m3 |
|  | 消防水池及生产用水池 | 消防水池1008m3,生产用水池 504m3 |
|  | 焚烧尾气处理 | 余热锅炉（SNCR）+旋风除尘+急冷+干法脱酸（熟石灰加料装置+活性炭加料装置）+布袋除尘+湿式脱酸，烟囱高度 45m。 |
|  | 暂存库、料坑及配伍车间废气、高温蒸煮车间废气、灰渣库、废液储罐、污水处理站废气 | 废气处理工艺：2套碱洗+活性炭吸附装置。处理后的尾气合并经15m高排气筒排放。 |
|  | 污水处理站 | 局部二层，占地784.6m2， 建筑面积878.65m2,低浓度废水米用“气浮+fenton 氧化还原中和+混凝沉淀”工艺，全部回用于焚烧项目废气处理系统用水（急冷系统、湿法脱酸系统），处理规模为200m3/d；高盐废水采用“三效蒸发+离心脱盐”工艺，一、二效蒸汽冷凝水排入回用水池回用 |
|  | 灰渣处理 | 渣量约：2840t/a出渣方式：系统采用回转窑尾部湿式出渣，通过捞渣机出渣，二燃室底部不出灰渣，渣库面积700m2,委托光大环保（连云港）固废处置有限公司进行最终处置。系统采用回转窑尾部湿式出渣，通过捞渣机出渣，二燃室底部不出灰渣。 |
|  | 飞灰 | 出灰方式：飞灰采用吨袋直接收集，吨袋个数1个，每个占地面积1m2，从刮板输灰机出口到吨袋底部高度2m，吨袋收集飞灰后直接送往渣库或填埋场直接填埋。灰量约：280t/a，委托光大环保（连云港）固废处置有限公司进行最终处置。5个出灰阀门通过链板输送机送至1个出灰口 |
|  | 噪声治理 | 选取噪音小的设备，设备安装采用减震处理，采取其他隔声减噪措施 |
|  | 在线监测装置 | 1套，O2、CO、CO2、SO2、NOx、HCl、烟尘等 |

3.2生产工艺

3.2.1 危废焚烧系统

危废焚烧主体工程及生产工艺与原环评比较，未发生明显变化。主要焚烧工艺流程如下：

危险废物焚烧处理线包括以下主要系统单元：

（1）进料系统（含固体、胶状、液态上料及进料系统）；

（2）焚烧系统（炉窑系统、辅助燃烧系统、废液喷烧系统）；

（3）余热利用系统（余热锅炉及附属水处理设施、汽轮发电机组、接入系统等系统）；

（4）烟气净化及排放系统（含旋风除尘器、急冷、干法活性炭、除尘、湿法脱酸等系统，并预留SNCR）；

（5）炉渣及飞灰收集系统；

（6）辅助系统（如水处理系统、压缩空气、油压站等）；

（7）电气和自动控制系统（含在线监测）。

工艺流程简述：

1）固体废物经配伍后卸至废物储坑中储存，而后通过抓斗起重机提升至进料斗上方，经进料系统设备进入回转窑前端；废液经储存和输送，低热值废液喷入回转窑窑尾，高热值废液喷入二燃室。

2）废物经过上料系统进入回转窑，依次经历干燥、热解、燃尽阶段产生气化，使炉内气化温度达850℃左右。产生的可燃气体进入二燃室继续燃烧，使二燃室温度>1100℃、2s。废料在炉内焚烧后产生的炉渣经排渣机构排出。一、二次风经风机分别送至回转窑和二燃室内。

3）二燃室出口1100℃烟气进入余热锅炉后有两种运行方式。一、烟气进余热锅炉热交换后进入旋风分离器分离大颗粒烟尘后，烟气以550℃进入急冷塔，在1s内降温至200℃进入烟气净化系统。二、烟气进余热锅炉热交换后进入旋风分离器分离大颗粒烟尘后，进入低温段余热锅炉，产生4.8t/h、2.5MPa、320℃蒸汽进入汽轮发电机组。

4）余热锅炉或急冷塔出口200℃烟气进入干式脱酸系统，在干式文丘里反应塔中，喷入熟石灰与烟气中的酸性气体发生反应、喷入活性炭吸附烟气中的重金属和二噁英，而后进入布袋除尘器降低烟气中粉尘浓度，同时小苏打和活性炭继续与烟气发生反应。

5）布袋除尘出口烟气在湿法塔内被净化，酸性气体、颗粒物、重金属及二恶英类物质均得到了有效的控制和去除。

6）烟气在引风机的作用下、通过烟囱达标排至大气。

图3.2-1焚烧车间工艺流程图

3.2.2 医疗废物处理工艺

⑴进料

医疗废物进厂后，不能及时处理后，会将其送入冷藏室内暂存。正常情况下，直接从卸料平台送至上料区，将医疗废物通过上料机倒入灭菌器专门配备的灭菌车，然后将灭菌车输送到灭菌器内，灭菌器内的灭菌车数量达到设定值后，关闭前门，等待灭菌处理。

⑵灭菌处理

当前门关闭后PLC给灭菌器指令开始运行灭菌器已预先设定好的灭菌程序，进行灭菌处理。

程序运行过程如下：

图3.2-2灭菌程序

a．脉动：对灭菌器内室进行抽真空、进蒸汽操作，反复进行三次。

真空泵打开对内室抽真空。抽到设定脉动下限（-70kpa）时，真空泵关闭，同时内室进汽阀打开，向内室进蒸汽。内室压力到达脉动上限后，再次抽真空。经过该阶段后，内室的冷空气排除率可达到99%以上，确保内室无死点，保证灭菌的合格。

抽真空-进蒸汽过程反复三次，结束后，再次抽真空，待内室压力到达脉动下限后，程序转升温阶段。

b．升温：蒸汽经过灭菌器夹层进入内室，对废物进行加热，同时内室疏水阀间歇性开启，将蒸汽冷凝后产生的水排出。内室温度达到设定值后（一般取134℃）程序转灭菌阶段。

c．灭菌：开始灭菌计时，在此期间内室进汽阀受到内室温度和压力的共同控制以确保内室保持在一定的温度范围内对废物进行灭菌。当内室温度高于灭菌温度上限（灭菌温度134--136℃）时，进汽阀关闭，低于灭菌温度时，进汽阀打开；当内室压力高于内室压力限度值时，进汽阀关闭，比内室压力限度值低出10KPa 时，进汽阀打开。灭菌计时（45min）到后，程序转排汽阶段。

d．排汽：排汽阀打开，内室的蒸汽在内外压差的作用下排出，经过换热器的作用，大部分蒸汽冷凝成水，不凝气经吸附后进入废气收集系统。内室压力下降到设定值后，程序转干燥阶段。

e．干燥：真空泵打开对内室进行抽真空，同时夹层保持一定的压力和温度，起到烘干内室的作用干燥计时（一般取15min）到后，排汽阀和真空泵关闭，回空阀打开，使内室回复零压。内室压力上升到-10KPa 时，程序转结束阶段。干燥过程并不能实现医废绝对干燥。

f．结束：蜂鸣器呼叫，此时可以打开门将灭菌车推出。在对废物进行灭菌处理的同时，灭菌过程中产生的废气废水也同步进行无害化处理。其中废水无需二次处理装置，便能实现无菌排放。

以上全部过程均为程序自动控制，在实际生产中只需要选择程序即可。主控系统由压力变送器、压力控制器、温度探头等控制元件组成，用来输送信号至PLC，再由PLC 发送信号控制阀件的动作、真空泵和管道泵的开关等，从而实现程序的自动运行。

在灭菌过程中，真空过程排出的气体经生物过滤器道装置处理后，进入项目建设的废气收集系统。生物过滤器为高温蒸煮系统自带设备。

蒸汽带入的水分，在排出时，经换热器、汽水分离器，不凝气经生物过滤器道装置处理后，进入项目建设的废气收集系统。冷凝水、真空系统排水、灭菌柜排水进入灭活罐，经灭活处理后进入车间污水收集池。灭活罐为设备自带系统。灭活采用高温蒸汽加热工艺，与高温蒸煮温度一致。

本项目高温蒸煮生产线设有生物过滤器清洗程序。启动该程序后，过滤器反吹阀打开，使用高温蒸汽对生物过滤器进行在线清洗和在线灭菌，冷凝水经过换热器进入汽水分离器。清洗时间到后阀关闭，程序结束。

⑶出料

灭菌处理结束后，后门自动开启，推出灭菌车，然后将灭菌车输送到卸料机车筐内，由其将废物倒入破碎机进行破碎处理。

⑷破碎处理

根据《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ T 276-2006），医疗废物高温蒸煮处理必须经过破碎，严防处理后的医废回收利用。破碎机对医疗废物进行破碎，其目的是将灭菌后的废物进行毁形处理，破碎后的粒径不应大于5厘米，达到不可回收的效果。

医疗废物专用破碎机对易导致交叉感染的医疗废物进行灭菌处理的特殊要求而开发生产的破碎设备。该设备可用于破碎各种废弃物废料。它主要通过两个刀轴相向旋转破碎物料，两个刀轴上都装有交错的刀片，破碎时转速较低，相应扭矩较高。物料的破碎是破碎机各种应力的综合作用，同时还伴有沿破碎机框架安装的固定刀片的挤压作用。该设备满足医疗废物成分复杂、工况条件差的特点，不论对纱布等较软的物料还是手术器械等金属硬物料都有同样的破碎毁形效果。同时设备具有工作计时器和过载保护功能，可以准确的显示设备的工作时间和安全运行。

⑸传送收集

经处理后的医疗废物不再属于危险废物，由传送机输送到垃圾运输车内；若垃圾运输车未及时进厂，可在残渣去暂存，垃圾运输车进厂后装车外运。最后废物由废物运输车运出送至生活垃圾焚烧厂进行处理，处理后的医疗废物当天运走，不在场内暂存。

图3.2-3工艺（设备）流程及产污环节图

3.3主要设备及原辅料

(1)厂区内主要设备清单详见表3.3-1。

表3.3-1 厂区内主要设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回转窑焚烧系统主要设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压缩空气系统 |  | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 螺杆压缩机 | 30Kw，0.8Mpa，5.2m³/min 72db | 3 | 台 |  |
| 1.2 | 压缩空气罐 | 4m3，阀门仪表附件，材质Q235 | 1 | 台 |  |
| 1.3 | 压缩空气罐 | 1.5m3，阀门仪表附件，材质Q235 | 2 | 台 |  |
| 1.4 | 冷冻式干燥器 | Q=17m3/min | 1 | 台 |  |
| 1.5 | 微热吸干机干燥器 | Q=3.5m3/min | 1 | 台 |  |
| 1.6 | 过滤器 |  | 4 | 台 |  |
| 2 | 液压站 | 7.5kw，压力15Mpa | 1 | 套 |  |
| 3 | 上料系统 |  | 1 | 台 |  |
| 3.1 | 推料机构 | 料斗、推料小车 | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 剪式破碎机 | 3t/h，75KW，出料尺寸≤200mm，液压马达驱动 | 1 | 台 |  |
| 3.3 | 破碎机上料 | 提升机3kw，及钢结构等 | 1 | 台 |  |
| 3.4 | 双梁行车抓斗 | 39.2kw，W=5t，S=19.5m，H=36m，A6。上海昂丰电动液压抓斗1.5m3，自动称重计量 | 1 | 台 |  |
| 3.5 | 提升机 | 材质Q235；功率3.0kw, 1.0t/h | 1 | 台 |  |
| 4 | 回转窑系统 |  | 1 | 台 |  |
| 4.1 | 进料闸门 |  | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 回转窑 | 4x4Kw，外形尺寸Φ2500x6000 | 1 | 台 |  |
| 4.3 | 捞渣机 | 油缸驱动 | 1 | 台 |  |
| 4.4 | 出渣箱 | 1.5m³ | 1 | 台 |  |
| 5 | 二燃室系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 烟气管道 | 材质Q235A，耐火材料 | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 紧急烟囱 | 材质Q235A，耐火材料 | 1 | 套 |  |
| 6 | 废液加料系统及燃烧器 |  |  |  |  |
| 6.1 | 高热值废液喷枪 | PN1.0，200Kg/h。带供风，压力3000Pa，压缩空气雾化 | 1 | 台 |  |
| 6.2 | 低热值废液喷枪 | PN1.0，200Kg/h。带供风，压力3000Pa，压缩空气雾化 | 1 | 台 |  |
| 6.3 | 废液雾化泵 | 气动隔膜泵，最大流量17.4L/min，最大工作压力6.8bar。泵壳和阀座：316SS，膜片：特氟龙，阀球：316 SS。 | 2 | 台 |  |
| 6.4 | 中间废液罐 | 2m³ | 2 | 台 |  |
| 6.5 | 启动燃烧器（含风机） | 2.5MW，天然气耗量250Nm3/h，4kw | 1 | 台 |  |
| 6.6 | 辅助燃烧器（含风机） | 2.5MW，天然气耗量250Nm³/h，4kw | 2 | 台 |  |
| 7 | 余热锅炉本体及辅助设备 |  | 1 | 套 |  |
| 7.1 | 锅炉本体 | 2.5MPa，226℃，4.0吨/h，锅炉采用膜式臂锅 | 1 | 套 |  |
| 7.2 | 旋风除尘器 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 水处理系统 | 处理能力软水25吨/小时，除盐水10吨/小时 | 1 | 套 |  |
| 9 | 急冷系统 |  |  |  |  |
| 9.1 | 急冷塔 | Ø2.5×14.3m，外壳δ=10mm，Q235,内衬KPI耐酸浇筑料，外做保温 | 1 | 台 |  |
| 9.2 | 急冷泵 | 立式离心泵，流量：5m3/h，压力：0.6Mpa，功率：2.2 kw，一用一备 | 2 | 台 |  |
| 9.3 | 急冷喷枪 | 1752 kg/h ，双流体结构，喷枪材质：316L，喷嘴材料：哈氏合金，一用一备 | 3 | 套 |  |
| 10 | 加药系统 |  | 1 | 套 |  |
| 10.1 | 熟石灰加料系统 | 熟石灰仓30m³，加料称 | 1 | 套 |  |
| 10.2 | 活性炭加料系统 | 活性炭仓20m³，加料称 | 1 | 套 |  |
| 11 | 除尘器 |  |  |  |  |
| 11.1 | 布袋除尘器 | 分室、钢结构、滤袋1013m2、脉冲阀、骨架、保温及附件、卸灰阀 | 1 | 套 |  |
| 11.2 | 滤袋 | PTFE+PTFE覆膜 | 630 | ㎡ |  |
| 12 | 湿法脱酸系统 |  |  |  |  |
| 12.1 | 湿法塔 | Ø2.0m ×11.5m | 1 | 台 |  |
| 12．2 | NaOH溶液制备罐 | 2m3，带搅拌，PP/PE。搅拌机功率1.1KW | 1 | 台 |  |
| 12.3 | 喷枪 | 喷枪流量50kg/h，设计压力2.0Mpa，材料316L | 1 | 台 |  |
| 12.4 | NaOH泵 | 采用计量泵，工况流量：250L/h，1.0MPa，额定功率：0.55kW。外壳防护等级IP54。 | 2 | 台 |  |
| 12.4 | 循环泵 | 5.5kw，一用一备 | 2 | 台 |  |
| 13 | 输灰系统 | 3kw,250刮板机 | 1 | 台 |  |
| 14 | 引风机 | 160kw，35000m3/h，7500Pa，1480r/min，引风机采用径向叶片型离心风机。机壳和叶轮为碳钢衬防腐 | 1 | 台 |  |
| 15 | 烟囱 | 45米高 | 1 | 台 |  |
| 16 | 烟气在线监测系统 |  | 1 | 套 |  |
| 高温蒸煮车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温蒸汽灭菌器 | YFMP-A1-7.4Z，灭菌室容积7.4m3 | 台 | 2 |  |
| 2 | 灭菌车 | YFM-0.58ZF | 辆 | 10 |  |
| 3 | 2000 辆工位直线辊子输送单元 | ZXBY-2000 （ 不锈钢棍子+ 碳钢支腿） | 台 | 3 |  |
| 4 | 2850 三工位直线辊子输送单元 | ZXBY-2850 （ 不锈钢棍子+碳钢支腿） | 台 | 4 |  |
| 5 | 柜前后推入钩出装置 | TJGC-1500 （ 不锈钢棍子+碳钢支腿） | 台 | 2 |  |
| 6 | 90 ° 动力旋转输送台工位 | XZBY-90 | 台 | 2 |  |
| 7 | 电器控制系统（ 含电缆、电器检测元件） |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 过桥、钢梯 |  | 台 | 4 |  |
| 9 | 管道泵 | IRG40-160A | 台 | 2 |  |
| 10 | 冷却塔 | DBNL3-20 | 台 | 2 |  |
| 11 | 软水机 | 产水量1T/h | 台 | 1 |  |
| 12 | 软水箱 | 8m³ | 台 | 1 |  |
| 13 | 空压机 | 产气量0.36m³/min | 台 | 1 |  |
| 14 | 水环泵 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 破碎机 | 1t/h | 台 | 1 |  |
| 16 | 灭菌车自动搬运系统 | MJCBY-00 | 套 | 1 |  |
| 17 | 卸料提升机 | BYXL-4500 | 台 | 1 |  |
| 18 | 破碎提升机 | BYQX-3000 | 台 | 1 |  |
| 19 | 周转箱自动搬运系统 | ZZXBY-00 | 套 | 1 |  |
| 20 | 周转箱卸料提升机 | ZZBYSL-3500 | 台 | 1 |  |
| 21 | 周转箱自动清洗机 | QX-60 | 台 | 1 |  |
| 22 | 软水机 | 产水量1T/h | 台 | 1 |  |
| 23 | 空压机 | 产气量0.36m3/min | 台 | 1 |  |
| 24 | 电锅炉 | 产汽量0.5t/h | 台 | 1 |  |
| 25 | 灭菌车 | YFM-0.58ZF | 辆 | 16 |  |
| 26 | 循环水泵 | / | 台 | 2 |  |
| 27 | 真空泵 | / | 台 | 1 |  |

(2)主要原辅料使用情况

统计2019~2021年12月原辅料使用情况，结合危废处置量，汇总各原辅料年耗量详见表3.3-2。

表3.3-2  主要原辅料消耗情况

| 类别 | 名称 | 年耗量(t/a) 原环评 | 实际2019年 年耗量(t/a) | 2020年 年耗量(t/a) | 2021年 年耗量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改扩建项目 |  |  |  |  |  |
| 原料 | 危险固废 | 1.0万吨/年 | 5103.86 | 4938.88 | 7665.45 |
| 辅料 | NaOH（30%） | 344 | 363.4t | 711.88t | 1149.52t |
|  | 小苏打 | 400 | 322.85 | 81.38 | 84.51（熟石灰） |
|  | 活性炭 | 120 | 34.3t | 16.56t | 10.72t |
|  | 氨水 | 243 | 0 | 0 | 0 |
|  | 尿素 | / | / | / | 3 |
| 燃料 | 天然气 | 4.04万m3/a | 20.58（万方） | 25.51（万方） | 56.79（万方） |
| 生产用水 |  | 193473m3/a | 53207 | 53076 | 37808 |
| 电万kwh/a |  | 1077 | 242.48 | 150.48 | 188.25 |
| 高温蒸煮项目 |  | 原环评 | 实际2019年 年耗量(t/a) | 2020年 年耗量(t/a) | 2021年 年耗量(t/a) |
| 原料 辅料 | 医疗废物 | 5280t/a | 2690.76t | 3053.992t | 3809.45 |
|  | 次氯酸钠（84消毒液） | 5.1t/a | 3582.5L | 3036L | 3176L |
| 电万kwh/a |  | 28.86 | 46.28（高温蒸煮车间） | 76.47（高温蒸煮车间） | 63.71（高温蒸煮车间） |
| 水 |  | 6656 m³ /a | 3065.74 | 4010.13 | 5768.27 |

备注：改扩建项目原环评报告设计在余热锅炉设置一个预留孔，配备SNCR系统，采用氨水脱硝工艺。2021年1月企业企业申请《危废焚烧技术优化及提升-连云港技改项目SNCR脱硝系统环境影响登记表》，采用尿素脱硝工艺SNCR系统。

3.4现阶段主要产排污情况

3.4.1废气污染物

(1)危废暂存过程

光大公司危废经营类别涉及20大类，包括医药废物、农药废物、有机溶剂废物、废矿物油等，产生的废气种类较复杂，结合废物成分及《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038-2019)，产生的废气污染物主要包括挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等。

(2)料坑及配伍车间

散装固体废物经配伍后，存储在料坑中，由于底部料坑区域进行废料混合，该区域废气污染物浓度较高，料坑区废料混合、贮存过程产生的废气种类与危废贮存过程相同，产生的废气污染物主要包括挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等。

(3) 焚烧车间

危废焚烧是危废减量化的有效方法，但是危废焚烧过程中产生有毒气体，不同批次危险废物的组成、热值、形状和燃烧状态多有较大的变化，同时燃烧后所产生的废气组成和废渣组分也会随之改变，一般来说，危废焚烧后烟气主要包括以下污染物：

- 酸性气体

氯化氢:主要是由危废中含氯有机物焚烧热分解产生。

氟化物:主要是由危废中含氟有机物焚烧热分解产生。

二氧化硫：一部分来自危废中含硫有机物的热分解和氧化，另一部分来自辅助燃料燃烧。

氮氧化物:主要来自危废中含氮有机物热分解和氧化燃烧，另一部分来

自辅助燃料燃烧。

一氧化碳：一部分来自危废中含碳化合物分解，另一部分来自不完全燃烧，固废燃烧效率越高，排气一氧化碳含量就越少。

- 烟尘

烟尘是危废焚烧过程中产生的微小颗粒物，主要是被燃烧空气和烟气吹起的小颗粒灰分；未充分燃烧的碳等可燃物；因高温而挥发的盐类和重金属等在烟气冷却处理过程中又冷凝或发生化学反应而产生的物质。

- 重金属

烟气中重金属一般由固废含金属化合物或其盐类热分解产生，包括混杂的涂旧物资料、油墨等。在废物焚烧过程中，为有效焚烧有机物质，需要相当高的温度，使部分重金属以气态形式附着于飞灰而随废气排出，废气中所含重金属量，与废物组成性质、重金属存在形式、焚烧炉的操作有条件有密切关系。其中挥发性金属有汞、铅、镉、砷、铜、锌等，非挥发性金属有铝、铁、钡、钙、镁、钾、硅、钛等，挥发性金属部分吸附于烟尘排出，非挥发性金属则主要存在于炉渣中。

④二噁英类

二噁英类化合物是指那些能与芳香烃受体Ah-R结合并能导致一系列生物化学效应的一大类化合物的总称。主要包括75种多氯代二苯并-对-二噁英（PCDDs）和135种多氯代二苯并呋喃（PCDFs）。其中，PCDDs和PCDFs统称为二噁英。此外还包括多氯联苯（PCBs）和氯代二苯醚等。目前已知所有二噁英类化合物中，毒性最为明显的是7种PCDDs，10种PCDFs和12种PCBs，其中以2，3，7，8-TCDD的毒性最大。

在焚烧过程中二噁英及呋喃类物质产生主要来自三方面：废物本身成份、炉内形成、炉外低温再合成。

废物本身成份：各类废物，由于种类繁多、成份复杂，如杀虫剂、除草剂、防腐剂、农药、喷漆等有机溶剂及其它工业废弃物，可能含有PCDDs/PCDFs，其中以塑料类含量较高，由于PCDDs/PCDFs的破坏分解温度并不高（750-800℃），若能保持良好的燃烧状况，由废物本身所夹带的PCDDs/PCDFs物质，经焚烧后大部分应已破坏分解。根据欧洲各国的研究，危险废物中塑料含量与焚烧炉烟道气中二噁英含量并无直接的统计关联性。

炉内形成：废物化学成分中C、H、O、N、S、Cl等元素，在焚烧过程中可能先形成部分不完全燃烧的碳氢化合物（CxHy），当CxHy因炉内燃烧状况不良（如氧气不足，缺乏充分混合及炉温太低等因素）而未及时分解为CO2和H2O时，可能与废物中的氯化物结合形成二噁英，氯苯及氯酚等物质。其中氯苯及氯酚的破坏分解温度高出约100℃左右，如炉内燃烧状况不良，尤其在二次燃烧段内混合程度不够或停留时间太短，更不易将其除去，因此可能成为炉外低温合成二噁英的前驱物质。

炉外低温再合成：由于完全燃烧并不容易达成，氯苯及氯酚等前驱物质随废气自燃烧室排出后，可能被废气中的碳元素所吸附，并在特定的温度范围（250～400℃，300℃时最显著），在灰份颗粒所构成的活性接触面上，被金属氯化物催化反应生成二噁英。此种再合成反应的发生，除了需具备前述的特定温度范围内由飞灰所提供的碳元素（飞灰中碳的气化率越高，二噁英类的生成量越大）、催化物质、活性接触面及前驱物质外，废气中充分的氧含量、重金属、水份含量也是再合成的重要角色。

(5)罐区

罐区设置废液储罐，氨水储罐，液碱罐等，储罐“大小呼吸”过程产生的废气污染物主要包括挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等。

(6)污水处理站

污水站设置中和池、沉淀池、消毒池等构筑物，污水收集、处理过程中有异味废气产生。

现阶段废气产生及处理情况汇总详见表3.4-1。

表3.4-1  现阶段废气产生及处理情况汇总表

| 产生源 | 污染物名称 | 治理措施 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改扩建项目焚烧炉 | 氯化氢、氟化物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烟尘、汞、镉、铅、砷、镍、铬、锡、锑、铜、锰、二噁英类等 | 急冷+干法脱酸（熟石灰加料装置+活性炭加料装置）+布袋除尘+湿式脱酸” | 高45米，直径1.18米 |
| 高温蒸煮车间医疗废物处置生产线、暂存库、 | 挥发性有机物、氨、硫化氢、臭气浓度等 | 灭菌柜废气排除前，经过设备自带的“生物过滤器”吸附处理后经“一级活性炭吸附+一级碱液喷淋”（1#装置） | 高15米，直径1.5米 |
| 料坑、配伍车间、罐区、灰渣库、污水处理站 | 挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度等 | 一级活性炭吸附+一级碱液喷淋（2#装置） |  |

3.4.2废水污染物

厂区废水产生源包括余热锅炉排水、车间地面冲洗水、生活用水等，废水污染物产生及处理情况详见表3.4-2。

表3.4-2  废水污染物产生及处理情况一览表

| 废水来源 | 主要污染物 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 焚烧车间 | 化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、氨氮、总磷、总铅、铬、镍、盐分等 | 采用三效蒸发器+单效强制蒸发+离心脱水 |
| 化验室废水 | 化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、氨氮、总磷、总铅、铬、镍、石油类、盐分等 | 气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀处理工艺处理后全部回用于焚烧项目废气处理系统用水（急冷系统、湿法脱酸系统） |
| 车辆冲洗排水、地面冲洗水、容器清洗排水、初期雨水 | COD、SS、氨氮、总磷、石油类、总铅、铬、镍、研发 |  |
| 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 |  |

3.4.3固废污染物

统计2019年1月至2021年12月，厂区各危废实际产生情况详见表3.4-3。

表3.4-3    2019年1月-2021年12月危废的产生、贮存情况一览表

| 危废名称 | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  | 2021年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量t | 处置量t | 库存量t | 产生量t | 处置量t | 库存量t | 产生量t | 处置量t | 库存量t |
| 焚烧残渣 | 2078.307 | 2084.031 | 0 | 1821.865 | 1817.962 | 3.903 | 2062.342 | 2017.651 | 48.594 |
| 焚烧飞灰 | 367.048 | 363.345 | 3.599 | 190.582 | 192.892 | 1.289 | 202.457 | 200.337 | 3.409 |
| 废盐 | 170.288 | 191.23 | 0 | 217.333 | 216.573 | 0.76 | 281.865 | 178.968 | 103.657 |
| 污水处理污泥 | 11.685 | 15.038 | 0 | 40.055 | 40.055 | 0 | 58.247 | 58.247 | 0 |
| 软水处理废树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废活性炭 | 0.899 | 17.789 | 0 | 7.768 | 7.768 | 0 | 5.042 | 5.042 | 0 |
| 废浇筑料 | 0 | 2.353 | 0 | 220.868 | 220.868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废机油 | 0 | 0.258 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废布袋 | 2.015 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废包装袋 | 0.413 | 0.413 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0 |
| 实验室废物 | 0.9565 | 0.9565 | 0 | 0.8945 | 0.8945 | 0 | 0.772 | 0.772 | 0 |

结合2019年1月至2021年危废实际处置量，汇总厂区固废产生及处置情况详见表3.4-4。

表3.4-4   固废产生及处置情况一览表

| 危废名称 | 危废来源 | 危废代码 | 产生量(t/a) | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉渣 | 危废焚烧 | HW18 （772-003-18） | 2840 | 委托安全填埋 |
| 焚烧飞灰 | 危废焚烧 | HW18 （772-003-18） | 280 | 委托安全填埋 |
| 废盐 | 高盐废水蒸发析盐 | HW49 （900-046-49） | 389 | 委托安全填埋 |
| 污水处理污泥 | 厂区废水处理 | HW18 （772-003-18） | 30 | 委托安全填埋 |
| 软水处理废树脂 | 水处理 | HW13 （900-015-13） | 0.8 | 自行焚烧处置 |
| 废活性炭 | 废气处理 | HW49 （900-039-49） | 10.69 | 自行焚烧处置 |
| 灭菌柜过滤载体 | 废气处理 | HW49 （900-041-49） | 0.02 | 自行焚烧处置 |
| 废浇筑料 | 设备维修、保养 | HW18 （772-003-18） | 0.01 | 自行焚烧处置 |
| 废机油 | 设备维修 | HW08 （900-214-08） | 0.11 | 自行焚烧处置 |
| 废布袋 | 废气处理 | HW49 （900-041-49） | 1 | 自行焚烧处置 |
| 废包装桶袋 | 危废包装桶袋 | HW49 （900-041-49） | 0.1 | 自行焚烧处置 |
| 实验室废物 | 化验 | HW49 （900-047-49） | 1.5 | 自行焚烧处置 |

3.4.4噪声

厂区内现有噪声源较多，包括进料系统的行车、抓斗、给料机、出渣机、风机，余热锅炉系统的给水泵，急性系统的冷水泵，烟气净化系统的给水泵、给料机、风机等。噪声源强在75～90B（A）之间。高噪声设备采取安装隔振机座、利用建筑隔声来减轻设备噪声对外部环境的影响。对无法消声、隔声场所采取个人防护措施，通过以上措施，厂界噪声达标，满足环境保护的要求。

3.4.5污染物排放总量

结合改扩建项目、高温蒸煮项目环评及批复，变动影响分析报告等。光大公司现有运行项目污染物排放指标详见表3.4-5。

表3.4-5  污染物排放总量控制指标

| 类别 | 污染物名称 | 排放总量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 4.06 |
|  | SO2 | 6.87 |
|  | NOx | 47.16 |
|  | CO | 4.48 |
|  | HCl | 1.95 |
|  | HF | 0.109 |
|  | Hg | 0.0028 |
|  | Cd | 0.0014 |
|  | Pb | 0.057 |
|  | As+Ni | 0.0277 |
|  | 铬+锡+锑+铜+锰 | 0.084 |
|  | 二噁英TEQmg/a | 12.10 |
|  | 硫化氢 | 0.120 |
|  | 氨气 | 1.014 |
|  | VOCs | 5.212 |
| 废水 | 废水量m3/a | 42709 |
|  | COD | 3.63 |
|  | SS | 0.78 |
|  | 氨氮 | 0.23 |
|  | 总氮 | 0.343 |
|  | TP | 0.0287 |
|  | 石油类 | 0.0315 |
|  | Pb | 0.002 |
|  | Cr | 0.0095 |
|  | Ni | 0.016 |
|  | 盐份 | 12.21 |

3.5厂区现有项目调整情况

### 3.5.1工程调整总体情况说明

主体工程运行至今，主要生产设备及焚烧工艺、高温蒸煮工艺流程未发生明显调整。

统计2019年1月至2021年9月危废接收及处理情况、原辅料使用情况、焚烧残渣、飞灰、废盐、污泥、活性炭等实际产生量较原环评有变化，全厂较原环评调整内容汇总详见表3.5-1。

表3.5-1   调整内容情况一览表

| 类别 |  | 原环评 | 调整后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 焚烧炉 | 改扩建项目:回转窑Φ2500x6000，4x4Kw； 二燃室外径1820mm，内径1320mm | 改扩建项目:回转窑Φ2500x6000，4x4Kw； 二燃室外径1820mm，内径1320mm | 无变化 |
|  | 高温蒸煮车间 | 处理规模16t/d | 处理规模16t/d | 无变化 |
|  | 余热锅炉 | 2.5MPa，226℃，4.8吨/h | 2.5MPa，226℃，4.8吨/h | 无变化 |
|  | 原辅料 | 改扩建项目：小苏打400t/a、30%液碱344t/a、活性炭粉末120t/a 高温蒸煮项目：次氯酸钠5.1t | 改扩建项目：熟石灰110.24t/a、30%液碱1499.6/a、活性炭粉末13.98t/a 高温蒸煮项目：次氯酸钠4.4t | 满足废气达标排放的前提下，企业为减少废气运营成本，采用熟石灰替代小苏打；烟气处理粉末活性炭用量减少、碱液用量增加；高温蒸煮项目实际消毒用次氯酸钠较原环评减少 |
| 辅助工程 | 供水系统 | 园区集中供给。 | 园区集中供给。 | 无变化 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，清污分流，污水管网架空。 | 雨污分流，清污分流，污水管网架空。 | 无变化 |
|  | 供电 | 采用单回路，自备柴油发电机一台，焚烧车间设柴油机房，1m3，桶装。 | 采用单回路，自备柴油发电机一台，焚烧车间设柴油机房，1m3，桶装。 | 无变化 |
|  | 供气 | 3台螺杆式（风冷型）空气压缩机 | 3台螺杆式（风冷型）空气压缩机 | 无变化 |
|  | 供汽 | 余热锅炉1台，蒸汽量4.8t/h | 余热锅炉1台，蒸汽量4.8t/h | 无变化 |
|  | 软水制备 | 软水25吨/小时，除盐水10吨/小时 | 软水25吨/小时，除盐水10吨/小时 | 无变化 |
|  | 贮运工程 | 危废暂存库占地2201.04m2，分南、北两区。医疗废物暂存库位于现有高温蒸煮车间内，面积30m2；渣库700m2；罐区298.3 m2；料坑666 m2； | 危废暂存库占地2201.04m2，分南、北两区。医疗废物暂存库位于现有高温蒸煮车间内，面积30m2；渣库700m2；罐区298.3 m2；料坑666 m2； | 无变化 |
| 环保工程 | 废水处理系统 | 低浓度废水米用“气浮+fenton 氧化还原中和+混凝沉淀”工艺，全部回用于焚烧项目废气处理系统用水（急冷系统、湿法脱酸系统），处理规模为200m3/d；高盐废水采用“三效蒸发+离心脱盐”工艺，一、二效蒸汽冷凝水排入回用水池回用 | 低浓度废水米用“气浮+fenton 氧化还原中和+混凝沉淀”工艺，全部回用于焚烧项目废气处理系统用水（急冷系统、湿法脱酸系统），处理规模为200m3/d；高盐废水采用“三效蒸发+离心脱盐”工艺，一、二效蒸汽冷凝水排入回用水池回用 | 无变化 |
|  | 焚烧烟气处理系统 | 余热锅炉（SNCR）+旋风除尘+急冷+干法脱酸（小苏打加料装置+活性炭加料装置）+布袋除尘+湿式脱酸，烟囱高度 45m。 | 余热锅炉（SNCR）+旋风除尘+急冷+干法脱酸（熟石灰加料装置+活性炭加料装置）+布袋除尘+湿式脱酸，烟囱高度 45m。 | 治理措施方式未发生变化，确保废气达标排放前提下，脱酸剂原采用熟石灰替代小苏打 |
|  | 暂存库、高温蒸煮车间废气 | 经负压收集后，采用碱洗+活性炭吸附处理（1#装置） | 经负压收集后，采用碱洗+活性炭吸附处理（1#装置） | 无变化 |
|  | 料坑及配伍车间废气、灰渣库、废液储罐、污水处理站废气 | 经负压收集后，采用碱洗+活性炭吸附处理（2#装置） | 经负压收集后，采用碱洗+活性炭吸附处理（2#装置） | 无变化 |
|  | 噪声 | 高噪声设备给料机、行车、抓斗、出渣机、泵采用“隔声、减振”降噪措施，风机采用“消声、隔声、减振”降噪措施，空压机采用“吸声、隔声、消声”降噪措施。 | 高噪声设备给料机、行车、抓斗、出渣机、泵采用“隔声、减振”降噪措施，风机采用“消声、隔声、减振”降噪措施，空压机采用“吸声、隔声、消声”降噪措施。 | 无变化 |
|  | 土壤、地下水 | 厂区焚烧装置区、危废暂存库、灰渣库、罐区、污水处理装置区均为重点防渗区。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置基础防渗层。 | 厂区焚烧装置区、危废暂存库、灰渣库、罐区、污水处理装置区均为重点防渗区。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置基础防渗层。 | 无变化 |

### 3.5.2生产设备与原辅料变化情况说明

(1)生产设备变化情况

现有工程改扩建项目、高温蒸煮项目工程主体设备未发生变化。

(2)原辅材料消耗变化情况

原辅料消耗变化情况详见表3.5-2。

表3.5-2  原辅材料情况一览表

| 类别 | 名称 | 原环评 年耗量(t/a) | 调整后 年耗量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 改扩建项目 |  |  |  |
| 原料 | 危险固废 | 1.0万吨/年 | 1.0万吨/年 |
| 辅料 | NaOH（30%） | 344 | 1499.6 |
|  | 小苏打 | 400（小苏打） | 110.24（熟石灰） |
|  | 活性炭 | 120 | 13.98 |
|  | 氨水* | 243 | 0 |
|  | 尿素* | / | 3.9 |
| 燃料 | 天然气（万m3/a） | 4.04 | 74.08 |
| 生产用水m3/a |  | 193473 | 49322 |
| 电万kwh/a |  | 1077 | 245.58 |
| 高温蒸煮项目 |  | 原环评 | 调整后 年耗量(t/a) |
| 原料 辅料 | 医疗废物 | 5280t/a | 5280t/a |
|  | 次氯酸钠（84消毒液） | 5.1t/a | 4402L |
| 水 |  | 6656 m³ /a | 5768.27 |
| 电万kwh/a |  | 28.86 | 88.3 |

调整后年耗量依据2021年稳定运行折算满负荷运行时消耗量。2019年12月新增脱酸洗涤塔，提高脱酸去除效率，碱液用量增加，减少了干法脱酸活性炭、熟石灰使用量。

### 3.5.3危废产生量变化情况

根据对光大公司的调查，近三年接收处置危险废物统计详见表3.5-3。形态组成详见表3.5-4。

表3.5-3 近3年接收处置危险废物统计表

| 年份 | 废物名称 | 数量(吨) |
| --- | --- | --- |
| 2019年 | HW02医药废物 | 830.5329 |
|  | HW03废药物、药品 | 1.04 |
|  | HW04农药废物 | 160.733 |
|  | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 378.0209 |
|  | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 290.0873 |
|  | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 6.7 |
|  | HW11精（蒸）馏残渣 | 451.49 |
|  | HW12涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 828.2875 |
|  | HW13有机树脂类废物 | 674.27 |
|  | HW34废酸 | 0.159 |
|  | HW39含酚废物 | 17.78 |
|  | HW45含有机卤化物废物 | 196.997 |
|  | HW49其它废物 | 368.7827 |
|  | HW50废催化剂 | 34.917 |
| 2020年 | HW02医药废物 | 336.608 |
|  | HW03废药物、药品 | 3.46 |
|  | HW04农药废物 | 2187.5095 |
|  | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 182.832 |
|  | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 69.2046 |
|  | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 2.11 |
|  | HW11精（蒸）馏残渣 | 1060.061 |
|  | HW12涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 678.5705 |
|  | HW13有机树脂类废物 | 268.2359 |
|  | HW35废碱 | 31.83 |
|  | HW45含有机卤化物废物 | 340.74 |
|  | HW49其它废物 | 475.595 |
|  | HW50废催化剂 | 44.864 |
| 2021年 | HW02医药废物 | 978.0781 |
|  | HW04农药废物 | 1436.466 |
|  | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 396.4751 |
|  | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 171.7091 |
|  | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 54.741 |
|  | HW11精（蒸）馏残渣 | 1658.843 |
|  | HW12涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 912.7522 |
|  | HW13有机树脂类废物 | 313.6399 |
|  | HW34废酸 | 2.2045 |
|  | HW35废碱 | 4.0129 |
|  | HW39含酚废物 | 194.429 |
|  | HW45含有机卤化物废物 | 1077.051 |
|  | HW49其它废物 | 455.2916 |

表3.5-4  近三年焚烧处置危险废物形态组成

| 时间 | 固态处置量（t/a） | 液态处置量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 2019年 | 4169.6 | 934.27 |
| 2020年 | 4590.45 | 348.43 |
| 2021年 | 6568.805 | 1096.652 |

2019年至2021年产生危废实际处置情况详见表3.5-5，汇总危废实际产生量与原环评变化情况详见表3.5-6。

表3.5-5  危废实际产生量与原环评变化情况

| 危废名称 | 原环评处置量10000t |  | 2019年焚烧处置量4239.7973 t 高温蒸煮2690.76t |  | 2020年焚烧处置量4938.883 t 高温蒸煮3053.992t |  | 2021年焚烧处置量7665.45 t 高温蒸煮3809.45 t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年产生量（t/a） | 次生危废产生率% | 2019年 产生量（t/a） | 次生危废产生率% | 2020年 产生量（t/a） | 次生危废产生率% | 2021年 产生量（t/a） | 次生危废产生率% |
| 焚烧残渣 | 2000 | 20 | 2078.307 | 49.019 | 1821.865 | 36.889 | 2062.342 | 28.462 |
| 焚烧飞灰 | 1200 | 12 | 367.048 | 8.65 | 190.582 | 3.858 | 202.457 | 2.79 |
| 废盐 | 184 | 1.84 | 170.288 | 4.01 | 217.333 | 4.4 | 281.865 | 3.89 |
| 污水处理污泥 | 305 | / | 11.685 | / | 40.055 | / | 58.247 | / |
| 软水处理废树脂 | 0.8 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废活性炭 | 1.2 | / | 0.899 | / | 7.768 | / | 5.042 | / |
| 灭菌柜过滤载体 | 0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废浇筑料 | / | / | 2.353 | / | 220.868 | / | 0 | / |
| 废机油 | / | / | 0.258 | / | 0.11 | / | 0 | / |
| 废布袋 | / | / | 2.621 | / | 0 | / | 0 | / |
| 废包装袋 | / | / | 0.413 | / | / | / | / | / |
| 实验室废液 | / | / | 0.9565 | / | 0.8945 | / | / | / |

注：原环评废活性炭、灭菌柜过滤载体炭产生量为高温蒸煮车间技改项目环评中数据；原环评污泥量为改扩建项目及高温蒸煮车间技改项目环评数据之和；环评未给出废浇筑料、废机油、废布袋、实验室废液等危废产生情况。其他危废产生量数据均为改扩建环评项目环评中数据。

根据企业提供资料，2019年灰分为33.21%，2020年灰分为30.08%,2021年灰分为23.31%。2019年~2021年接受危废形态，固态成分占80~90%左右 ；且2019年底，企业新增一台脱酸洗涤塔，并将原有的湿式出渣改为干式出渣。二级湿法脱酸大大提高了脱酸的效果，减少干法脱酸活性炭使用量，飞灰量也相对减少，高盐水中含盐量有所增加。

由表中数据可知，2021年稳定运行后接收危险废物经焚烧后的出渣率为28.4%，出灰率为2.8%，废盐产生量约为3.89%，按年焚烧处置量10000t计算，焚烧残渣的产生量约为2840t/a，飞灰的产生量约为280t/a，废盐量为389t/a。废活性炭主要为除臭系统产生，根据企业运行情况，废活性炭次生危废产生率约占整个危废处置量的0.02%~0.1%，本项目取0.07%，按照危废处置量15280t/a，废活性炭产生量约为10.69t/a。由于高盐废水中的废盐蒸发出运至刚性填埋场填埋，蒸汽冷凝水继续回用至焚烧线，全厂废水经“气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀”处理后，全部回用于焚烧项目废气处理系统用水(急冷系统、湿法脱酸系统)，结合企业污水站实际运行情况，污水站产生的污泥约为30t/a。

根据企业实际运行情况分析后，经重新核实，全厂固废产生及处置情况详见表3.5-6。

表3.5-6  实际生产过程中固体废物产生、处置情况汇总对比表

| 序号 | 固废名称 | 归类 | 原环评文件中产生量t/a | 原环评文件中处置方式 | 原环评文件中废物代码 | 实际产生量t/a | 废物代码 | 处理方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉渣 | 危险废物 | 2000 | 委托有资质单位安全填埋 | HW18 （772-003-18） | 2840 | HW18 （772-003-18） | 委托有资质单位安全填埋 | 产量增大，其余不变 |
| 2 | 焚烧飞灰 | 危险废物 | 1200 | 委托有资质单位安全填埋 | HW18 （772-003-18） | 280 | HW18 （772-003-18） |  | 产量减少，其余不变 |
| 3 | 废盐 | 危险废物 | 184 | 委托有资质单位安全填埋 | HW49 （900-046-49） | 389 | HW49 （900-046-49） |  | 产量增大，其余不变 |
| 4 | 污水处理污泥 | 危险废物 | 305 | 本项目焚烧 | HW18 （772-003-18） | 30 | HW18 （772-003-18） |  | 产量减少，其余不变 |
| 5 | 软水处理废树脂 | 危险废物 | 0.8 |  | HW13 （900-015-13） | 0.8 | HW13 （900-015-13） | 本项目焚烧 | 不变 |
| 6 | 废活性炭 | 危险废物 | 1.2 |  | HW49 （900-039-49） | 10.69 | HW49 （900-039-49） |  | 产量增大，其余不变 |
| 7 | 灭菌柜过滤载体 | 危险废物 | 0.02 |  | HW49 （900-041-49） | 0.02 | HW49 （900-041-49） |  | 不变 |
| 8 | 废浇筑料 | 危险废物 | / | 委托有资质单位处置 | HW18 （772-003-18） | 0.01 | HW18 （772-003-18） | 委托有资质单位安全填埋 | 根据实际运行情况核算 |
| 9 | 废机油 | 危险废物 | / | 本项目焚烧 | HW08 （900-214-08） | 0.11 | HW08 （900-214-08） | 本项目焚烧 | 根据实际运行情况核算 |
| 10 | 废布袋 | 危险废物 | / |  | HW49 （900-041-49） | 1 | HW49 （900-041-49） |  |  |
| 11 | 废包装桶袋 | 危险废物 | / |  | HW49 （900-041-49） | 0.1 | HW49 （900-041-49） |  |  |
| 12 | 实验室废液 | 危险废物 | / | 危险废物 | / | 1.5 | HW49 （900-047-49） |  |  |

### 3.5.4小结

根据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知〉》(环办环评函[2020]688号)，工程建设现状与原环评审批情况未发生重大变动。详见表3.5-7。

表3.5-7  变化情况判定说明

| 污染影响类建设项目重大变动清单 |  | 现有工程变化 | 是否属于重大变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 无变化 | 否 |
| 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 生产、处置能力未发生变化，氢氧化钠用量较原环评增加，原辅料总储存能力未增加30%以上 | 否 |
|  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 结合企业自行监测结果，废水第一类污染物排放量未增加 | 否 |
|  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 结合企业自行监测报告、在线监测数据，焚烧烟气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放量均未超过排污许可量。 | 否 |
| 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 未变化 | 否 |
| 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 现有工程氢氧化钠为烟气处理用，用量增加未导致污染物排放量增加 | 否 |
|  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 无 | 否 |
| 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气、废水污染防治措施无变化 | 否 |
|  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 无 | 否 |
|  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 主要排口未变化 | 否 |
|  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 无 | 否 |
|  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 无 | 否 |
|  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 无 | 否 |

4区域环境变化情况

4.1环境敏感目标变化

本项目位于工业集中区，临近的主要为企业。光大公司周边其他大气环境敏感目标未发生明显变化。

结合现场踏勘，光大公司周边环境敏感目标现状详见表4.1-1。现状主要环境保护目标见图4.1-2。

表4.1-1    公司现有厂区主要保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象名称 | 坐标 |  | 方位 | 距离（m） | 规模（人） | 保护内容 | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 临港产业区管委会 | 34°30'34.96"北 | 119°44'44.37"东 | NNW | 3400 | 230 | 人群健康 | GB 3095–2012二级 |
|  | 灌云县海事局 | 34°30'4.75"北 | 119°44'57.77"东 | NNW | 2500 | 100 | 人群健康 |  |
|  | 燕尾新城小区 | 34°29'38.37"北 | 119°44'30.31"东 | NW | 1900 | 25000(规划人口) | 人群健康 |  |
|  | 灌西盐场 | 34°28'28.05"北 | 119°44'0.83"东 | SW | 1700 | 3500 | 人群健康 |  |
| 水环境 | 新沂河 | 34°26'45.50"北 | 119°46'8.33"东 | SE | 3500 | - | 渔业用 水，工业用水，农业用水 | GB3838–2002 III类水体 |
|  | 五灌河 | 34°27'13.57"北 | 119°45'29.80"东 | SE | 2000 | - |  | GB3838–2002 III类水体 |
| 声环境 | 项目厂界 | / |  | 四周 | 200 | / | / | GB3096-2008中3类 |
| 地下水 | 区域地下水潜水层 | / |  | / | / | / | / | / |
| 土壤 | 土壤 | / |  | / | 厂区及外延200m | / | / | / |
| 生态 | 新沂河洪水调蓄区 | / |  | SE | 2300 | / | 洪水调蓄区 |  |

图4.1-1  敏感目标分布图

图4.1-2本项目与生态红线位置图

4.2周边污染源变化情况

### 4.2.1园区内企业变化概况

灌云化工产业园成立以来，累计引进企业143家，主要为生产医药中间体、农药及中间体、染料及中间体、化工新材料、基础化学品等的化工企业，共133家；另有3家基础设施和7家非化工企业（已有4家长期停产）。

根据《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政发[2017]6号）、《省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工作 方案的通知》（苏政发[2018]46号）、《连云港市化工产业安全环保整治提升实施 方案》（连委办发[2019]96号）等有关要求，灌云县临港产业区全力推进综合整治 和企业转型升级，开展了化工企业“四个一批”（关停一批、转移一批、升级一批和 重组一批）专项行动、安全环保整治提升以及“一园一策”等工作，秉持减数量增质量原则，按照产品先进、技术领先、环保达标条件，逐步淘汰装置和产品落后企业。根据现场调查以及园区环境管理和规划部门提供的基础资料，133 家化工企业目前已关闭退出 101家，2021年进一步关闭退出 22 家，仅保留10家，于整治提升后复产，具体明细见表4.2-1。

表4.2-1灌云化工产业园企业明细表

| 一、化工企业 133 家 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、整治提升（10 家） |  |  |  |  |
| 连云港超帆化工 有限公司 | 连云港恒贸化工 有限公司 | 江苏明盛化工有 限公司 | 江苏远征化工有 限公司 | 江苏和利瑞科技 发展有限公司 |
| 连云港恒运医药 科技有限公司 | 江苏盛吉化工有 限公司 | 连云港中港精细 化工有限公司 | 倍合德华强（连 云港）医药化工 科技有限公司 | 江苏乐斯化学有 限公司 |
| 2、2021 计划关闭退出（22 家） |  |  |  |  |
| 连云港宁康化工 有限公司 | 连云港腾宏科技 化工有限公司 | 连云港市新诚化 工有限公司 | 连云港清泰化工 有限公司 | 连云港莱亚化学 有限公司 |
| 江苏腾钰化工有 限公司 | 连云港科铭化工 实业有限公司 | 连云港长江化工 有限公司 | 连云港康恩宁化 工有限公司 | 江苏连连化学股 份有限公司 |
| 江苏双宏化工有 限公司 | 连云港凯美克医 药化学有限公司 | 连云港润泽化学 有限公司 | 连云港圣丰化工 有限公司 | 连云港金邦化工 有限公司 |
| 连云港三威化学 有限公司 | 连云港善德化工 有限公司 | 连云港科田化工 有限公司 | 连云港汇瑞康科 技有限公司 | 连云港华中化工 有限公司 |
| 江苏省松盛医药 化工有限公司 | 连云港市添立润 化工有限公司 |  |  |  |
| 3、已关闭退出（101 家） |  |  |  |  |
| 江苏春晓医药化 工科技有限公司 | 连云港市特别特 生化有限公司 | 连云港吉鑫化工 有限公司 | 连云港照辉化工 有限公司 | 江苏科润达化学 有限公司 |
| 灌云瑞邦化工有 限公司 | 江苏多元化工有 限公司 | 连云港宝诚化工 有限公司 | 连云港花蝶化学 有限公司 | 连云港银洁化工 有限公司 |
| 江苏维祥生物科 技有限公司 | 连云港华翔医药 科技有限公司 | 连云港华颐精细 化工科技发展有 限公司 | 连云港盈润化工 有限公司 | 连云港嘉康实业 有限公司 |
| 连云港致远化工 有限公司 | 连云港市金帅医 药化工有限公司 | 连云港映山花化 工有限公司 | 连云港三诺化工 有限公司 | 连云港市以太化 学科技有限公司 |
| 连云港市欣港化 工有限公司 | 江苏中染化工有 限公司 | 连云港振华化工 有限公司 | 连云港金港化工 有限公司 | 连云港瑞昆化学 工业有限公司 |
| 连云港天勤化工 有限公司 | 连云港群盛化工 有限公司 | 连云港市新鑫隆 化工有限公司 | 江苏玖盟联飞化 工有限公司 | 连云港迈克生物 科技有限公司 |
| 江苏博普化学有 限公司 | 连云港迈佳化工 有限公司 | 连云港东都化工 有限公司 | 连云港恒业化工 有限公司 | 连云港欣宝灵医 化有限公司 |
| 连云港富禹化工 有限公司 | 连云港市新鑫隆 化工有限公司北 区（原江苏中太 化工有限公司） | 江苏五洋碳氢科 技有限公司 | 连云港鑫昱宸化 工有限公司（原 连云港金天地化 工有限公司） | 连云港亚然精细 化工有限公司 |
| 江苏宝升化工有 限公司 | 连云港驰野氯化 钙有限公司 | 灌云大洋制肼有 限责任公司 | 连云港永润化工 有限公司 | 连云港华亿珈化 工有限公司 |
| 连云港紫燕化学 有限公司 | 连云港宝源化工 有限公司 | 灌云金安化工有 限公司 | 江苏省德培医药 化工有限公司 | 江苏军盛化工有 限公司 |
| 连云港快克化工 有限公司 | 连云港茂源化工 科技有限公司 | 连云港群乐化工 有限公司 | 连云港派瑞化工 有限公司 | 江苏永春化工有 限公司 |
| 连云港海得利化 学有限公司 | 连云港鸿翔化工 有限公司 | 连云港三舟化工 有限公司 | 连云港益淇莱化 工有限公司 | 连云港市万鑫医 化有限公司 |
| 灌云高科化工有 限公司 | 连云港锐华化工 有限公司 | 连云港合兴化工 有限公司 | 江苏盼启明化工 有限公司 | 连云港吉灵化工 有限公司 |
| 江苏长乐化工有 限公司 | 江苏醇昌化工有 限公司（原海普 顿） | 连云港昌恒化工 有限公司 | 连云港宏顺精细 化工有限公司 | 江苏江南农化有 限公司 |
| 连云港金磊源化 工有限公司 | 连云港市东海化 工有限公司 | 连云港都茂化工 有限公司 | 连云港方和化工 有限公司 | 连云港明悦欣化 工有限公司 |
| 连云港普升化工 有限公司 | 连云港润成峰医 药化工有限公司 | 连云港天和化学 有限公司 | 连云港旭欣化工 有限公司 | 连云港义霖化工 有限公司 |
| 连云港高艺化工 有限公司 | 连云港市鑫溢化 工有限公司 | 连云港市元通化 工有限公司 | 江苏力达宁化工 有限公司 | 江苏盛世化工有 限公司 |
| 连云港蒙升泰化 工有限公司 | 连云港海韵染料 化工有限公司 | 灌云县强达医药 化学有限公司 | 连云港华鹏化工 有限公司 | 江苏乐泰化工有 限公司 |
| 江苏奥利特化工 有限公司 | 连云港颐和化工 有限公司 | 连云港鼎盛医药 材料有限公司 | 连云港汇元化工 有限公司 | 连云港春光化工 有限公司 |
| 江苏泰格化工有 限公司（罗瑞尔） | 连云港市好迪化 工有限公司 | 连云港云叶医药 化工有限公司 | 连云港宏平化工 有限公司 | 连云港美美化工 有限公司 |
| 连云港金佳化工 有限公司 |  |  |  |  |
| 二、基础设施（区内 3 家） |  |  |  |  |
| 光大环保（连云 港）废弃物处理有 限公司 | 连云港胜海水务 有限公司 | 连云港通裕天然 气有限公司 |  |  |
| 三、非化工企业（7 家） |  |  |  |  |
| 科技有限公司（原 连云港锐巴化工 有限公司，化工转 为非化工） | 江苏保易制药有限公司 | 连云港宏润再生资源有限公司 | 灌云县富源纸业有限公司（长期 停产） | 连云港广进热镀锌有限公司（设 备已拆除，长期 停产） |
| 连云港市裕源物 流有限公司（物 流，长期停产） | 傲鹰化工（燕尾 港）有限公司（物 流，17 年退出） |  |  |  |

### 4.2.2保留企业项目污染源汇总

根据企业环评批复、环评报告、排污许可、企业环保验收等材料，统计园区保留企业污染源情况。

灌云临港产业园区保留企业废水、废气、固废污染物排放情况详见表4.2-2。

表4.2-2  保留企业主要污染物排放情况汇总表(t/a)

| ### 废气污染物 | ### 污染物名称 | ### SO2 | ### 烟粉尘 | ### 甲醇 | ### HCl | ### 甲苯 | ### Cl2 | ### NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 保留项目 | ### 190.975 | ### 27.549 | ### 1.374 | ### 25.493 | ### 0.146 | ### 1.426 | ### 18.105 |
|  | ### 污染物名称 | ### 氯苯 | ### NOx | ### 苯胺类 | ### H2S | ### VOCs | ### 硫酸 | ### 溴 |
|  | ### 保留项目 | ### 0.1022 | ### 204.097 | ### 0.076 | ### 0.396 | ### 27.917 | ### 28.715 | ### 0.1202 |
|  | ### 污染物名称 | ### 乙醇 | ### 乙酸 | ### 氯乙烷 | ### 二氯乙烷 | ### 溴化氢 | ### CO | ### 苯 |
|  | ### 保留项目 | ### 3.24442 | ### 1.346 | ### 0 | ### 0.3442 | ### 0 | ### 22.645 | ### 0 |
| ### 废水污染物（接管） | ### 污染物名称 | ### 水量 m3/a | ### COD | ### SS | ### 氨氮 | ### TP | ### TN | ### 甲苯 |
|  | ### 保留项目 | 2752826.161 | 2396.751 | 631.5954 | ### 45.545 | ### 0.24 | ### 222.643 | ### 0.00206 |
|  | ### 污染物名称 | ### 挥发酚 | ### 苯胺类 | 硝基苯 ### 类 | ### 石油类 | ### 硫化物 | ### AOX | ### 苯酚 |
|  | ### 保留项目 | ### 2.023 | ### 11.3205 | ### 11.225 | ### 0.3308 | ### 0.15 | ### 6.1273 | ### 0.765 |
|  | ### 污染物名称 | ### 总铜 | ### 氯苯类 | ### 二氯乙烷 | ### 总氰化物 | ### 总锌 | ### 丙烯腈 | ### 对硝基氯苯 |
|  | ### 保留项目 | ### 1.519 | 0.000365 | ### 0.0323 | 0.000724 | ### 2.81 | ### 0.185 | ### 0 |
| ### 固体废物（保留） | ### 类别 | ### 产生量 | ### 处置量 | 目前暂 ### 存量 | ### 排放量 |  |  |  |
|  | ### 危废 | ### 245592.911 | ### 245592.911 | ### 0 | ### 0 |  |  |  |
|  | ### 一般固废 | ### 7042.49 | ### 7042.49 | ### / | ### 0 |  |  |  |

## 4.3环境质量现状和变化趋势分析

4.3.1大气环境质量现状和变化趋势分析

#### 4.3.1.1大气基本污染物环境质量现状调查与评价

根据连云港市环境质量报告书(2020年度)，2020年连云港市市区环境空气质量未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，超标污染物为细颗粒物和臭氧。其中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物的年均浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、55微克/立方米、37微克/立方米。O3日最大8小时均值第90百分位浓度为163微克/立方米。CO日均值第95百分位浓度为1.3毫克/立方米。

细颗粒物：全市细颗粒物年均浓度和日均值第95百分位浓度分别为37微克/立方米和90微克/立方米，均超过国家环境空气二级标准，超标倍数分别为0.06倍和0.20倍。按日均值评价：日均值范围为4～215微克/立方米，达标率为92.5%。日均浓度相对集中在15～75微克/立方米之间，出现频次为73.2%，

可吸入颗粒物：全市可吸入颗粒物年均浓度和日均值第95百分位浓度分别为55微克/立方米和106微克/立方米，均达到国家环境空气二级标准。按日均值评价：日均值范围为9～259微克/立方米，达标率为98.1%。日均值浓度相对集中在9～100微克/立方米之间，出现频次为93.9%。

臭氧：全市臭氧日最大8小时平均值第90百分位浓度为163微克/立方米，超过国家环境空气二级标准，超标倍数为0.02倍。按日均值评价：臭氧日最大8小时平均值浓度范围为15～226微克/立方米，达标率为88.0%。浓度相对集中在30～160微克/立方米之间，出现频次为87.2%。

二氧化氮：二氧化氮年均浓度和日均值第98百分位浓度分别为28微克/立方米和69微克/立方米，均达到国家环境空气二级标准。按日均值评价：日均浓度范围为5～76微克/立方米，达标率为100.0%。日均值浓度相对集中在10～60微克/立方米之间，出现频次为92.3%。

二氧化硫：二氧化硫年均浓度和日均值第98百分位浓度分别为10微克/立方米和26微克/立方米，均达到国家环境空气二级标准。按日均值评价：日均值浓度范围为2～34微克/立方米，达标率为100.0%。日均值浓度相对集中在2～20微克/立方米之间，出现频次为93.4%。

一氧化碳：一氧化碳日均值第95百分位浓度为1.3毫克/立方米，达到国家环境空气二级标准。按日均值评价：日均值范围为0.4～2.2毫克/立方米，达标率为100%。日均浓度相对集中在0.4～1.5毫克/立方米之间，出现频次为98.9%。

2020年连云港市市区空气质量达标天数为297天（其中优94天，良203天），达标率为81.1%，同比去年上升8.3个百分点。空气质量超标69天，其中轻度污染57天，中度污染8天，重度污染4天，见图4.3-1。

2020年超标天中，首要污染物分别为细颗粒物和臭氧，占比分别为分别为37.7%、62.3%，与上年相比，细颗粒物为首要污染物的天数占比下降11.8个百分点，臭氧为首要污染物的天数占比上升17.9个百分点，见图4.3-2。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），连云港市环境空气属于不达标区。

表4.3-1  连云港市空气环境质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/μg/m3 | 标准值/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 60 | 16.67 | 不达标区 |
|  | 日均第98百分位浓度值 | 26 | 150 | 17.33 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 28 | 40 | 70.0 |  |
|  | 日均第98百分位浓度值 | 69 | 80 | 86.25 |  |
| 臭氧 | 最大8小时滑动平均值的第90百分位浓度值 | 163 | 160 | 101.87 |  |
| CO（mg/m3） | 日均值95百分位浓度值 | 1.3 | 4 | 32.5 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 55 | 70 | 78.57 |  |
|  | 日均第95百分位浓度值 | 106 | 150 | 70.67 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 37 | 35 | 105.71 |  |
|  | 日均第95百分位浓度值 | 90 | 75 | 120.0 |  |

灌云县2020年大气污染物浓度情况详见表4.3-2。灌云县环境质量公报(2020年度)显示，灌云县环境空气主要超标污染物为PM2.5。

表4.3-2  灌南县2020年空气环境质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/μg/m3 | 标准值/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 不达标区 |
|  | 日均第98百分位浓度值 | 20 | 150 | 13.3 |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 31 | 40 | 77.5 |  |
|  | 日均第98百分位浓度值 | 64 | 80 | 80 |  |
| 臭氧 | 最大8小时滑动平均值的第90百分位浓度值 | 150 | 160 | 93.75 |  |
| CO（mg/m3） | 日均值95百分位浓度值 | 1.1 | 4 | 27.5 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 61 | 70 | 87.14 |  |
|  | 日均第95百分位浓度值 | 125 | 150 | 83.33 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39 | 35 | 111.4 |  |
|  | 日均第95百分位浓度值 | 94 | 75 | 125.3 |  |

#### 4.3.1.2大气基本污染物环境质量变化趋势分析

(1)市区环境质量变化趋势

“十三五”期间，连云港市市区空气质量得到明显改善，二氧化硫、可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、降尘、硫酸盐化速率年均浓度和一氧化碳日均值第95百分位浓度均呈下降趋势，其中二氧化硫年均浓度呈显著下降趋势，且具有统计学意义。仅臭氧日均值第90百分位浓度呈上升趋势。详见表4.3-3，图4.3-3。

图4.3-3  2015-2020年连云港市市区主要污染物年均浓度情况

表4.3-3  2015-2020年连云港市市区主要污染物年均浓度

单位：μg/m3 (CO mg/m3）、降尘吨/月•平方公里、

硫酸盐化速率毫克SO3/（100平方厘米碱片•日)

| 年份 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8H | PM2.5 | 降尘 | 硫酸盐化速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 22 | 28 | 84 | 1.5 | 146 | 45 | 12.2 | 0.28 |
| 2017 | 16 | 31 | 70 | 1.4 | 140 | 43 | 12.3 | 0.28 |
| 2018 | 14 | 29 | 65 | 1.4 | 154 | 43 | 11.9 | 0.28 |
| 2019 | 13 | 30 | 66 | 1.5 | 167 | 42 | 4.3 | 0.13 |
| 2020 | 10 | 28 | 55 | 1.3 | 163 | 37 | 3.1 | 0.11 |
| “十二五”末 | 24 | 26 | 90 | 1.5 | 146 | 52 | 12.4 | 0.26 |
| 十三五”期间秩相关系数γs | -1.00 | -0.25 | -0.90 | -0.30 | 0.80 | -0.85 | -0.90 | -0.25 |
| 检验结果 | 显著 下降 | 下降 | 下降 | 下降 | 上升 | 下降 | 下降 | 下降 |

注：CO为日均值第95百分位浓度，O3-8H为臭氧日最大8小时均值第90百分位浓度。

细颗粒物（PM2.5）“十三五”期间连云港市细颗粒物年均浓度呈下降趋势。截止“十三五”末，连云港市细颗粒物年均浓度为37微克/立方米，年均浓度达到历史最优，迈入“30+”行列。与上年相比下降11.9%，与“十二五”末相比下降幅度高达28.8%。

可吸入颗粒物（PM10）“十三五”期间连云港市可吸入颗粒物年均浓度呈下降趋势，2017~2020年，可吸入颗粒物年均浓度均达到国家二级标准。 截止“十三五”末，连云港市可吸入颗粒物年均浓度为55微克/立方米，达到历史最优。与上年相比下降16.7%，与“十二五”末相比下降38.9%。

臭氧（O3）“十三五”期间连云港市臭氧浓度呈波动上升趋势，2019和2020年臭氧日最大8小时平均值浓度第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。截止“十三五”末，臭氧日最大8小时平均值浓度第90百分位浓度为163微克/立方米，与上年相比下降2.4%，与“十二五”末相比上升11.6%。

一氧化碳（CO）“十三五”期间连云港市一氧化碳浓度变化趋势平稳，且呈下降趋势，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。截止“十三五”末，一氧化碳日均值第95百分位浓度为1.3毫克/立方米，与上年和“十二五”末相比均下降13.3%。

二氧化硫（SO2）“十三五”期间连云港市二氧化硫年均浓度逐年下降，且下降趋势明显。截止“十三五”末，连云港市二氧化硫年均浓度为10微克/立方米，与上年相比下降23.1%，与“十二五”末相比下降58.3%。

二氧化氮（NO2）“十三五”期间连云港市二氧化氮年均浓度变化幅度不大，其中2017年浓度值最高；2016年和2020年浓度值最低。截止“十三五”末，连云港市二氧化氮年均浓度为28微克/立方米，与上年相比下降16.7%，与“十二五”末相比上升7.7%。

降尘 “十三五”期间连云港市降尘年均浓度在2016~2018年变化不大；2019和2020年连云港市年均降尘量明显下降。“十三五”末降尘年均值与“十二五”末相比下降75.0%。

硫酸盐化速率“十三五”期间，连云港市硫酸盐化速率年均浓度2016~2018年无变化，2019年起明显下降。“十三五”末硫酸盐化速率年均值与“十二五”末相比下降57.7%。

(2)灌云县环境空气质量变化趋势

根据灌云县近4年的环境质量公报，区域环境空气基本污染物变化情况详见表4.3-4，灌云县近4年二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5出现超标。

表4.3-4  灌云县2017-2020年环境空气质量情况（µg/m3）

| 污染物 | 评价指标 | 标准值 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 年平均 | 60 | 12 | 10 | 7 | 8 |
| 二氧化氮 | 年平均 | 40 | 16 | 27 | 31 | 31 |
| PM10 | 年平均 | 70 | 83 | 94 | 76 | 61 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | 44 | 49 | 41 | 39 |
| 一氧化碳 | 日均值95百分位浓度 | 4000 | 2100 | 1700 | 1600 | 1100 |
| 臭氧 | 最大8小时第90百分位浓度 | 160 | 142 | 154 | 160 | 190 |

灌云县2017-2020年环境空气常规因子变化趋势见图4.2-4,2017-2020年，灌云县环境空气常规因子二氧化硫年均浓度呈先下降后上升的趋势， PM10、PM2.5年均浓度总体呈下降趋势，一氧化碳的第95百分位浓度总体呈下降趋势，二氧化氮、臭氧最大8h第90百分位浓度总体呈上升趋势。

图4.3-4 灌云县2017-2020年常规因子变化趋势（CO:*102µg/m3，其他：µg/m3）

#### 4.3.1.3其它污染物环境质量现状

#### 4.3.1.3.1其他污染物环境质量变化趋势分析

#### 表4.3-5其他污染物历史数据

| 序号 | 监测时间 | 监测点位置 | 监测因子 | 小时浓度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.9.20 | 厂界上风向 | 二嗯英类总量 (pg TEQ/m3) | 0.025 | 浙江中通检测科技有限公司(中通检测)检二噁英字第ZTE202007248-3号 |
|  |  | 厂界下风向 | 二嗯英类总量 (pg TEQ/m3) | 0.029 |  |
| 2 | 2021.4.12~4.13 | 厂界上风向 | 二嗯英类总量 (pg TEQ/m3) | 0.032 | 苏州华测检测技术有限公司报告编号A2210022899101CD |
|  |  | 厂界下风向 | 二嗯英类总量 (pg TEQ/m3) | 0.033 |  |
| 3 | 2021.9.22 | 厂界上风向 | 二氧化氮 | 0.017~0.025 | 2021年年度检测、半年度检测；淮安市华测检测技术有限公司报告编号（A2210022893 106C01） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.008~0.022 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.084~0.117 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.027~0.039 |  |
|  |  |  | 汞 | ND |  |
|  |  |  | 砷 | ND |  |
|  |  |  | 铅 | 2.4x10-5~3.7x10-5 |  |
|  |  |  | 铬 | ND |  |
|  |  |  | 镍 | ND |  |
|  |  | 厂界下风向 | 二氧化氮 | 0.011~0.023 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.013~0.02 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 0.1~0.134 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.027~0.031 |  |
|  |  |  | 汞 | ND |  |
|  |  |  | 砷 | ND |  |
|  |  |  | 铅 | 1.8x10-5~2.9x10-5 |  |
|  |  |  | 铬 | ND |  |
|  |  |  | 镍 | ND |  |

#### 4.3.1.3特征污染物环境空气质量现状调查与评价

为了解本项目所在地环境空气质量现状，后评价充分利用园区近3年监测数据。不足部分补充现场调查。引用监测报告包括：光大环保（连云港）废弃物处理有限公司年处理30000吨危险废物（连云港危废三期扩建项目）、本次后评价补充调查后项目所在地及灌西盐场等重金属大气环境质量现状，采样时间为2022年1月11～1月13日。

(1)监测点位及监测项目

大气环境质量现状检测点位详见图4.3-5。点位及监测因子详见表4.3-6。

0

1km

比例尺

G1

图4.3-5   大气监测点位图

表4.3-6 大气环境质量现状检测因子一览表

| 序号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频率 | 引用数据来源/采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | 二噁英 | 连续监测7天，每天四次小时均值。 | 江苏微谱检测技术有限公司（WJS-19126549-HJ-01） 监测时间为2020年1月10日至1月16日 |
|  |  | 氟化氢、HCl、Hg、Cd、Pb、 | 连续监测7天，每天四次小时均值 | 江苏京诚检测技术有限公司（JSP20A18801A）监测时间为2020年1月10日至1月16日 |
|  |  | 硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃 | 连续监测3天，每天四次小时均值。 | 本次后评价 |
| G2 | 灌西盐场 | H2S、HCl、NH3、Hg、Pb、Cd、臭气浓度、二噁英、非甲烷总烃、氟化物 | 连续监测3天，每天四次小时均值。 | 本次后评价 |

(2)检测分析方法

环境空气污染因子检测方法详见表4.3-7。

表4.3-7  环境空气污染因子检测方法

| 检测 项目 | 方法依据 | 检出限 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以碳计） | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 | 气相色谱GC9790II |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 （采样体积45L计） | 可见分光光度计T6新悦 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）亚甲基蓝分光光度法3.1.11（2） | 0.001mg/m3 （采样体积60L计） | 可见分光光度计T6新悦 |
| 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 10 无量纲 | 无臭气体制备系统 |
| 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.02mg/m3 （采样体积60L计） | 离子色谱仪CIC-D120 |
| 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法HJ 955-2018 | 0.5μg/m³ （采样体积3000L计） | 台式PH酸度计PHSJ-4F |
| 铅及其化合物 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539-2015及其修改单（生态环境部公告 2018年第31号） | 0.009μg/m3 （采样体积10m3计） | 石墨炉原子吸收分光光度计TAS-990G |
| 镉及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）原子吸收分光光度法 3.2.12 | 0.05×10-3mg/m3 （采样体积10m3计） | 火焰原子吸收分光光度计TAS-990F |

(3)监测结果

大气环境质量现状检测结果详见表4.3-8。各污染因子短期浓度未出现超标现象。

表4.3-8  大气环境质量现状检测结果一览表

| 测点编号 | 污染物名称 | 小时浓度 |  |  | 日均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 (mg/Nm3) | 超标率(%) | 最大占标率(%) | 范围 (mg/Nm3) | 超标率(%) | 最大占标率(%) |
| G1(项目所在地) | 硫化氢 | 0.002~0.005 | 0 | 0.5 | / | / | / |
|  | 氨 | 0.04~0.06 | 0 | 0.3 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | ND | / | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.17~0.28 | 0 | 0.23 | / | / | / |
| G2(灌西盐场) | 硫化氢 | 0.001~0.005 | 0 | 0.5 | / | / | / |
|  | 氨 | 0.04~0.06 | 0 | 0.3 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | ND | / | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.16~0.28 | 0 | 0.23 | / | / | / |
|  | 氯化氢 | 0.021~0.037 | 0 | 0.74 | / | / | / |
|  | 汞 | ND | / | / | / | / | / |
|  | 铅 | ND | / | / | / | / | / |
|  | 镉 | ND | / | / | / | / | / |
|  | 氟化物 | ND | / | / | / | / | / |
|  | 二噁英类(pgTEQ/Nm3) | / | / | / | 0.0088~0.013 | 0 | 0.007 |

#### 4.3.1.4特征污染物环境空气质量变化趋势

本次后评价收集了改扩建项目、高温蒸煮技改车间、以及三期环评期间环境空气调查数据与本次后评价引用的特征污染因子监测数据的对比分析，以距离项目所在地最近的环境空气敏感目标灌西盐场为代表，具体见表4.3-9。

表4.3-9 其他污染因子监测数据     单位：mg/m3

| 监测地点 | 年份 | 二噁英（TEQpg/m3） |  | 年份 | 铅（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 最大占标率% |  | 浓度范围 | 最大占标率% |
| 项目所在地 | 2015.10.20~2015.10.21 | 0.17~0.28 | 0.16 | 2015.10.16~2015.10.22 | ND | 0 |
|  | 2019.12.30~2020.1.6 | 0.041-0.14 | 0.084 | 2020.1.10~2020.1.16 | ND | 0 |
|  | 2021.1.15~2021.1.17 | 0.0088~0.013 | 0.007 | / | / | / |
| 厂界下风向 | 2020.9.20 | 0.029 | 0.017 | 2021.9.22 | 1.8*10-5~2.9*10-5 | 9.6*10-6 |
|  | 2021.4.12~4.13 | 0.033 | 0.02 |  |  |  |
| 监测地点 | 年份 | 氨（mg/m3） |  | 年份 | 氯化氢（mg/m3） |  |
|  |  | 浓度范围 | 最大占标率% |  | 浓度范围 | 最大占标率% |
| 灌西盐场 | 2015.10.16~2015.10.22 | 0.032-0.062 | 0.31 | 2015.10.16~2015.10.22 | ND | / |
|  | 2017.8.24~2017.8.30 | 0.02-0.07 | 0.35 | 2021.9.22(厂址下风向) | 0.027~0.031 | 0.62 |
|  | 2019.7.12~2019.7.18 | 0.11~0.19 | 0.95 | 2022.1.11~2022.1.13 | 0.021~0.037 | 0.74 |

由表4.3-9可知：项目实施前后，特征因子浓度变化不大，公司所在区域环境空气质量总体来说变化不大，均能满足相应的标准限值要求。

4.3.2地表水环境质量现状和变化趋势分析

#### 4.3.2.1周围水体水环境质量现状调查

本次后评价对新沂河污水处理厂排口附近断面及五灌河水厂取水口断面进行补充调查，调查时间为2022年1月11日至12日。

(1)监测断面及监测项目

监测断面位置详见表4.3-10。图4.3-6。

表4.3-10 地表水环境质量现状调查断面

| 断面编号 | 河流 | 监测断面布设位置 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 新沂河 | 污水厂排口上游500米 | pH、CODCr、氨氮、总磷、石油类、高锰酸盐指数、挥发酚、氟化物、六价铬、铅、汞、镉、砷、镍、粪大肠菌群 | 实测、连续监测3天，每天1次 |
| W2 | 新沂河 | 污水厂排口下游500米 |  |  |
| W3 | 五灌河 | 水厂取水口 |  |  |

图4.3-6  地表水监测断面

(2)采样时间与监测频次

本次后评价期间地表水调查时间为2022年1月11日至2022年1月13日，连续监测3天，每天1次。

(3)监测方法

地表水各污染因子检测分析方法详见表4.3-11。

表4.3-11  地表水各污染因子检测分析方法一览表

| 类别 | 编号 | 检测项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | — |
|  | 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 3 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 4 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 5 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
|  | 6 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 | — |
|  | 7 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 0.5mg/L |
|  | 8 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 9 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 10 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | 20MPN/L |
|  | 11 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
|  | 12 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
|  | 13 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
|  | 14 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 0.005mg/L |
|  | 15 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | 10mg/L |
|  | 16 | 铅 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）石墨炉原子吸收法 3.4.16（5） | 1.0μg/L |
|  | 17 | 镉 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）石墨炉原子吸收法 3.4.7（4） | 0.10μg/L |
|  | 18 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
|  | 19 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
|  | 20 | 铜 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）石墨炉原子吸收法 3.4.10（5） | 1.0μg/L |
|  | 21 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 0.02mg/L |

(4)监测结果

水质监测结果详见表4.3-12。2022年1月11日至2022年1月13日，新沂河和五灌河水质监测结果表明，新沂河污水厂排口下游500米COD、高锰酸盐指数、汞及五灌河COD、高锰酸盐指数不能稳定满足GB3838-2002表1中III类水质标准，其他污染因子及新沂河污水厂排口上游500米断面均满足相应地表水水质标准。

表4.3-12水质监测结果一览表

| 测点编号 | 采样时间 | 类别 |  | 监测项目及监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH | COD | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | 氟化物 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 镉 | 砷 | 镍 | 粪大肠菌群 |
| W1 | 2022. 1.11~1.13 | 浓度 | 最大值mg/L | 8.7 | 20 | 0.797 | 0.12 | 0.05 | 5.6 | 0.0026 | 0.84 | ND | 0.0024 | 0.00007 | 0.00044 | 0.0021 | 3.75×10-3 | 1.8×103 |
|  |  |  | 最小值mg/L | 8.6 | 15 | 0.153 | 0.1 | 0.04 | 5.2 | 0.0018 | 0.78 | ND | 0.0017 | 0.00005 | 0.0002 | 0.0016 | 2.51×10-3 | 1.3×103 |
|  |  | 超标率% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 2022. 1.11~1.13 | 浓度 | 最大值mg/L | 8.2 | 25 | 0.638 | 0.19 | 0.04 | 6.2 | 0.0024 | 0.8 | ND | 0.0332 | 0.00062 | 0.00482 | 0.0031 | 2.3×10-3 | 2.8×103 |
|  |  |  | 最小值mg/L | 8.1 | 20 | 0.367 | 0.13 | 0.03 | 5.7 | 0.0014 | 0.76 | ND | 0.0249 | 0.00058 | 0.0045 | 0.003 | 8.2×10-4 | 2.2×103 |
|  |  | 超标率% |  | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III类标准 |  |  |  | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 6 | 0.005 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 10000 |
| W3 | 2022. 1.11~1.13 | 浓度 | 最大值mg/L | 8.5 | 27 | 0.4 | 0.19 | 0.04 | 8.7 | 0.0027 | 0.83 | ND | 0.0021 | 0.00007 | 0.00013 | 0.003 | 1.69×10-3 | 2.4×103 |
|  |  |  | 最小值mg/L | 8.4 | 25 | 0.17 | 0.12 | 0.02 | 7.1 | 0.0015 | 0.8 | ND | 0.001 | 0.00006 | 0.00012 | 0.0023 | 1.55×10-3 | 1.7×103 |
|  |  | 超标率% |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III类标准 |  |  |  | 6~9 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 6 | 0.005 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 10000 |

备注：粪大肠菌群单位为MPN/L

#### 4.3.2.2地表水水质变化趋势分析

2017年、2019年及2021年，新沂河、五灌河检测结果及评价结果详见表4.3-13，主要污染物变化趋势详见图4.3-7~4.3-8。

图4.3-7新沂河2017~2021年主要污染物变化趋势

图4.3-8五灌河2017~2021年主要污染物变化趋势

表4.3-13（1）  2017 年地区域水环境历史监测数据（mg/L）

| 监测点位 | 因子 | pH | COD | BOD5 | 石油类 | 氨氮 | DO | 高锰酸盐 指数 | 总磷 | 氯化物 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 新 沂河污 水厂排 口上游1000m | 最小值 | 7.3 | 12 | 4.1 | 0.02 | 1.3 | 5.49 | 5 | 0.13 | 306 | 0.031 |
|  | 最大值 | 7.38 | 18 | 5.5 | 0.03 | 1.35 | 6.01 | 5.5 | 0.14 | 321 | 0.042 |
|  | 平均值 | 7.33 | 16 | 4.38 | 0.03 | 1.33 | 5.7 | 5.3 | 0.14 | 313 | 0.038 |
|  | 单因子指数 | 0.17 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.33 | / | 0.88 | 0.7 | 1.25 | 0.04 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| W2 新沂河污 水厂排口下游500m | 最小值 | 7.2 | 14 | 4.2 | 0.02 | 1.28 | 5.12 | 5 | 0.12 | 313 | 0.04 |
|  | 最大值 | 7.28 | 17 | 5.1 | 0.03 | 1.35 | 6.14 | 5.5 | 0.14 | 324 | 0.052 |
|  | 平均值 | 7.24 | 15 | 4.6 | 0.03 | 1.32 | 5.65 | 5.2 | 0.13 | 318 | 0.05 |
|  | 单因子指数 | 0.12 | 0.75 | 1.15 | 0.6 | 1.32 | / | 0.87 | 0.65 | 1.27 | 0.05 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| W3 新沂河污 水厂排口下游 1000m | 最小值 | 6.92 | 11 | 4.5 | 0.02 | 1.37 | 5.62 | 5.3 | 0.18 | 470 | 0.134 |
|  | 最大值 | 6.98 | 16 | 5.4 | 0.03 | 1.46 | 6.14 | 5.5 | 0.2 | 488 | 0.161 |
|  | 平均值 | 6.95 | 14 | 4.9 | 0.02 | 1.42 | 5.97 | 5.4 | 0.19 | 481 | 0.15 |
|  | 单因子指数 | 0.05 | 0.7 | 1.23 | 0.4 | 1.42 | / | 0.9 | 0.95 | 1.92 | 0.15 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Ⅲ类标准 |  | 6-9 | 20 | 4 | 0.05 | 1 | 5 | 6 | 0.2 | 250 | 1 |
| W5 五灌河水厂 取水口上游500m | 因子 | pH | COD | BOD5 | 石油类 | 氨氮 | DO | 高锰酸盐指数 | 总磷 |  |  |
|  | 最小值 | 7.67 | 14 | 4.6 | 0.02 | 0.817 | 5.74 | 5.2 | 0.14 |  |  |
|  | 最大值 | 7.95 | 18 | 5.5 | 0.03 | 0.917 | 6.11 | 5.4 | 0.15 |  |  |
|  | 平均值 | 7.83 | 16 | 4.9 | 0.02 | 0.86 | 5.94 | 5.3 | 0.14 |  |  |
|  | 单因子指数 | 0.41 | 0.53 | 0.82 | 0.05 | 0.57 | 0.7 | 0.53 | 0.48 |  |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| Ⅲ 类标准 |  | 6-9 | 20 | 4 | 0.05 | 1 | 5 | 6 | 0.2 |  |  |

表4.3-13（2） 2019年区域水环境历史监测数据   单位（mg/m3）

| 断面 | 数据 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | 氟化物 | 铬（六价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1新沂河 污水厂排口上游1000米 | 最大值 | 7.47 | 20 | 0.228 | 0.16 | 4 | ND | 0.96 | ND |
|  | 最小值 | 7.4 | 19 | 0.204 | 0.14 | 3.7 | ND | 0.89 | ND |
|  | 平均值 | 7.43 | 19.333 | 0.217 | 0.150 | 3.833 | ND | 0.920 | ND |
|  | 标准值 | 6～9 | 20 | 1 | 0.2 | 6 | 0.005 | 1.0 | 0.05 |
|  | 数据 | 铅 | 汞 | 镉 | 砷 | 镍 | 粪大肠菌群 | 石油类 |  |
|  | 最大值 | ND | 0.00022 | ND | 0.0009 | ND | 1700 | ND |  |
|  | 最小值 | ND | 0.0002 | ND | 0.0007 | ND | 940 | ND |  |
|  | 平均值 | ND | 0.00021 | ND | 0.0008 | ND | 1193 | ND |  |
|  | 标准值 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 10000 | 0.05 |  |
| W2新沂河 污水厂排口下游1000米 | 数据 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | 氟化物 | 铬（六价） |
|  | 最大值 | 7.49 | 28 | 0.222 | 0.08 | 4.5 | 0.0012 | 0.88 | ND |
|  | 最小值 | 7.44 | 18 | 0.204 | 0.06 | 4.2 | 0.001 | 0.83 | ND |
|  | 平均值 | 7.46 | 22.00 | 0.21 | 0.07 | 4.37 | 0.00 | 0.86 | ND |
|  | 标准值 | 6～9 | 20 | 1 | 0.2 | 6 | 0.005 | 1.0 | 0.05 |
|  | 数据 | 铅 | 汞 | 镉 | 砷 | 镍 | 粪大肠菌群 | 石油类 |  |
|  | 最大值 | ND | 0.00027 | ND | 0.0007 | ND | 1400 | 0 |  |
|  | 最小值 | ND | 0.00022 | ND | 0.0006 | ND | 940 | 0 |  |
|  | 平均值 | ND | 0.00025 | ND | 0.00063 | ND | 1246.67 | 0 |  |
|  | 标准值 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 10000 | 0.05 |  |
| 断面 | 数据 | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 | 挥发酚 | 氟化物 | 铬（六价） |
| W3五灌河水厂取水口 | 最大值 | 7.5 | 30 | 0.306 | 0.17 | 9.4 | 0.0015 | 1.2 | ND |
|  | 最小值 | 7.47 | 21 | 0.291 | 0.15 | 9 | 0.0012 | 1.12 | ND |
|  | 平均值 | 7.49 | 27.00 | 0.30 | 0.16 | 9.23 | 0.0011 | 1.16 | ND |
|  | 标准值 | 6～9 | 20 | 1 | 0.2 | 6 | 0.005 | 1.0 | 0.05 |
|  | 数据 | 铅 | 汞 | 镉 | 砷 | 镍 | 粪大肠菌群 | 石油类 |  |
|  | 最大值 | ND | 0.00037 | ND | 0.004 | ND | 1700 | ND |  |
|  | 最小值 | ND | 0.00032 | ND | 0.0039 | ND | 1100 | ND |  |
|  | 平均值 | ND | 0.00034 | ND | 0.004 | ND | 1333.33 | ND |  |
|  | 标准值 | 0.05 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 10000 | 0.05 |  |
| W4新沂河 污水厂排口下游500米 | 数据 | pH | COD | BOD5 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 溶解氧 | 总磷 | 石油类 |
|  | 最小值 | 7.73 | 22 | 4.6 | 4.1 | 0.329 | 6.15 | 0.04 | ND |
|  | 最大值 | 7.86 | 26 | 5.2 | 4.6 | 0.362 | 6.89 | 0.07 | ND |
|  | 平均值 | 7.8 | 24 | 4.85 | 4.35 | 0.35 | 6.53 | 0.06 | / |
|  | 超标率 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 6~9 | 20 | 6 | 10 | 1.5 | 5 | 0.2 | 0.05 |

表4.3-13（3）  2021年区域水环境历史监测数据   单位（mg/m3）

| 监测点位 | 因子 | 水温℃ | pH | DO | SS | 高锰酸 盐指数 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 氟化物 | 铜 | 锌 | 总氮 | 氯化 物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1新沂 河污水厂 排口上游 1000m | 最小值 | 8.6 | 6.89 | 5.69 | 12 | 2.5 | 12 | 3.7 | 0.436 | 0.03 | 0.528 | ND | 0.018 | 4.03 | 116 |
|  | 最大值 | 11.4 | 7.1 | 5.89 | 16 | 3.2 | 24 | 4.5 | 0.718 | 0.06 | 0.719 | 0.026 | 0.088 | 6.03 | 128 |
|  | 平均值 | 10.3 | 6.97 | 5.8 | 14.67 | 2.8 | 19.17 | 4.05 | 0.582 | 0.047 | 0.63 | / | 0.043 | 4.83 | 119.83 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| W2新沂 河污水厂 排口下游 500m | 最小值 | 8.7 | 7.01 | 5.89 | 9 | 2.5 | 12 | 4 | 0.487 | 0.03 | 0.626 | ND | 0.015 | 4.16 | 111 |
|  | 最大值 | 11.1 | 7.17 | 6.02 | 17 | 3.2 | 25 | 4.4 | 0.808 | 0.07 | 0.708 | 0.007 | 0.047 | 5.68 | 130 |
|  | 平均值 | 10.3 | 7.08 | 5.97 | 14.5 | 2.82 | 19.67 | 4.17 | 0.67 | 0.052 | 0.656 | / | 0.031 | 4.94 | 120.67 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| W3新沂 河污水厂 排口下游 1000m | 最小值 | 9.3 | 7.1 | 5.88 | 14 | 2.5 | 12 | 4 | 0.401 | 0.03 | 0.505 | ND | 0.015 | 3.87 | 106 |
|  | 最大值 | 10.9 | 7.21 | 6.16 | 18 | 3.3 | 23 | 4.3 | 0.648 | 0.08 | 0.676 | ND | 0.04 | 6.07 | 126 |
|  | 平均值 | 10.43 | 7.16 | 6.03 | 16.17 | 2.83 | 17 | 4.13 | 0.56 | 0.048 | 0.633 | / | 0.027 | 4.79 | 115.67 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| W5五灌 河水厂取 水口上游500m | 最小值 | 8.3 | 7.08 | 5.31 | 14 | 2.5 | 16 | 3.6 | 0.423 | 0.05 | 0.622 | ND | 0.012 | 4.47 | 651 |
|  | 最大值 | 11.2 | 7.26 | 6.09 | 16 | 3 | 20 | 4.1 | 0.651 | 0.07 | 0.741 | ND | 0.034 | 6.23 | 753 |
|  | 平均值 | 10.2 | 7.19 | 5.52 | 14.83 | 2.73 | 18.33 | 3.8 | 0.52 | 0.065 | 0.687 | / | 0.02 | 5.04 | 699.83 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 100 |
| Ⅲ类标准 |  | / | 6~9 | 5 | 30 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | / | 250 |

新沂河、五灌河按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值进行评价。由图表可知：2017、2019、2021年新沂河污水处理厂上游1000m的COD、BOD5、氨氮、氯化物、汞出现短时超标;2017、2019、2021年新沂河污水处理厂下游500m的COD、BOD5、氨氮、氯化物出现超标； 2017、2019、2021年五灌河取水口附近COD、BOD5、DO、高锰酸盐指数、氟化物超标。

2017~2021年水质总体趋于改善，超标因子和超标率均减小。

针对新沂河、五灌河水质超标的制约因素，灌云县印发了《新沂河水质提升整治工作方案》、《五灌河水质整治提升工作方案 2021》，计划从“全面推进沿线排口、支流沟渠整治，加大镇村污水收集处理力度，削减农业污染负荷，实施河流沿线 综合环境整治，加强工业污染源防治，加强对沿线环境问题排 查、整治和监管，严格水环境管理，加大船舶码头治理力度” 等方面持续改善水质。继续落实，确保新沂河、五灌河满足相应功能区划要求。

4.3.3地下水环境质量现状及变化趋势分析

#### 4.3.3.1地下水环境质量现状调查与评价

企业厂区内地下水环境质量现状引用企业厂区地下水例行监测报告。

(1)采样时间、点位及监测因子

监测时间、点位及监测因子详见表4.3-14。

表4.3-14  厂区地下水检测时间、点位及监测因子一览表

| 监测时间 | 监测点位 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.30 | 1号井地下水 | 二噁英 | 山东高研检测技术服务有限公司 报告编号：SDS19090022 |
|  | 焚烧车间东北侧2号井地下水 |  |  |
|  | 污水处理站北侧3号井地下水 |  |  |
| 2020.7.2、2020.7.13 | 1号井地下水 | pH值、溶解性总固体、氯化物、总硬度、氨氮、氟化物、挥发酚、硫酸盐、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、砷、汞、镍、铬、铁、氰化物*、铅* | 连云港绿水青山环境检测有限公司 报告编号：LQW (2020)第279号 |
|  | 焚烧车间东北侧2号井地下水 |  |  |
|  | 污水处理站北侧3号井地下水 |  |  |
| 2020.11.17 | 厂区南侧 | pH值、氨氮、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、砷、汞、铅*、镍、铁、总铬、 氰化物、总大肠菌群、细菌总数; | 连云港绿水青山环境检测有限公司 报告编号：LQW (2020) 第619-1号 |
|  | 污水处理站北侧 |  |  |
|  | 焚烧车间东北侧 |  |  |
| 2020.12.11 | 厂区南侧 | 铜、锌、镉*、锰、钴*、硒、钒*、锑、铊*、铍*、钼* | 连云港绿水青山环境检测有限公司 报告编号：LQW (2021)第001号 |
|  | 污水处理站北侧 |  |  |
|  | 焚烧车间东北侧 |  |  |
| 2021.3.2 | 污水站附近 | 二噁英 | 苏州市华测检测技术有限公司 编号：A22 10022899102CD002 |
|  | 焚烧区域附近 |  |  |
|  | 厂界南侧 |  |  |
| 2021.4.12 | 污水站附近 | 铊、锑、锰、铜、钴、锌、硒、镉、钒、铍、钼 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号A2210022893110C |
|  | 焚烧区域附近 |  |  |
|  | 厂界南侧 |  |  |
| 2021.9.23 | 污水站附近 | PH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硫酸根、亚硝酸盐氮、氰化物、汞、铁、铬、铅、砷、镍、细菌总数、总大肠菌群、挥发酚、硝酸根（以“N”计）、耗氧量 | 淮安市华测检测技术有限公司(编号A2210022893106C01 |
|  | 焚烧区域附近 |  |  |
|  | 厂界南侧 |  |  |

(2)分析方法

各污染因子分析方法详见表4.3-15。

表4.3-15  地下水各污染因子分析方法

| 分析项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总氰化物 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法HJ484-2009 | 722S型分光光度计 | 0.004mg/L |
| 铅 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年石墨炉原子吸收测定镉、铜、铅3.4.7(4) | 石墨炉原子分光光度计 | 0.001 mg/L |
| 镉 |  |  | 0.0001 mg/L |
| 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T11912-1989 | 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
| 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015 |  | 0.03mg/L |
| 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7474-1987 |  | 0.02mg/L |
| 锌 |  |  | 0.02mg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光分光光度计 | 0.04μg/L |
| 砷 |  |  | 0.3μg/L |
| 硒 |  |  | 0.4μg/L |
| 锑 | 水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发散光谱法HJ776-2015 | 5110电感耦合等离子光谱仪 | 0.06mg/L |
| 铍 |  |  | 0.01mg/L |
| 钴 |  |  | 0.01mg/L |
| 钼 |  |  | 0.02mg/L |
| 钒 |  |  | 0.01mg/L |
| 铊 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ748-2015 | 280ZAA石墨炉原子吸收分光光度计 | 0.03μg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 萃取法HJ503-2009 | 722S型分光光度计 | 0.0003mg/L |
| pH | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年 便携式pH计法(B)3.1.6（2） | 便携式pH计 | / |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 722S型分光光度计 | 0.025mg/L |
| 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定紫外分光光度法 HJ/T346-2007 | UV1800紫外可见分光光度计 | 0.08mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法 GB/T7493-1987 | 722S型可见分光光度计 | 0.003mg/L |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法 GB/T7477-1987 | 25ml滴定管 | 5mg/L |
| 溶解性总固体 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年103-105℃烘干的可滤残渣 | 万分之一分析天平 | / |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 | 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸钾盐指数的测定 GB/T11892-1989 | 25ml滴定管 | 0.5mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检测方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006.2.1多管发酵法 | 生化培养箱 LRH-150 TTE20171131 | / |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T7484-1987 | pH酸度计 PHSJ-4L TTE20141116 | 0.05mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 碱性高猛酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.2 | 电感恒温水浴锅 DZ52014 | 0.05mg/L |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检测方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006.1.1平皿计数法 | 生化培养箱 LRH-150 TTE20171131 | / |

(3)监测结果

①2019年9月检测结果,详见表4.3-16。

表4.3-16  2019年9月检测结果

| 采样时间 | 厂区南侧1号井地下水 |  | 焚烧车间东北侧2号井地下水 |  | 污水处理站北侧3号井地下水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度Pg-TEQ/L | 水质类别 | 浓度Pg-TEQ/L | 水质类别 | 浓度Pg-TEQ/L | 水质类别 |
| 二噁英 | 0.58 | / | 0.74 | / | 0.69 | / |

②2020年7月监测结果，详见表

表4.3-17  2020年7月检测结果

| 采样点位 | 厂区南侧 |  | 焚烧车间东北侧 |  | 污水处理站北侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 |
| pH | 7.25 | I | 7.28 | I | 7.48 | I |
| 溶解性总固体 | 5.32×104 | V | 4.51×104 | V | 1.9×104 | V |
| 氯化物 | 2.62×104 | V | 2.37×104 | V | 7.69×104 | V |
| 总硬度 | 7.84×103 | V | 7.47×103 | V | 2.98×103 | V |
| 氨氮 | 26.2 | V | 20.3 | V | 32.2 | V |
| 氟化物 | 0.52 | I | 0.58 | I | 1.38 | IV |
| 挥发酚 | 0.0026 | IV | 0.001 | I | 0.0018 | III |
| 硫酸盐 | 1.2×103 | V | 968 | V | 449 | V |
| 硝酸盐 （以N计） | 1.27 | I | 1.39 | I | 6.51 | III |
| 亚硝酸盐 （以N计） | 0.317 | III | 0.476 | III | 2.68 | IV |
| 耗氧量 | 41.3 | V | 40 | V | 31.2 | V |
| 总大肠菌群MPN/100mL | ＜2 | I | ＜2 | I | ＜2 | I |
| 细菌总数 CFU/mL | 23 | I | 21 | I | 26 | I |
| 砷μg/L | 9.5 | III | ＜0.3 | I | ＜0.3 | I |
| 汞μg/L | 0.09 | I | 0.09 | I | 0.08 | I |
| 镍 | 0.87 | V | 0.95 | V | 0.25 | V |
| 铬 | 0.08 | IV | 0.13 | V | 0.03 | III |
| 铁 | 2.48 | V | 0.49 | IV | 0.41 | IV |
| 氰化物 | ＜0.002 | II | ＜0.002 | IV | ＜0.002 | IV |
| 铅 | ＜2.5×10-3 | I | ＜2.5×10-3 | I | ＜2.5×10-3 | I |

③2020年11月17日、11月18日检测结果详见表4.3-18。

表4.3-18 2020年检测结果

| 采样点位 | 厂区南侧 |  | 污水处理站北侧 |  | 焚烧车间东北侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 |
| pH（无量纲） | 7.33 | I | 7.56 | I | 7.37 | I |
| 氨氮 | 0.924 | IV | 0.887 | IV | 0.916 | IV |
| 氟化物 | 0.23 | I | 0.69 | I | 0.24 | I |
| 亚硝酸盐氮 | 0.121 | III | 2.04 | IV | 0.122 | II |
| 硝酸盐氮 | 2.74 | II | 3.98 | II | 2.11 | II |
| 硫酸盐 | 1.6×103 | V | 2.62×103 | V | 1.67×103 | V |
| 氯化物 | 2.78×104 | V | 1.79×104 | V | 2.78×104 | V |
| 挥发酚 | 0.0012 | III | 0.0018 | III | 0.0008 | I |
| 总硬度 | 8.07×103 | V | 6.04×103 | V | 7.7×103 | V |
| 溶解性总固体 | 5.84×104 | V | 4.12×104 | V | 3.89×104 | V |
| 耗氧量 | 50.8 | V | 44.6 | V | 47.8 | V |
| 氰化物 | ＜0.004 | II | ＜0.004 | II | ＜0.004 | II |
| 砷ug/L | ＜0.3 | I | ＜0.3 | I | ＜0.3 | I |
| 汞ug/L | 0.21 | III | 0.13 | III | 0.12 | III |
| 铅*ug/L | ＜2.5 | I | ＜2.5 | I | ＜2.5 | I |
| 镍 | 0.85 | V | 0.41 | V | 0.76 | V |
| 总铬 | ＜0.03 | III | ＜0.03 | III | ＜0.03 | III |
| 铁 | 0.59 | IV | 0.24 | III | 0.67 | IV |
| 细菌总数CFU/mL | 4.7×102 | IV | 5.0×102 | IV | 6.8×102 | IV |
| 总大肠菌群 MPN/100mL | 23 | I | 23 | I | 13 | I |

④2020年12月11日、12月12日检测结果详见表4.3-19。

表4.3-19  2020年12月检测结果

| 采样点位 | 厂区南侧 |  | 焚烧车间东北侧 |  | 污水处理站北侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 |
| 铜 | 0.08 | III | 0.06 | III | 0.07 | III |
| 锌 | 0.07 | II | 0.05 | I | 0.07 | II |
| 锰 | 0.59 | IV | 1.6 | V | 0.61 | IV |
| 硒ug/L | ＜0.4 | I | ＜0.4 | I | ＜0.4 | I |
| 锑ug/L | ＜0.2 | II | ＜0.2 | II | ＜0.2 | II |
| 镉ug/L | ＜0.05 | I | ＜0.05 | I | ＜0.05 | I |
| 钴 | ＜0.02 | III | ＜0.02 | III | ＜0.02 | III |
| 钒 | ＜0.01 | / | ＜0.01 | / | ＜0.01 | / |
| 铊ug/L | ＜0.02 | I | ＜0.02 | I | ＜0.02 | I |
| 铍 | ＜0.008 | IV | ＜0.008 | IV | ＜0.008 | IV |
| 钼 | ＜0.05 | II | ＜0.05 | II | ＜0.05 | II |

⑤2020年9月22日(浙江中通检测科技有限公司(编号(中通检测)检二噁英字第ZTE202007248-4号))检测结果详见表4.3-20。

表4.3-20  2020年二噁英检测结果

| 监测项目 | 1号井（厂区南侧） |  | 2号井 （焚烧装置东北侧） |  | 3号井（污水处理站附件） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 水质类别 | 监测值 | 水质 类别 | 监测值 | 水质 类别 |
| 二噁英类总量(PCDDs+PCDFs) | 0.17 pg TEQ/L | / | 0.14pg TEQ/L | / | 0.15pg TEQ/L | / |

⑥2021年3月2日(苏州市华测检测技术有限公司(编号A22 10022899102CD002))检测结果详见表4.3-21。

表4.3-21  2021年二噁英检测结果

| 监测项目 | 1号井 |  | 2号井 |  | 3号井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 水质类别 | 监测值 | 水质 类别 | 监测值 | 水质 类别 |
| 二噁英类总量(PCDDs+PCDFs) | 0.13 pg TEQ/L | / | 0.12pg TEQ/L | / | 0.18pg TEQ/L | / |

⑦2021年4月12日(淮安市华测检测技术有限公司(编号A2210022893110C))检测结果详见表4.3-22。

表4.3-22  2021年4月检测结果

| 监测项目 | 1号井 |  | 2号井 |  | 3号井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 |
| 铊 | ND | I | ND | I | ND | I |
| 锑 | 4×10-4 | II | 2×10-4 | II | 1.7×10-3 | II |
| 锰 | 0.483 | IV | 0.661 | IV | 2.6 | V |
| 铜 | ND | I | ND | I | ND | I |
| 钴 | 0.01 | III | ND | I | 0.02 | III |
| 锌 | 0.068 | II | 0.063 | II | 0.053 | II |
| 硒 | ND | I | ND | I | 5×10-4 | I |
| 镉 | ND | I | ND | I | ND | I |
| 钒 | ND | / | ND | / | ND | / |
| 铍 | ND | I | ND | I | ND | I |
| 钼 | ND | I | ND | I | ND | I |

⑧2021年9月23日(淮安市华测检测技术有限公司(编号A2210022893106C01))检测结果详见表4.3-23。

表4.3-23  2021年9月检测结果

| 监测项目 | 1号井 |  | 2号井 |  | 3号井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 | 浓度mg/L | 水质类别 |
| PH值(无量纲) | 8.11 | I | 7.2 | I | 7.18 | I |
| 氨氮 | 5.06 | V | 9.27 | V | 9.49 | V |
| 总硬度 | 2.2×103 | V | 7.81×103 | V | 8.4×103 | V |
| 溶解性总固体 | 3.91×104 | V | 4.66×104 | V | 4.56×104 | V |
| 氟化物 | 0.362 | I | 0.282 | I | 1.34 | IV |
| 氯化物 | 1.38×104 | V | 1.52×104 | V | 2.08×104 | V |
| 硫酸根 | 6.93×103 | V | 542 | V | 540 | V |
| 亚硝酸盐氮 | 0.061 | II | 0.14 | III | 0.195 | III |
| 氰化物 | ND | I | ND | I | ND | I |
| 汞 | 1.7×10-4 | III | 1.8×10-4 | III | 1.7×10-4 | III |
| 铁 | 0.11 | II | 0.95 | IV | 0.76 | IV |
| 铬 | ＜0.019 | III | ＜0.019 | III | ＜0.019 | III |
| 铅 | 9×10-3 | III | 0.022 | IV | 0.023 | IV |
| 砷 | 1.5×10-3 | III | 2.9×10-3 | III | 2.3×10-3 | III |
| 镍 | ND | I | ND | I | ND | I |
| 细菌总数CFU/mL | 1.7×102 | IV | 1.3×102 | IV | 60 | I |
| 总大肠菌群MPN/L | 3.5×103 | V | 2.8×103 | V | 1.3×102 | V |
| 挥发酚 | ND | I | ND | I | ND | I |
| 硝酸根（以“N”计） | 0.094 | I | 18.1 | III | 21.5 | IV |
| 耗氧量 | 20.2 | V | 19.1 | V | 17.8 | V |

结合光大公司2019年~2021年厂区内地下水自行监测结果，地下水污染因子中pH、硒、镉、铊可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅰ类水质标准；锌、锑、钼满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017II类水质标准；砷、汞、铜、钴可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ类水质标准；氟化物、挥发酚、氰化物、亚硝酸盐氮、细菌总数、铍、铅、硝酸根（以“N”计）可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅳ类水质标准；溶解性总固体、氯化物、总硬度、氨氮、硫酸盐、耗氧量、镍、铬、铁、锰、总大肠菌群可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅴ类水质标准。

#### 4.3.3.2地下水环境质量变化趋势

(1)环评期间监测结果

2015年改扩建项目环评期间进行了地下水环境质量调查，调查点位及调查因子详见表4.3-24。监测结果详见表4.3-25。2019年高温蒸煮项目环评期间调查点位及调查因子详见表4.3-26。监测结果详见表4.3-27。

表4.3-24  2015年改扩建项目地下水环境质量调查点位

| 测点编号 | 测点 | 距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地 | / | pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、氟化物、六价铬、Hg、As、Cd、Pb、Ni |
| D2 | 项目北侧农田 | 北1000m |  |
| D3 | 园区中部 | 南侧1000m |  |
| D4 | 灌西盐场 | 西侧1000m |  |
| D5 | 燕尾港镇 | 东侧1000m |  |

表4.3-25  2015年改扩建项目地下水环境质量调查结果  (mg/L，pH无量纲)

| 断面 | 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | CODMn | 氟化物 | 六价铬 | 汞 | 砷 | 镉 | 铅 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测值 | 7.11 | 0.173 | 0.077 | 0.7 | 0.68 | 0.004L | 0.04×10-3L | 0.3×10-3L | 0.003L | 0.01L | 0.01L |
|  | 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| D2 | 监测值 | 7.27 | 0.097 | 0.016 | 0.8 | 0.65 | 0.004L | 0.04×10-3L | 0.3×10-3L | 0.003L | 0.01L | 0.01L |
|  | 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| D3 | 监测值 | 7.17 | 0.135 | 0.048 | 0.5 | 0.68 | 0.004L | 0.04×10-3L | 0.3×10-3L | 0.003L | 0.01L | 0.01L |
|  | 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| D4 | 监测值 | 7.20 | 0.060 | 0.014 | 0.6 | 0.68 | 0.004L | 0.04×10-3L | 0.3×10-3L | 0.003L | 0.01L | 0.01L |
|  | 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| D5 | 监测值 | 7.50 | 0.119 | 0.064 | 0.5 | 0.99 | 0.004L | 0.04×10-3L | 0.3×10-3L | 0.003L | 0.01L | 0.01L |
|  | 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| Ⅲ类标准 |  | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤20 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Ⅳ类标准 |  | 5.5-6.5 8.5-9.0 | ≤0.5 | ≤30 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Ⅴ类标准 |  | <5.5，〉9 | 〉0.5 | 〉30 | 〉10 | 〉2.0 | 〉0.1 | 〉0.001 | 〉0.05 | 〉0.01 | 〉0.1 | 〉0.1 |

表4.3-26  2019年高温蒸煮项目地下水监测点位

| 点位 代码 | 位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 厂区南侧（场地地下水上游，自行监测方案1号地下水监测井） | pH、SO42-，Cl-，K++Na+，Ca2+，Mg2+，HCO3-、CO32-、耗氧量、氨氮、砷、汞、氟化物、铅、镍、铬（六价）、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、总硬度、溶解性固体、总大肠菌群、菌落总数。 |
| D2 | 厂区内（自行监测方案2号地下水监测井） |  |
| D3 | 厂区北侧（场地地下水下游，自行监测方案3号地下水监测井） |  |
| D4 | 厂区东侧（场地地下水下游） |  |
| D5 | 厂区西侧（场地地下水下游） |  |

表4.3-27  地下水监测结果表

| 监测点 监测项目 | D1 | D2 | D2 | D4 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果(mg/L、pH除外) |  |  |  |  |
| pH(无量纲） | 7.57 | 7.59 | 7.58 | 7.42 | 7.49 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | 18.7 | 22.9 | 26.9 | 27.5 | 26.5 |
| 硝酸盐(以N计)，mg/L | 195 | 770 | 75.6 | 5.78 | 5.12 |
| 亚硝酸盐氮，mg/L | 0.328 | 0.374 | 1.21 | 0.319 | 0.34 |
| 挥发酚，mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总氰化物，mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷，μg/L | 4.4 | 3.4 | 4 | 1.3 | 1 |
| 汞，μg/L | 1.47 | 1.64 | 2.48 | 0.64 | ND |
| 铅，μg/L | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 |
| 镍，μg/L | 102 | 87 | 103 | 12 | 107 |
| 钾(K)，mg/L | 85 | 57.4 | 56.7 | 84.6 | 90.2 |
| 钠(Na) ，mg/L | 6840 | 7220 | 5380 | 9240 | 5870 |
| 钙(Ca) ，mg/L | 364 | 320 | 310 | 659 | 578 |
| 镁(Mg)，mg/L | 1350 | 1130 | 1160 | 1800 | 3980 |
| 碳酸盐，mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 重碳酸盐，mg/L | 354 | 385 | 385 | 417 | 429 |
| 硫酸盐，mg/L | 861 | 3920 | 1210 | 42.3 | 139 |
| 氯化物，mg/L | 1210 | 9560 | 9310 | 1810 | 1780 |
| 氟化物，mg/L | 10.8 | 16.6 | 0.533 | 0.252 | 2.08 |
| 菌落总数，CFE/mL | 60 | 73 | 64 | 82 | 56 |
| 总大肠菌群，MPN/L | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 六价铬，mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 总硬度 | 5340 | 5920 | 5940 | 1060 | 1810 |
| 耗氧量(CODMn法，以O2计)， mg/L | 37.6 | 34.6 | 28.5 | 45.7 | 41.9 |
| 溶解性总固体， mg/L | 26400 | 32500 | 26400 | 47600 | 47200 |

根据地下水监测结果，对照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)进行分类评价，其分类情况见表4.2-28。

表4.3-28地下水分类-结果表

| 监测点 监测项目 | D1 | D2 | D2 | D4 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH(无量纲） | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 氨氮 | V | V | V | V | V |
| 硝酸盐 | V | V | V | Ⅲ | Ⅲ |
| 亚硝酸盐氮 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 挥发酚 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 总氰化物 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 砷 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 汞 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | V | I |
| 铅 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 镍 | V | Ⅳ | V | Ⅲ | V |
| 硫酸盐 | V | V | V | I | II |
| 氯化物 | V | V | V | V | V |
| 氟化物 | V | V | I | I | V |
| 菌落总数 | I | I | I | I | I |
| 总大肠菌群 | I | I | I | I | I |
| 六价铬 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 总硬度 | V | V | V | V | V |
| 耗氧量(CODMn法，以O2计) | V | V | V | V | V |
| 溶解性总固体 | V | V | V | V | V |

(2)地下水环境质量变化趋势分析

该地区的地下水环境质量主要受海水入侵影响，水质变化趋势较为稳定，主要因子相差不大。

4.3.4声环境质量现状及变化趋势

#### 4.3.4.1声环境质量现状调查与评价

引用光大公司2019~2021年厂界声环境例行监测数据。

(1)采样时间、点位

采样时间、点位详见表4.3-29。

表4.3-29  采样时间、点位一览表

| 采样时间 | 点位 |
| --- | --- |
| 2019.3.6 | 东、西、南、北厂界 |
| 2020.3.25 | 东、西、南、北厂界 |
| 2020.6.10 | 东、西、南、北厂界 |
| 2020.8.28 | 东、西、南、北厂界 |
| 2020.11.18 | 东、西、南、北厂界 |
| 2021.1.21 | 东、西、南、北厂界 |
| 2021.4.12 | 东、西、南、北厂界 |

(2)监测结果

监测结果详见表4.3-30。各时间段厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表4.3-30 厂界声环境监测结果统计

| 监测日期 | 厂界南 |  | 厂界东1 |  | 厂界西1 |  | 厂界西2 |  | 厂界北 |  | 厂界东2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 2019.3.6 | 56.2 | 52.9 | 57 | 52.1 | 55.7 | 51.5 | 56.1 | 49 | 55.2 | 49.1 | 55.7 | 48.4 |
| 2020.3.25 | 58.4 | 54.2 | 58.2 | 49.1 | 58.6 | 48.8 | 59.5 | 51.2 | 56.1 | 51.1 | 57.2 | 48.3 |
| 2020.6.10 | 60.2 | 50.6 | 62 | 51.1 | 60.2 | 50.8 | 59.9 | 51.3 | 59.8 | 50.7 | 60.5 | 52.3 |
| 2020.8.28 | 63.9 | 51 | 62 | 53.7 | 59.8 | 52.7 | 60.4 | 50.7 | 62.7 | 51.6 | 62.8 | 51.6 |
| 2020.11.18 | 54.8 | 41.9 | 53.4 | 41.9 | 55.4 | 41.6 | 56.1 | 42 | 55.5 | 42.2 | 55.6 | 42 |
| 2021.1.21 | 56.4 | 54.1 | 56.5 | 54.4 | 59 | 52.8 | 58.6 | 52.4 | 58.6 | 53.1 | 57.7 | 53.2 |
| 2021.4.12 | 53.5 | 49.7 | 58.6 | 54.1 | 57.9 | 53.9 | 55.1 | 50.7 | 57.3 | 53.1 | 56 | 52.6 |

#### 4.3.4.2声环境质量变化趋势分析

引用改扩建项目、高温蒸煮车间技改项目、三期环评期间厂界声环境监测数据，监测结果详见表4.3-31。

表4.3-31  环评期间厂界声环境调查结果

| 测点位置 | 测点名称 | 测量日期 | 测量时段 | 等效A声级dB（A） | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 1# | 2015.10.20 | 昼间 | 53.9 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.3 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.7.12 | 昼间 | 54 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 45 | 55 | 达标 |
|  |  | 2020.1.10 | 昼间 | 53.5 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 43.5 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 2# | 2015.10.20 | 昼间 | 52.1 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.4 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.7.12 | 昼间 | 55 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 47 | 55 | 达标 |
|  |  | 2020.1.10 | 昼间 | 58.5 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 3# | 2015.10.20 | 昼间 | 51.2 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.4 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.7.12 | 昼间 | 50 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 40 | 55 | 达标 |
|  |  | 2020.1.10 | 昼间 | 53 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 42.5 | 55 | 达标 |
| 北厂界 | 4# | 2015.10.20 | 昼间 | 56.1 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 49.7 | 55 | 达标 |
|  |  | 2019.7.12 | 昼间 | 52 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 43 | 55 | 达标 |
|  |  | 2020.1.10 | 昼间 | 56.5 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 夜间 | 46.5 | 55 | 达标 |

2019年~2021年光大公司噪声自行监测结果与环评期间厂界声环境调查结果对比显示，光大公司厂界声环境质量较好，较2015年调查结果未有明显增加。

4.3.5土壤环境质量现状及变化趋势分析

#### 4.3.5.1土壤环境质量现状

为了解建设项目周边土壤环境的质量现状，本次后评价引用光大公司2019~2021年对土壤的监测数据。

(1)采样时间、点位及监测因子

监测时间、点位及监测因子详见表4.3-32、图4.3-8。

图4.3-8     土壤检测点位

表4.3-32  监测时间、点位及监测因子一览表

| 监测时间 | 监测点位 | 监测因子 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.9 | 渣库北侧土壤 | 二噁英 | 山东高研检测技术服务有限公司 报告编号; SDT19090022 |
|  | 污水处理站北侧 |  |  |
|  | 焚烧车间西侧土壤采样点 |  |  |
|  | 暂存库西侧土壤采样点 |  |  |
|  | 暂存库东侧土壤采样点 |  |  |
|  | 厂区南方土壤采样点 |  |  |
| 2020.10.21 | 厂区内T01 | PH、砷、汞、铅、镉、铜、镍、六价铬、锰、钴、钒、锑、铊、铍、钼、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2,-四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苯并蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第520号 |
|  | 厂区内T02 |  |  |
|  | 厂区内T03 |  |  |
|  | 厂区内T04 |  |  |
|  | 厂区内T05 |  |  |
|  | 厂区内T06 |  |  |
|  | 厂区外T07 |  |  |
| 2020.11.18 | 厂区外T01 | 锌、硒 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 报告编号：LQW (2020) 第619-1号 |
|  | 厂区内T02 |  |  |
|  | 厂区内T03 |  |  |
|  | 厂区内T04 |  |  |
|  | 厂区内T05 |  |  |
|  | 厂区内T06 |  |  |
|  | 厂区内T07 |  |  |
| 2021.3.2 | 厂区东北角土壤采样点 | 二噁英 | 苏州市华测监测技术有限公司 报告编号：A2210022899102CD003 |
|  | 厂区西北角土壤采样点 |  |  |
|  | 焚烧车间西侧土壤采样点 |  |  |
|  | 暂存库西侧土壤采样点 |  |  |
|  | 暂存库东侧土壤采样点 |  |  |
|  | 高温蒸煮车间东侧土壤采样点 |  |  |
|  | 厂区南方土壤采样点 |  |  |
| 2021.12.28 | 厂区内T01 | PH、铊、锑、汞、六价铬、锰、铜、钴、铅、锌、砷、硒、镉、镍、钒、铍、钼、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、间/对-二甲苯、邻二甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯、氯仿、四氯化碳、氯甲烷、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1.1.1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、2-氯苯酚、苯胺、萘、苯并(a)芘、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蔥、二苯并(ah)蒽、茚并(1,2,3-cd) 芘、䓛 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号：A2210022893110C01 |
|  | 厂区内T02 |  |  |
|  | 厂区内T03 |  |  |
|  | 厂区内T04 |  |  |
|  | 厂区内T05 |  |  |
|  | 厂区内T06 |  |  |
|  | 厂区外 |  |  |

(2)分析方法

土壤各污染因子分析方法详见表4.3-33。

表4.3-33 土壤各污染因子分析方法

| 检测项目 | 检出限 | 检测标准 | 检测设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | -- | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定玻璃电极法NY/T1121.2-2006 | 台式酸度计 GZ-YQ235 |
| 六价铬 | 0.004mg/kg | 参照《附录T固体废物 六价铬分析的样品前处理 碱消解法GB5085.3-2007 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T15555.4-199》 | 可见分光光度计GZ-YQ134 |
| 铬 | 5mg/kg | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 | 火焰原子吸收分光光度计 |
| 镍 | 1mg/kg | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T17139-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 GZ-YQ170 |
| 铜 | 0.6mg/kg | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 GZ-YQ170 |
| 铅 | 0.1mg/kg | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度计 GZ-YQ199 |
| 镉 | 0.01mg/kg | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收分光光度计 GZ-YQ199 |
| 砷 | 0.01mg/kg | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波的消解原子荧光法HJ680-2013 | 原子荧光光度计GZ-YQ130 |
| 汞 | 0.002mg/kg | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波的消解原子荧光法HJ680-2013 | 原子荧光光度计GZ-YQ130 |
| 锌 | 0.5mg/kg | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 |
| 阳离子交换量 | / | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法HJ889-2017 | 可见分光光度计 GZ-YQ134 |
| 挥发性有机物VOCs | -- | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 气质联用仪 GZ-YQ354 |
| 半挥发性有机物SVOCs | -- | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气质联用仪 GZ-YQ226 |
| 锑 | 0.02mg/kg | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、吗，铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ680-2013 | AFS-8510原子荧光光度计 |
| 硒 | 0.01mg/kg |  |  |
| 钼 | 0.02mg/kg | 土壤质量 用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定土壤中提取的微量元素ISO 22036:2008 | 5110电感耦合等离子光谱仪 |
| 钴 | 0.04mg/kg |  |  |
| 铍 | 0.001mg/kg |  |  |
| 锰 | 0.05mg/kg |  |  |
| 铊 | 0.2mg/kg |  |  |
| 钒 | 0.03mg/kg |  |  |

(3)监测结果

①2019年9月检测结果

2019年9月检测结果详见表4.3-34。

表4.3-34    2019年9月二噁英监测结果一览表

| 序号 | 检查点位 | 第二类用地土壤污染风险筛选值 | 检测结果（ngTEQ/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渣库北侧土壤 | 4×10-5 | 0.7 |
| 2 | 污水处理站北侧 | 4×10-5 | 0.64 |
| 3 | 焚烧车间西侧土壤采样点 | 4×10-5 | 5.1 |
| 4 | 暂存库西侧土壤采样点 | 4×10-5 | 5.2 |
| 5 | 暂存库东侧土壤采样点 | 4×10-5 | 19 |
| 6 | 厂区南方土壤采样点 | 4×10-5 | 2.8 |

2019年9月检测结果显示，土壤二噁英监测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。

②2020年检测结果

2020年10月检测结果详见表4.3-35。

表4.3-35  2020年10月检测结果一览表

| 检测 项目 | T01 (0.2m) | T02 (0.2m) | T03 (0.2m) | T04 (0.2m) | T05 (0.2m) | T06 (0.2m) | T07 (0.2m) | 标准 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH（无量纲） | 8.28 | 8.48 | 8.51 | 8.48 | 8.62 | 8.41 | 8.27 | / |
| 砷 | 16.6 | 16.4 | 19.5 | 17 | 16 | 19.8 | 19 | 60 |
| 汞 | 0.438 | 0.061 | 0.15 | 0.067 | 0.071 | 0.056 | 0.052 | 38 |
| 铅 | 20 | 42 | 21 | 19.5 | 20.1 | 26.4 | 26.1 | 800 |
| 镉 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 65 |
| 铜 | 30 | 27 | 29 | 26 | 23 | 33 | 33 | 18000 |
| 镍 | 30 | 28 | 32 | 29 | 28 | 33 | 33 | 900 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 |
| 锰 | 0.85 | 0.81 | 0.88 | 0.83 | 0.74 | 0.99 | 0.95 | / |
| 钴 | 10.9 | 10.6 | 11.5 | 11.4 | 10.4 | 12.8 | 12.2 | 70 |
| 钒 | 40.8 | 38.3 | 40.6 | 40.6 | 37.9 | 44.9 | 43.3 | 752 |
| 锑 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 180 |
| 铊 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ND | ND | ND | 0.1 | / |
| 铍 | 1.67 | 1.77 | 2.02 | 1.76 | 1.59 | 2.17 | 2.14 | 29 |
| 钼 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | / |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 616 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 53 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 |
| 邻-二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 |
| 1,1,2,2,-四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 |
| 2-氯苯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 |
| 萘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 䓛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 151 |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |

表4.3-36 2020年11月检测结果一览表

| 检测 项目 | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | 标准 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌 | 100 | 104 | 121 | 89 | 96 | 94 | 106 | / |
| 硒 | 0.083 | 0.031 | 0.08 | 0.05 | 0.051 | 0.063 | 0.092 | / |

2020年检测结果显示，土壤各污染因子监测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。

③2021年3月二噁英检测结果详见表4.3-37。

表4.3-37  2021年3月二噁英检测结果一览表

| 序号 | 检查点位 | 第二类用地土壤污染风险筛选值 | 检测结果（ngTEQ/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东北角土壤采样点 | 4×10-5 | 0.23 |
| 2 | 厂区西北角土壤采样点 | 4×10-5 | 0.61 |
| 3 | 焚烧车间西侧土壤采样点 | 4×10-5 | 9.1 |
| 4 | 暂存库西侧土壤采样点 | 4×10-5 | 25 |
| 5 | 暂存库东侧土壤采样点 | 4×10-5 | 4.7 |
| 6 | 高温蒸煮车间东侧土壤采样点 | 4×10-5 | 35 |
| 7 | 厂区南方土壤采样点 | 4×10-5 | 1.8 |

③2021年12月28日土壤检测结果详见表

表4.3-38  2021年12月检测结果一览表

| 检测 项目 | T01 (0.2m) | T02 (0.2m) | T03 (0.2m) | T04 (0.2m) | T05 (0.2m) | T06 (0.2m) | T07 (0.2m) | 标准 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH（无量纲） | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | / |
| 铊 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | / |
| 锑 | 0.78 | 0.69 | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.67 | 0.7 | 180 |
| 汞 | 0.082 | 0.065 | 0.072 | 0.067 | 0.056 | 0.066 | 0.051 | 38 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 |
| 锰 | 902 | 913 | 895 | 932 | 693 | 970 | 1.03×103 | / |
| 铜 | 37 | 36 | 36 | 36 | 33 | 35 | 38 | 18000 |
| 钴 | 13.6 | 12.4 | 17.3 | 15.6 | 14.5 | 19.3 | 20.9 | 70 |
| 铅 | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | 5.1 | 7.5 | 800 |
| 锌 | 141 | 108 | 108 | 104 | 105 | 108 | 105 | / |
| 砷 | 3.91 | 5.47 | 3.51 | 3.13 | 3.01 | 7.41 | 2.08 | 60 |
| 硒 | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.22 | / |
| 镉 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.69 | 0.09 | 65 |
| 镍 | 48 | 42 | 40 | 46 | 36 | 46 | 48 | 900 |
| 钒 | 103 | 118 | 120 | 115 | 112 | 130 | 127 | 752 |
| 铍 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.5 | 0.07 | 0.13 | 29 |
| 钼 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
| 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 |
| 甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 |
| 乙苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 |
| 间/对-二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 |
| 氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270 |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 |
| 氯仿 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 616 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 1.1.1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 |
| 1，1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 53 |
| 2-氯苯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 |
| 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 |
| 萘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 |
| 苯并(a)芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
| 苯并(a)蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 苯并(b)荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 苯并(k)荧蔥 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 151 |
| 二苯并(ah)蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
| 茚并(1,2,3-cd) 芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 䓛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 |

2021年检测结果显示，土壤各污染因子监测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。

#### 4.3.5.2土壤环境质量变化趋势

(1)2015年光大公司改扩建项目工程环评期间土壤调查结果

2015年光大改扩建项目进行了土壤环境质量调查，调查点位及调查因子详见表4.3-39，监测结果详见表4.3-40。光大公司二期工程环评期间调查了厂内土壤环境质量，调查点位及调查因子详见表4.3-41，检测结果详见表4.3-42。

表4.3-39 2015年厂区及周边土壤调查点位

| 调查时间 | 编号 | 点位名称 | 检测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | T1 | 项目所在地 | pH、铬、镍、铜、铅、砷、锌、镉、汞 |
|  | T2 | 西南侧500m |  |

表4.3-40 2015年厂区及周边土壤检测结果

| 监测点位 | pH | 铬 | 镍 | 铜 | 铅 | 砷 | 锌 | 镉 | 汞 | 二噁英(pgTEQ/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 8.83 | 82.7 | 41.1 | 96.5 | 26.5 | 14.9 | 103 | 0.140 | 0.066 | 12 |
| T2 | 9.04 | 83.0 | 39.1 | 40.2 | 25.4 | 9.36 | 122 | 0.183 | 0.117 | 11 |
| 标准 第二类用地筛选值(mg/L) | / | / | 900 | 18000 | 800 | 60 | / | 65 | 38 | 4×10-5 |

表4.3-41  2019年厂区及周边土壤监测点位

| 点位 名称 | 位置 | 样品类型 | 取样深度 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂区内（焚烧车间） | 柱状样 | 0.5m | GB36600-2018表1 45项基本项目，二噁英 |
|  |  |  | 1m |  |
|  |  |  | 1.5m |  |
| T2 | 厂区外 | 表层样 | 0.2m | GB36600-2018表1 45项基本项目，二噁英 |
| T3 | 厂区内（暂存库） | 表层样 | 0.2m | GB36600-2018表1 45项基本项目、二噁英 |
| T4 | 厂区内（原热解车间） | 柱状样 | 0.5m | GB36600-2018表1 45项基本项目、二噁英 |
|  |  |  | 1m | GB36600-2018表1 45项基本项目 |
|  |  |  | 1.5m |  |
| T5 | 厂区内（原高温蒸煮车间） | 柱状样 | 0.5m | GB36600-2018表1 45项基本项目 |
|  |  |  | 1m | GB36600-2018表1 45项基本项目、二噁英 |
|  |  |  | 1.5m | GB36600-2018表1 45项基本项目 |
| T6 | 厂区外 | 表层样 | 0.2m | GB36600-2018表1 45项基本项目 |

表4.3-41  2019年土壤监测结果

| 监测点位 监测因子 | T1（0.5m） | T1（1.0m） | T1（1.5m） | T2（0.2m） | T3（0.2m） | T4（0.5m） | T4（1.0m） | T4（1.5m） | T5（0.5m） | T5（1.0m） | T5（1.5m） | T6 （0.2m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷，mg/Kg | 7.22 | 5.04 | 5.37 | 4.78 | 4.97 | 5 | 5.61 | 5.25 | 11.6 | 9.01 | 8.74 | 7.95 |
| 汞，mg/Kg | 0.49 | 0.442 | 0.279 | 0.187 | 0.158 | 0.105 | 0.324 | 0.327 | 0.112 | 0.215 | 0.16 | 0.149 |
| 铜，mg/Kg | 34 | 28 | 29 | 34 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 29 |
| 铅，mg/Kg | 18.5 | 18 | 18.3 | 33.6 | 17.8 | 13.9 | 13 | 15.7 | 12.9 | 11.7 | 11.6 | 12.1 |
| 镍，mg/Kg | 47 | 42 | 42 | 55 | 39 | 40 | 39 | 40 | 37 | 40 | 42 | 43 |
| 镉，mg/Kg | 0.33 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.3 | 0.28 |
| 氯甲烷，μg/Kg | 2 | ND | ND | ND | 37.8 | 65 | 17.8 | ND | 12.5 | 10.2 | 3.6 | 22.7 |
| 氯乙烯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷，μg/Kg | ND | 4.3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反式 1,2-二氯乙烯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺式 1,2-二氯乙烯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯，μg/Kg | 18.8 | 19 | 18.5 | 17.5 | 20.4 | 15.8 | 19.4 | 19.5 | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 19.9 |
| 1,2-二氯丙烷，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间、对二甲苯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯，μg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯，mg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯，mg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺，mg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯苯酚，mg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并(a)蒽，μg/Kg | ND | 5.2 | ND | 18.9 | 13.9 | ND | 89.2 | 92.5 | 43.1 | 35.6 | 34.6 | ND |
| 苯并(a)芘，μg/Kg | 13.1 | 128 | 79.6 | 168 | 14 | 12.9 | 71.1 | 9.1 | 18.4 | 17.9 | 17.8 | ND |
| 苯并(b)荧蒽，μg/Kg | 87.2 | 8840 | 8380 | 624 | 23 | ND | 8480 | 8540 | 81.2 | 355 | 340 | 11.1 |
| 苯并(k)荧蒽，μg/Kg | ND | ND | ND | 16 | ND | ND | 10.1 | 10 | ND | ND | ND | ND |
| 䓛，μg/Kg | 6 | 52.4 | 47.8 | 82.9 | 4.8 | ND | 8.2 | 10.6 | 4.5 | ND | ND | ND |
| 茚并(1,2,3-cd)芘，μg/Kg | ND | ND | 5.2 | 44.7 | 11.6 | 8.9 | 28.8 | 29.1 | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并(a,h)蒽，μg/Kg | ND | ND | ND | 8.7 | 9.6 | 8.9 | 16.2 | 13.4 | ND | ND | ND | ND |
| 萘，μg/Kg | ND | ND | ND | 41.3 | ND | ND | 203 | 19.5 | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬，mg/Kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二噁英 ngTEQ/Kg | 0.42 | 0.91 | 6.6 | 0.32 | 3.1 | 5.4 | / | / | / | 0.77 | / | / |

2015年、2019年土壤检测结果显示，土壤各污染因子监测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。

(2)土壤环境质量变化趋势分析

根据邻近点位的监测数据，各期土壤调查结果显示，各污染因子均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准，对比分析区域土壤环境质量变化趋势，对比情况显示，各污染因子浓度未有明显变化。

5环境保护措施有效性评估

5.1废气环保措施有效性评估

5.1.1焚烧烟气净化措施

改扩建项目焚烧炉烟气采用“SNCR+急冷+干法脱酸（熟石灰加料装置+活性炭加料装置）+布袋除尘+湿式脱酸”处理后经45米高排气筒高空排放。

2020年1月-2021年12月，改扩建焚烧炉各月生产时数详见表5.1-1。

表5.1-1  2020.1-2021.12改扩建项目焚烧炉运行天数统计

| 时间 | 改扩建工程运行时间 |
| --- | --- |
| 2020年1月 | 0 |
| 2020年2月 | 0 |
| 2020年3月 | 0 |
| 2020年4月 | 0 |
| 2020年5月 | 154h |
| 2020年6月 | 720h |
| 2020年7月 | 720h |
| 2020年8月 | 344h |
| 2020年9月 | 571h |
| 2020年10月 | 744h |
| 2020年11月 | 520h |
| 2020年12月 | 692h |
| 2021年1月 | 744h |
| 2021年2月 | 306h |
| 2021年3月 | 626h |
| 2021年4月 | 616h |
| 2021年5月 | 0 |
| 2021年6月 | 206h |
| 2021年7月 | 735h |
| 2021年8月 | 421h |
| 2021年9月 | 559h |
| 2021年10月 | 615h |
| 2021年11月 | 720h |
| 2021年12月 | 740h |

5.1.1.1废气治理措施有效性评估

(1)改扩建项目焚烧炉竣工环保验收烟气监测情况

①监测点位、因子和频次

改扩建项目焚烧炉竣工环保验收焚烧烟气监测点位、因子和频次详见表2.2-1~2.2-2。

(2)改扩建项目焚烧烟气自行监测情况

光大公司改扩建项目焚烧烟气排口2019年3月-2021年11月例行监测(委托检测)情况详见表5.1-2。例行监测期间各污染因子最大值汇总详见表5.1-3。各期例行监测结果显示，改扩建项目焚烧烟气各污染因子均达标排放。

表5.1-2 改扩建项目焚烧烟气例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉废气排口 | 2019.3.6 | 氟化氢、氯化氢、氨、硫化氢、汞及其化合物、砷及其化合物、烟气黑度（林格曼级）、镉及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及化合物、锰及其化合物、 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第081号 |
|  | 2019.5.10 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、镍及其化合物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第123号 |
|  | 2019.9.29 | 二噁英 | 山东高研检测技术服务有限公司SDF19090022 |
| 除臭系统废气排口 | 2019.3.6 | 氨、硫化氢、挥发性有机物、氯化氢 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第081号 |
| 焚烧炉废气排口 | 2019.6.5 | 烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氨、硫化氢、铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第166-1号 |
| 除臭系统废气排口 | 2019.6.5 | 氨、硫化氢、挥发性有机物、氯化氢 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第166-1号 |
| 焚烧炉废气排口 | 2019.9.19 | 烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氨、硫化氢、铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第269号 |
| 除臭系统废气排口 | 2019.9.18 | 氨、硫化氢、挥发性有机物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第269号 |
| 焚烧炉废气排口 | 2019.11.26 | 烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氨、硫化氢、铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第362号 |
| 除臭系统废气排口 | 2019.11.26 | 氨、硫化氢、氯化氢、挥发性有机物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第362号 |
| 除臭系统废气排口 | 2020.3.25 | 氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢、挥发性有机物、氟化物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第104号 |
| 焚烧炉废气排口 | 2020.6.10 | 烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氨、硫化氢、铅及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、砷、镍及其化合物、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第255号 |
| 除臭系统废气排口 | 2020.6.10 | 氨、硫化氢、颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第255号 |
| 焚烧炉废气排口 | 2020.8.27 | 烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氨、硫化氢、铅及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、铬及其化合物、 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第398-1号 |
| 除臭系统废气排口 | 2020.8.28 | 氨、硫化氢、颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第398-1号 |
| 焚烧炉废气排口 | 2020.9.23 | 二噁英 | 浙江中通检测科技有限公司(中通检测)检二嗯英字第ZTE202007248-2号 |
|  | 2020.10.21 | 铅及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第520号 |
|  | 2020.11.17 | 烟气黑度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、氨、硫化氢、镍及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、铬及其化合物、 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第619-1号 |
| 除臭系统废气排口 | 2020.11.18 | 氨、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |
| 焚烧炉废气排口 | 2020.12.11 | 铅及其化合物、砷、镍及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物、 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2021)第001号 |
|  |  | 二噁英类 | 浙江中通检测科技有限公司(中通检测)检气字第ZTE202010388号 |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.1.21 | 镉、汞、铅、铬、锰、铜、锡、锑、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893102C |
| 除臭系统废气排口 |  | 氟化物、颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893103C01 |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.2.1 | 镉、汞、铅、铬、锰、铜、锡、锑、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号A2210022893104CR1 |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.3.5 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、林格曼黑度、硫化氢、氨 | 淮安市华测检测技本有限公司 报告编号A2210022893105C |
|  |  | 镉、汞、铅、铬、锰、铜、锡、锑、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编A2210022893107C |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.4.9 | 铅、汞、镉、锰、铜、锑、锡、铬、镍、砷 | 淮安市华测检测技本有限公司 报告编号A2210022893108C |
|  | 2021.4.9 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、林格曼黑度、硫化氢、氨 | 淮安市华测检测技本有限公司 报告编号A2210022893109C |
| 除臭系统废气排口 |  | 氟化物、颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度 |  |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.6.25 | 铅、汞、镉、锰、铜、锑、锡、铬、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号A2210022893112C |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.7.19 | 铅、汞、镉、锰、铜、锑、锡、铬、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号A2210022893113C |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.8.24 | 铅、汞、镉、锰、铜、锑、锡、铬、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893119C |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.9.18 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、林格曼黑度、硫化氢、氨 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893114C01 |
| 焚烧炉废气排口 |  | 铅、汞、镉、锰、铜、锑、锡、铬、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号A2210022893120C |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.10.13 | 铅、汞、镉、锰、铜、锑、锡、铬、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号A2210022893121C |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.11.3 | 二噁英类 | 苏州市华测检测技术有限公司 报告编号：A2210022899103CD |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.11.4 | 铅、汞、镉、锰、铜、锑、锡、铬、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号A2210022893124C |
| 焚烧炉废气排口 | 2021.12.10 | 铅、汞、镉、锰、铜、锑、锡、铬、镍、砷 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号A2210022893127C |
| 除臭系统废气排口 | 2021.12.28 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、林格曼黑度、氯化氢、氨、 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893129C |
| 焚烧炉废气排口 |  | 硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物 |  |

表5.1-3  改扩建项目焚烧烟气各污染因子最大值一览表

| 污染因子 | 监测浓度最大值(mg/m3) | 例行监测期间执行标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 烟气黑度 | 林格曼I级 | 林格曼I级 |
| 烟尘 | 16.4 | 80 |
| 一氧化碳 | 4 | 80 |
| 二氧化硫 | 19 | 300 |
| 氟化氢 | 0.23 | 7.0 |
| 氯化氢 | 3.5 | 70 |
| 氮氧化物 | 390 | 500 |
| 汞及其化合物 | 0.000342 | 0.1 |
| 镉及其化合物 | 0.001 | 0.1 |
| 砷、镍及其化合物 | 0.509 | 1.0 |
| 铅及其化合物 | 0.33 | 1.0 |
| 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 1.5 | 4.0 |
| 二噁英类ng TEQ/m3 | 0.075 | 0.5 ng TEQ/m3 |
| 氨 | 2.88 | / |
| 硫化氢 | 0.093 | / |

(3)改扩建项目焚烧烟气在线监测情况

光大公司改扩建项目焚烧炉各配套一个在线检测仪，监测因子包括：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、标态流量、烟气含氧量、温度、湿度、流速、压力。每天24个小时数据。

汇总改扩建项目焚烧烟气排口在线监测仪2020年5月-2021年12月在线监测情况，每月小时最大值、最小值、平均值，详见表5.1-4。

表5.1-4  改扩建项目2020年5月-2021年12月小时值

| 信号名称 | 烟尘 mg/m3 | 二氧化硫 mg/m3 | 氮氧化物 mg/m3 | CO mg/m3 | 氯化氢 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |  |  |  |
| 2020年5月平均值 | 97.985 | 3.241 | 31.604 | 17.292 | 3.121 |
| 最大值 | 535.97 | 28.72 | 101.16 | 150.01 | 13.57 |
| 最小值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| 2020年6月平均值 | 4.538 | 13.893 | 125.619 | 5.015 | 2.504 |
| 最大值 | 9.87 | 108.54 | 173.03 | 32.17 | 7.47 |
| 最小值 | 1.81 | 0 | 102.27 | 0.01 | 1.47 |
| 2020年7月平均值 | 6.278 | 8.888 | 120.027 | 4.452 | 3.507 |
| 最大值 | 15.62 | 44.11 | 173.27 | 36.89 | 7.38 |
| 最小值 | 2.62 | 0.01 | 92.93 | 0 | 1.75 |
| 2020年8月平均值 | 117.886 | 37.009 | 176.210 | 63.327 | 43.581 |
| 最大值 | 376.88 | 790.23 | 648.67 | 849.3 | 705.93 |
| 最小值 | 5 | 0 | 62.35 | 0 | 2.44 |
| 2020年9月平均值 | 77.710 | 31.760 | 206.200 | 100.367 | 13.646 |
| 最大值 | 1437.47 | 627.24 | 2414.34 | 2352.77 | 135.02 |
| 最小值 | 6.63 | 0 | 14.88 | 0.06 | 2.61 |
| 2020年10月平均值 | 10.543 | 18.754 | 143.018 | 4.850 | 8.614 |
| 最大值 | 22.96 | 75.01 | 211.64 | 28.89 | 14.07 |
| 最小值 | 8.43 | 0.25 | 100.08 | 0 | 4.65 |
| 2020年11月平均值 | 38.412 | 12.393 | 181.686 | 245.493 | 21.667 |
| 最大值 | 538.43 | 54.04 | 277.3 | 5448.85 | 276.02 |
| 最小值 | 8.62 | 0 | 103.66 | 0.05 | 5.24 |
| 2020年12月平均值 | 242.858 | 12.301 | 257.796 | 355.439 | 14.975 |
| 最大值 | 1341.75 | 134.3 | 1009.08 | 2409.23 | 93.98 |
| 最小值 | 10.69 | 0 | 101.06 | 0.01 | 2.44 |
| 2021年1月平均值 | 12.670 | 0.275 | 167.873 | 3.245 | 2.393 |
| 最大值 | 16.63 | 3.05 | 227.36 | 31.77 | 3.79 |
| 最小值 | 11.01 | 0 | 107.54 | 0 | 1.71 |
| 2021年2月平均值 | 370.11 | 96.69 | 248.1 | 24.49 | 4.94 |
| 最大值 | 951.47 | 346.8 | 733.35 | 260.01 | 13.55 |
| 最小值 | 16.63 | 1.47 | 5.13 | 0 | 0.32 |
| 2021年3月平均值 | 118.471 | 67.128 | 123.859 | 32.015 | 4.602 |
| 最大值 | 488.48 | 249.01 | 263.72 | 242.36 | 14.7 |
| 最小值 | 12.35 | 0.42 | 3.59 | 0 | 0.7 |
| 2021年4月平均值 | 21.077 | 3.631 | 190.698 | 11.172 | 3.454 |
| 最大值 | 83.74 | 13.18 | 294.74 | 169.93 | 7.18 |
| 最小值 | 12.89 | 0.02 | 4 | 0 | 0.71 |
| 2021年5月平均值 | 20.88 | 9.25 | 1.408 | 53.6 | 2.54 |
| 最大值 | 26.6 | 12.5 | 6.83 | 108.66 | 3.14 |
| 最小值 | 17.68 | 7.42 | 0 | 14.21 | 2.13 |
| 2021年6月平均值 | 295.368 | 134.523 | 216.129 | 192.813 | 22.776 |
| 最大值 | 1229.42 | 968.71 | 935.79 | 1934.7 | 112.4 |
| 最小值 | 2.4 | 5.43 | 0 | 0 | 3.81 |
| 2021年7月平均值 | 4.014 | 3.307 | 95.569 | 9.624 | 2.906 |
| 最大值 | 13.48 | 10.23 | 196.85 | 149.08 | 5.24 |
| 最小值 | 1.53 | 0.58 | 52.49 | 0.01 | 2 |
| 2021年8月平均值 | 49.098 | 205.290 | 540.592 | 21.261 | 47.984 |
| 最大值 | 231.2 | 1041.54 | 2059.46 | 233.43 | 350.29 |
| 最小值 | 1.56 | 1.49 | 81.61 | 0 | 1.38 |
| 2021年9月平均值 | 43.739 | 14.768 | 719.889 | 45.698 | 45.472 |
| 最大值 | 514.18 | 102.79 | 7687.32 | 790.58 | 386.72 |
| 最小值 | 1.87 | 0.47 | 122.71 | 0 | 2.45 |
| 2021年10月平均值 | 9.691 | 6.584 | 250.205 | 12.159 | 18.196 |
| 最大值 | 64.43 | 33.45 | 865.59 | 79.66 | 109.4 |
| 最小值 | 1.78 | 0.41 | 100.58 | 0 | 2.21 |
| 2021年11月平均值 | 1.832 | 7.753 | 121.679 | 1.579 | 5.243 |
| 最大值 | 2.98 | 20.23 | 197.34 | 6.79 | 11.45 |
| 最小值 | 1.56 | 1.37 | 70.93 | 0 | 2.98 |
| 2021年12月平均值 | 1.717 | 3.690 | 136.930 | 5.867 | 6.055 |
| 最大值 | 2.28 | 19.1 | 195.8 | 52.92 | 14.58 |
| 最小值 | 0.81 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.23 |

由表5.1-4，改扩建项目焚烧烟气在线监测数据显示，一氧化碳，烟尘、二氧化硫等偶有超标，主要发生在开、停炉期间，烟气在线监测系统故障，设备堵塞，清理过程中，废液喷入过多，不充分燃烧等情况下。

5.1.1.2 高温蒸煮车间技改项目废气措施有效性评估

(1)高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收烟气监测情况

高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收废气监测情况详见表2.2-17。

高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收监测表明，除臭系统经15米高排气筒排放。满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准要求。

(2)高温蒸煮车间技改项目自行监测情况

光大公司高温蒸煮处理危险废物于2021年8月9日完成环保自主验收高温蒸煮技改项目废气排口。2021年12月例行监测(委托检测)情况详见表5.1-5。例行监测期间各污染因子最大值汇总详见表5.1-6。各期例行监测结果显示，高温蒸煮车间技改项目各污染因子均达标排放。

表5.1-5  高温蒸煮车间技改项目例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除臭系统废气排口 | 2021.12.28 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、林格曼黑度、氯化氢、氨、 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893129C |

表5.1-6 高温蒸煮项目除臭系统各污染因子最大值一览表

| 污染因子 | 例行监测最大值(mg/m3) |  | 例行监测期间执行标准(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） |
| 硫化氢 | 0.03 | 0.00103 | / | 0.33 |
| 氨 | 0.64 | 0.0215 | / | 4.9 |
| 臭气浓度（无量纲） | 724 |  | 2000（无量纲） |  |
| 非甲烷总烃 | 3.1 | 0.114 | 120 | 10 |
| 氟化氢 | 0.48 | 0.0177 | 9.1 | 0.1 |
| 氯化氢 | 2.85 | 0.0958 | 100 | 0.26 |
| 颗粒物 | ND | / | 120 | 3.5 |

根据《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)，结合改扩建项目焚烧烟气验收监测、自行监测、在线监测结果以及高温蒸煮项目除臭系统验收监测、自行监测统计情况，统计结果显示改扩建项目焚烧烟气各污染因子以及高温蒸煮除臭系统各污染因子均无超标情况。改扩建项目焚烧在线检测仪统计结果显示，焚烧炉焚烧烟气存在超标现象，主要超标污染物均为一氧化碳，其他污染因子烟尘、二氧化硫、氮氧化物偶有超标，主要发生在开、停炉期间。

针对改扩建项目焚烧烟气在线监测仪显示污染物超标情况，光大公司均提交了相关超标原因说明，其中2020年~2021年针对超标时段原因说明详见表5.1-7。

表5.1-7  2020年~2021年焚烧在线数据超标说明

| 日期 | 超标时段 | 超标时间（小时） | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020/5/25 | 14:00-24:00 | 20 | 启炉（CO超标） |
| 2020/5/26 | 01:00-05:00、 10:00-12:00;14:00 |  | 启炉（CO超标） |
| 2020/6/6 | 9:40-10:30 | 1 | 烟气在线监测系统故障，导致氯化氢、二氧化硫超标，系统重新启动后，恢复正常（SO2、HCl异常） |
| 2020/6/9 | 21:00 | 1 | 进料小车行程故障，无法前进到位，经检修后，恢复正常将物料全部推入回转窑内，造成燃烧剧烈，CO超标。已将测量行程进行更换 |
| 2020/6/10 | 4:40 | 1 | 进料小车行程故障，无法前进到位，经检修后，恢复正常将物料全部推入回转窑内，造成燃烧剧烈，CO超标。已将测量行程进行更换 |
| 2020/6/18 | 9:50 | 1 | 烟气在线监测系统维护标定 |
| 2020/6/26 | 13:26 | 1 | 推料小车卡塞故障，无法前进到位，经检修后，恢复正常将物料全部推入回转窑内，造成燃烧剧烈，CO超标 |
| 2020/6/29 | 19:40 | 1 | 废液喷枪出现堵塞，在检修清理过程中造成废液进入过多，燃烧不充分 |
| 2020/7/1 | 6:26 | 1 | 推料小车卡塞故障，无法前进到位，致使物料堆积，经检修后将物料堆入窑内时，造成燃烧剧烈，CO超标 |
| 2020/7/1 | 13:50 | 1 | 废液喷枪堵塞，清理过程中，喷入过多，造成CO超标 |
| 2020/7/3 | 8:30 | 1 | 焚烧系统余热锅炉入口积灰严重，影响稳定运行，7月3日8时停止进料，临时停炉清灰，9时30分恢复正常 |
| 2020/7/11 | 16:08 | 1 | 急冷塔放灰阀堵塞，在检修清理过程中后部冷风串入过多，燃烧不充分，造成CO超标 |
| 2020/7/12 | 1:08 | 1 | 推料小车卡塞故障，无法前进到位，致使物料堆积，经处理后将物料全部推入回转窑内，造成燃烧剧烈，CO超标 |
| 2020/7/15 | 11:15、12:00、14:00 | 3 | 回转窑驱动故障，造成CO超标。 |
| 2020/7/29 | 10:20 | 1 | 湿法塔循环泵叶轮损坏，进行临时停炉处理 |
| 2020/8/24 | 7:00 | 1 | 辅助燃烧器多次跳停，造成co超标。08时10分恢复正常 |
| 2020/8/26 | 04:00、05:00 | 2 | 湿法洗涤塔故障，紧急抢修处理，在处理过程中，要开启湿法洗涤塔检修孔，造成空气串入。致使烟尘实测值较低，折算值异常超标的情况 |
| 2020/8/28 | 16:00 | 1 | 废液喷枪出现堵塞，在检修清理过程中由于流量计失准，无法监视，造成废液进入过多，燃烧不充分，造成CO超标 |
| 2020/8/29 | 16:00 | 1 | 废液喷枪出现堵塞，在检修清理过程中由于流量计失准，无法监视，造成废液进入过多，燃烧不充分，造成CO超标 |
| 2020/9/2 | 21：00-24：00 | 3 | 启炉造成的烟气数据异常 |
| 2020/9/3 | 01：00-02：00 | 2 | 启炉造成的烟气数据异常 |
| 2020/9/6 | 18:00 | 1 | CEMS标定 |
| 2020/9/7 | 20:00 | 1 | 推料小车卡塞，清理小车将物料推入窑内，造成剧烈燃烧，CO超标 |
| 2020/9/10 | 09:00、10:00 | 2 | 余热锅炉入口堵塞，在清理积灰开启检修孔时，大量冷风串入，造成烟气CO折算值异常 |
| 2020/9/18 | 20:00、22:00 | 2 | 推料小车卡塞，经清理后将物料推入窑内时，物料燃烧剧烈，造成CO超标 |
| 2020/9/19 | 2:00 | 1 | 推料小车卡塞，经清理后将物料推入窑内时，物料燃烧剧烈，造成CO超标。 |
| 2020/9/21 | 13:00、14:00 | 2 | 进料小车卡塞，无法前进到位，处理时间较长，冷风窜入过多，致使CO折算值异常超标 |
| 2020/9/24 | 17:30 | 1 | 推料小车卡塞，经清理后将物料推入窑内时，物料燃烧剧烈，造成CO超标。 |
| 2020/9/29 | 01：00、09：00 | 2 | 烟气排放监测系统中烟尘仪镜片污染，至29日01时烟尘超标；29日09时-12时，对CEMS进行维护保养，造成烟尘09时超标 |
| 2020/10/2 | 6:00 | 2 | 烟气排放监测系统中烟尘仪镜片污染，至2日06时烟尘超标；2日08时-09时，对CEMS进行维护保养，造成烟尘09时超标 |
| 2020/10/4 | 06：00、09：00 | 2 | 4日6时废液喷枪流量计损坏，废液过量喷入不完全燃烧造成6时CO超标；在检修流量计过程中造成废液喷入过多，不充分燃烧，造成日9时CO超标 |
| 2020/10/5 | 14:43 | 1 | 由于急冷塔出口堵塞，影响正常运行，10月5日14时43分在清理积灰开启检修孔时，大量冷风串入，造成前部燃烧不充分，CO超标 |
| 2020/10/10 | 13:20 | 1 | 湿法洗涤塔入口堵塞，13时20分在打开检修孔清理时，冷风串入，烟气中氧量异常偏高，导致NOx超标 |
| 2020/10/13 | 8:00 | 1 | 推料小车卡塞，经清理后将物料推入窑内时，物料燃烧剧烈，造成CO超标。 |
| 2020/10/14 | 18:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积，将小车清理后物料推入窑内，物料燃烧剧烈，造成CO超标 |
| 2020/10/15 | 1:00:00、03：00、12：00 | 3 | 2020年10月15日01时10分发现回转窑停止转动，经检查发现驱动电机运行正常，回转窑卡塞所致。立即停止进料，并通知检修处理，在处理过程中，配合检修间断转窑进行检查，由于窑内物料在转窑时大量燃烧，造成2020年10月15日01时和03时CO超标，3时50分回转窑恢复正常，06时30分数据恢复正常；推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料推积，将小车清理后物料推入窑内，物料燃烧剧烈，造成2020年10月15日12时段CO超标 |
| 2020/10/30 | 10：00、11：00 | 2 | 天然气公司对我司天然气流量表进行跟换校验，停用天然气，由于没有燃料补充，造成焚烧温度不达标的情况，10月30日08时停止进料，临时停炉进行保温工作，造成CO异常。 |
| 2020/11/1 | 8:34 | 1 | 小苏打板结，无法正常下料造成SO2超标 |
| 2020/11/7 | 5:30 | 1 | 在线监测设备异常 |
| 2020/11/8 | 15:34 | 1 | 废液喷枪出现堵塞，流量计失准，在检修清理过程中造成废液喷入过多，不充分燃烧，造成CO超标 |
| 2020/11/11 | 20:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积，将小车清理后物料推入窑内，物料燃烧剧烈，造成CO超标 |
| 2020/11/12 | 09：00-14：00 | 停炉5小时 | 引风机电缆烧坏，进行零时停炉处理 |
| 2020/11/14 | 14:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积，将小车清理后物料推入窑内，物料燃烧剧烈，造成CO超标 |
| 2020/11/18 | 23:00-24:00 | 2 | 供电线路故障 |
| 2020/11/21 | 03：00、14:00 | 2 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料推积，将小车清理后物料推入窑内，物料燃烧剧烈，造成段CO超标。 |
| 2020/11/22 | 10:00 | 停炉174小时 | 停炉检修 |
| 2020/11/29 | 17:00 | 启炉 | 启炉 |
| 2020/12/2 | 14:00 | 1 | 急冷塔底部堵塞，13时25分回转窑停止进料，进行清理，清理过程中由于冷风串入，氧含量过高，造成14时烟尘折算值超标。 |
| 2020/12/3 | 12:00、14:00、23:00 | 3 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积。小车清理后物料推入窑内，物料剧烈燃烧致使CO超标 |
| 2020/12/5 | 20:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积。小车清理后物料推入窑内，物料剧烈燃烧致使CO超标 |
| 2020/12/7 | 3:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积。小车清理后物料推入窑内，物料剧烈燃烧致使CO超标 |
| 2020/12/17 | 8:00 | 1 | CEMS烟气分析仪工控机软件卡死，维保人员对我司烟气监测仪进行重启调试，在调试期间造成烟气数据的异常 |
| 2020/12/23 | 9:00 | 1 | 急冷塔出口积灰堵塞，无法正常运行，9时30分开启急冷塔出口检修门进行清理，清理过程中，冷风串入过多，后部氧量过高，致使CO折算值异常超标 |
| 2021/12/27 | 12:00 | 停炉50小时 | 二燃室直通段堵塞，进行停炉处理 |
| 2021/12/29 | 15:00 | 启炉 | / |
| 2021/12/30 | 13:00 | 投料 | / |
| 2021/1/6 | 17:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积。小车清理后物料推入窑内，物料剧烈燃烧致使CO超标。 |
| 2021/1/8 | 10:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积。小车清理后物料推入窑内，物料剧烈燃烧致使CO超标。 |
| 2021/1/13 | 15:00 | 1 | 由于旋风除尘压差影响正常运行，打开旋风除尘检修孔进行清理，由于检修孔打开大量冷空气串入，造成CO超标 |
| 2021/1/22 | 16：40-17：35 | 停炉1小时 | 电压波动，导致我司400V开关欠压脱扣跳闸全厂失电，进行紧急停炉 |
| 2021/2/2 | 16:00 | 停炉377小时 | 二燃室结焦堵塞以及回转窑、二燃室浇注料脱落，计划停炉检修 |
| 2021/2/18 | 10:00 | 启炉 | / |
| 2021/2/18 | 17：00-23：00 | 7 | 启炉造成的数据异常 |
| 2021/2/19 | 0:00 | 1 | 启炉造成的数据异常 |
| 2021/2/19 | 12:00 | 投料 | / |
| 2021/3/9 | 14：20-17：30 | 停炉3小时 | 运行中出现爆燃，造成回转窑固定端检修孔脱落，辅助燃烧器跳停，立即停止进料，紧急停炉 |
| 2021/3/12 | 15:00 | 1 | 检修废液喷枪造成CO超标 |
| 2021/3/18 | 17:00 | 停炉66小时 | / |
| 2021/3/21 | 12:00 | 启炉 | / |
| 2021/3/21 | 18:00 | 1 | 启炉造成的数据异常 |
| 2021/3/22 | 10:00 | 投料 | / |
| 2021/3/28 | 17:00 | 1 | 检修废液喷枪造成CO超标 |
| 2021/3/29 | 13:00:00-16：00 | 停炉3小时 | 余热锅炉底部双螺旋输灰机卡死，进行停炉修理 |
| 2021/3/29 | 17:00 | 启炉 | / |
| 2021/3/30 | 11:00 | 停炉13小时 | 二燃室结焦堵塞，计划停炉检修 |
| 2021/4/3 | 8:00 | 启炉 | / |
| 2021/4/16 | 7:00 | 1 | SNCR控制逻辑系统混乱，造成NOx超标 |
| 2021/4/16 | 16:00 | 1 | CEMS进行标定维护，标定造成16时段CO异常超标。 |
| 2021/4/17 | 11:00 | 1 | SNCR喷枪堵塞，造成1时段NOx超标。 |
| 2021/4/29 | 17:00 | 停炉 | 证到期 |
| 2021/6/22 | 9:00 | 12 | 启炉造成的数据异常 |
| 2021/6/24 | 8:40 | 停炉 | 接供电公司通知，10kv故障，线路检修 |
| 2021/6/26 | 9:00-11:00 |  | 在线监测设备维护 |
| 2021/7/10 | 18:00 | 1 | 高热值废液喷枪堵塞，检修期间废液调节门内卡涩的异物突然被泵出，导致废液流量瞬间过大，造成18时段CO超标 |
| 2021/7/18 | 7:00:00-17:00 | 停炉10小时 | 根据三期进度需要，需将临时电路改为正式用电，计划断电进行接线 |
| 2021/7/21 | 6:00 | 1 | 回转窑停转，恢复转动过程中导致窑内堆积的物料爆燃，造成6时段CO超标 |
| 2021/7/22 | 3:00 | 1 | 高热值废液系统出现异常，在检修过程中喷枪调节阀DCS反馈信号就地不符，导致调节阀开度较大，废液大量喷入造成CO超标 |
| 2021/7/22 | 8:00 | 1 | 高热值废液系统出现异常，在检修过程中喷枪调节阀DCS反馈信号就地不符，导致调节阀开度较大，废液大量喷入造成CO超标 |
| 2021/7/25 | 22:00 | 1 | 高热值废液系统出现异常，在检修过程中喷枪调节阀DCS反馈信号就地不符，导致调节阀开度较大，废液大量喷入造成CO超标 |
| 2021/8/3 | 13:00 | 停炉 | 余热锅炉水冷壁故障，停炉检修 |
| 2021/8/16 | 13:00 | 启炉 |  |
| 2021/8/23 | 8:00 | 1 | 高热值废液喷枪堵塞，检修过程中废液喷入过多，导致CO瞬间超标。 |
| 2021/8/27 | 10:00-17:00 | 停炉7小时 | 余热锅炉入口清焦 |
| 2021/8/29 | 19:00 | 1 | 高热值废液喷枪堵塞，8月29日19时20分对其进行检修，检修期间废液调节门内卡涩的异物突然被泵出，导致废液流量瞬间过大，造成19时段CO超标。 |
| 2021/8/30 | 5:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积。小车清理后物料推入窑内，物料剧烈燃烧致使CO超标。 |
| 2021/9/15 | 10:00 | 1 | 临时停炉检修，导致10时段CO超标 |
| 2021/9/16 | 7:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积。小车清理后物料推入窑内，物料剧烈燃烧致使CO超标。 |
| 2021/9/20 | 15:00 | 1 | 临时停炉检修，导致15时段CO超标 |
| 2021/9/20 | 17:00 | 1 | 临时停炉检修，导致17时段CO超标 |
| 2021/9/20 | 21:00 | 1 | 数采仪传输时数据异常，经数采仪厂家确认，该数采仪软件漏洞，导致该时段NOx折算值异常 |
| 2021/9/22 | 2:00 | 停炉 | 二燃室结焦堵塞，停炉检修 |
| 2021/9/26 | 16:00 | 启炉 |  |
| 2021/9/26 | 17:00-24:00 | 8 | 启炉造成数据异常8小时 |
| 2021/9/27 | 01:00-02:00 | 2 | 启炉造成数据异常2小时 |
| 2021/9/28 | 9:00 | 停炉 | 引风机振动大，停炉检修 |
| 2021/10/6 | 9:00 | 启炉 |  |
| 2021/10/6 | 15:00、16:00、19:00 | 3 | 启炉造成数据异常3小时 |
| 2021/10/15 | 21:18 | 1 | 高热值废液喷枪堵塞，在检修过程中喷枪内堵塞物泵出，导致废液流量瞬间过大，造成CO超标 |
| 2021/10/17 | 14:00 | 停炉4小时 | 清理二燃室底部烟道 |
| 2021/10/18 | 15:10 | 1 | 高热值废液喷枪堵塞，在检修过程中喷枪内堵塞物泵出，导致废液流量瞬间过大，造成CO超标 |
| 2021/10/20 | 0:00 | 1 | 回转窑驱动电机故障导致回转窑停止转动，立即停止进料，进行检修。23时50分检修完，回转窑恢复转动过程中，物料大量燃烧，造成10月20日0时段CO超标 |
| 2021/10/29 | 19:00 | 1 | 我司二次风机故障跳停，供风突然减少氧量下降，立即停止废液投入，降低回转窑转速，二次风机经复位后恢复正常。期间造成19时段CO超标 |
| 2021/10/30 | 2:00 | 1 | 二次风机再次跳停，立即通知技术人员对变频器进行检修。期间造成2时段CO超标 |
| 2021/11/8 | 10:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积。小车清理后物料推入窑内，物料剧烈燃烧致使CO超标。 |
| 2021/11/15 | 20:00 | 1 | 推料小车卡塞，无法前进到位，致使物料堆积。小车清理后物料推入窑内，物料剧烈燃烧致使CO超标。 |
| 2021/11/21 | 3:00 | 1 | 高热值废液喷枪堵塞，在检修过程中喷枪内堵塞物泵出，导致废液流量瞬间过大，造成CO超标 |
| 2021/12/10 | 02:00-04:00 | 3 | 回转窑驱动电机故障导致回转窑停止转动，立即停止进料，进行检修。2时20分检修完，回转窑恢复转动过程中，物料大量燃烧，造成12月10日2、3、4时段CO超标 |
| 2021/12/14 | 13:00 | 1 | CEMS维保单位对我司在线监测进行维护标定，维护标定过程中烟气数据异常，导致12月14日13时NOx超标。 |

5.1.2无组织废气污染防治措施

(1)无组织废气污染防治措施

无组织废气污染防治措施见表5.1-8。

表5.1-8   无组织废气污染防治措施一览表

| 序号 | 位置及工况 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 危废暂存库及高温蒸煮车间采用“碱洗+活性炭吸附”预处理（1#装置）。 |
| 2 | 料坑、配伍车间、罐区、灰渣库 | 一级活性炭吸附+一级碱液喷淋（2#装置） |

(2)无组织废气稳定达标分析

①竣工环保验收厂界无组织废气达标情况

改扩建项目竣工环保验收厂界无组织废气监测情况详见表2.2-6~2.2-8。改扩建项目工程竣工环保验收监测结果显示，厂界废气浓度均达标。

高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收厂界无组织废气情况详见表2.2-18。竣工环保验收监测结果显示，厂界废气浓度均达标。

②自行监测厂界无组织废气达标情况

光大公司厂界无组织废气2019年3月~2021年9月例行监测(委托检测)情况详见表5.1-9。根据检测报告无组织废气监测结果表明，各废气污染物厂界浓度均满足相应厂界浓度限值。

表5.1-9  厂界无组织废气例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向1#、下风向2# | 2019.3.6 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、氟化氢、镉及其化合物， 铅及其化合物*、汞及其化合物、砷、镍、氨气、硫化氢、臭气浓度: | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第081号 |
| 厂界上风向1#、下风向2# | 2019.6.5 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第166-1号 |
| 厂界上风向1#、下风向2# | 2019.9.18 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第269号 |
| 厂界上风向1#、下风向2# | 2019.11.26 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第362号 |
| 厂界上风向1#、下风向2#、3# | 2020.3.25 | 臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃; | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第104号 |
| 厂界上风向1#、下风向2#、3# | 2020.6.10 | 臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃; | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第255号 |
| 厂界上风向1#、下风向2#、3# | 2020.8.27 | 臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢、氟化物、非甲烷总烃 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第398-1号 |
| 厂界上风向1#、下风向2#、3# | 2020.9.23 | 氯化氢 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第453号 |
| 厂界上风向1#、下风向2# | 2020.10.21 | 二氧化硫、二氧化氮、颗粒物、氟化氢、氯化氢、铅及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、镍及其化合物、砷及其化合物 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第520号 |
| 厂界上风向1#、下风向2#、3# | 2020.11.18 | 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第619-1号 |
| 厂界上风向1#、下风向2#、3#、4# | 2021.1.22 | 总悬浮颗粒物、氟化物、氯化氢、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 淮安市华测检测技术有限公司 报告编号A2210022893103C01 |
| 厂界上风向1#、下风向2#、3#、4# | 2021.4.12 | 总悬浮颗粒物、氟化物、氯化氢、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893109C01 |
| 厂界上风向1#、下风向2#、3#、4# | 2021.9.18 | 总悬浮颗粒物、氟化物、氯化氢、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893114C01 |

5.2废水环保措施有效性评估

5.2.1废水污染防治措施

光大公司现有污水处理站分为高浓度含盐水系统和低浓度含盐水系统。

高浓度含盐水系统采用三效蒸发析盐工艺，主要处理焚烧车间碱洗废水。

低浓度有机废水处理系统用于处理除含盐废水外的其他废水，高温蒸煮项目废水经消毒处理后，进入厂区污水处理站，采用“气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀”处理工艺。

5.2.2工程竣工环保验收废水达标情况

改扩建项目竣工环保验收废水监测结果详见表2.2-5，高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收废水监测结果详见表2.2-20，竣工验收监测结果显示，现有工程生产废水经厂区预处理后满足园区污水处理厂接管标准。

5.2.3自行监测废水污染物达标排放情况

光大公司废水排口2019年3月~2021年12月例行监测(委托检测)情况详见表5.2-1；根据监测报告各期例行监测结果显示，厂区现有工程废水经预处理后可满足园区污水处理厂接管标准。

表5.2-1  现有工程废水排放例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 2019.3.6 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、铅、总铬、镍 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第081号 |
|  | 2019.6.16 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、总铅、总铬、镍、溶解性总固体、总氮、色度（倍） | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第166-1号 |
|  | 2019.9.18 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、总铅、总铬、镍、溶解性总固体、总氮、色度（倍） | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第269号 |
|  | 2019.11.26 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、总铅、总铬、镍、溶解性总固体、总氮、色度（倍） | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第362号 |
|  | 2020.3.22 | pH值、色度、悬浮物、溶解性固体、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量、氟化物、石油类、总余氯、粪大肠菌群、六价铬、总铅、总铬、总镍、总镉、总汞、总砷 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第104号 |
|  | 2020.4.14 | pH值、悬浮物、总氯、化学需氧量、粪大肠菌群 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第109号 |
|  | 2020.5.21 | pH值、悬浮物、总氯、化学需氧量、粪大肠菌群 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第182号 |
|  | 2020.6.10 | 色度、溶解性固体、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氟化物、总铅、总铬、总镍、总镉、总汞、总砷、六价铬; | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第255号 |
|  | 2020.7.2 | pH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第279号 |
|  | 2020.8.27 | pH值、悬浮物、色度、溶解性固体、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氟化物、总铅、总铬、总镍、总镉、总汞、总砷、六价铬、总氯、粪大肠菌群 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第398-1号 |
|  | 2020.9.23 | pH值、悬浮物、总氯、粪大肠菌群 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第453号 |
|  | 2020.9.29 | 化学需氧量 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第454号 |
|  | 2020.10.21 | pH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第520号 |
|  | 2020.11.17 | pH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群、色度、总氮、溶解性固体、氨氮、石油类、五日生化需氧量、镍、总铬、铅、总磷、砷、六价铬、镉、汞; | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第619-1号 |
|  | 2020.12.11 | pH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2021)第001号 |
|  | 2021.1.21 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893102C |
|  |  | 溶解性总固体 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893103C02 |
|  |  | 色度、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、磷酸盐、石油类、氟化物、汞、六价铬、铬、铅、砷、镉、镍 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893103C01 |
|  | 2021.2.1 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893104CR1 |
|  | 2021.3.5 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893107C |
|  | 2021.4.12 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893108C01 |
|  |  | 色度、总氮、氨氮、总磷、五日生化需氧量、磷酸盐、石油类、氟化物、汞、六价铬、铬、铅、砷、镉、镍 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893109C01 |
|  |  | 溶解性总固体 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893109C02 |
|  | 2021.5.28 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210199793101C |
|  | 2021.6.25 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893112C |
|  | 2021.7.19 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893113C |
|  | 2021.8.24 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893119C |
|  | 2021.9.18 | 溶解性总固体、色度 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893114C02 |
|  |  | 五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、磷酸盐、石油类、氟化物、汞、六价铬、铬、铅、砷、镉、镍 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893114C01 |
|  |  | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893120C |
|  | 2021.10.13 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893121C |
|  | 2021.11.4 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893124C |
|  | 2021.12.11 | PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群 | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893127C |

表5.2-2   废水监测结果       单位：mg/L(除pH、粪大肠菌群外)

| 监测位置 | 监测日期 | pH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 石油类 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 总铬 | 镍 | 溶解性总固体 | 总氮 | 色度（倍） | 氟化物 | 总余氯 | 粪大肠菌群 | 六价铬 | 总汞 | 总砷 | 总镉 | 五日生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 2019.3.6 | 7.46 | 8 | 230 | 0.4 | 6.43 | 0.95 | ND | ND | 0.07 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 2019.6.16 | 7.53 | 8 | 48 | 0.1 | 5.17 | 0.49 | ND | ND | ND | 2.77×103 | 8.85 | 2 | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 2019.9.18 | 7.25 | 20 | 46 | 0.88 | 5.95 | 0.18 | ND | ND | ND | 2.31×103 | 9.24 | 4 | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 2019.11.26 | 8.21 | 22 | 108 | 0.5 | 5.60 | 0.28 | ＜0.2 | ＜0.03 | ＜0.05 | 2.71×103 | 13.7 | 4 | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 2020.3.22 | 7.85 | 18 | 117 | 1.2 | 18.8 | 0.35 | ＜0.2 | ＜0.03 | 0.08 | 4.12×103 | 24.3 | 4 | 8.33 | ＜0.02 | 2.6×103 | ＜0.004 | 6.4×10-4 | 1.9×10-3 | ＜0.05 |  |
|  | 2020.4.14 | 7.82 | 42 | 196 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 3.3×103 | ＜0.004 | / | / | / |  |
|  | 2020.5.21 | 7.67 | 29 | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3.9×103 | / | / | / | / |  |
|  | 2020.6.10 | / | / | 182 | ＜0.06 | 13.4 | 0.21 | ＜0.2 | ＜0.03 | ＜0.05 | 3.13×103 | 19.9 | 4 | 11.9 | / | / | ＜0.004 | 2.2×10-4 | 1.3×10-3 | ＜0.05 |  |
|  | 2020.7.2 | 7.11 | 16 | 316 | / | / | / | / | / | / | / | ＜0.02 | / | / | / | 2.7×103 | / | / | / | / |  |
|  | 2020.8.27 | 8.6 | 34 | 412 | ＜0.06 | 9.59 | 0.5 | ＜0.2 | ＜0.03 | ＜0.05 | 3.37×103 | 20.4 | 8 | 18.8 | ＜0.02 | 2.6×103 | ＜0.004 | 6.4×10-4 | 1.9×10-3 | ＜0.05 |  |
|  | 2020.9.23 | 8.88 | 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ＜0.02 | 2.6×103 | / | / | / | / |  |
|  | 2020.9.29 | / | / | 385 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 2020.10.21 | 7.61 | 42 | 160 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.03 | 7.0×102 | / | / | / | / | / |
|  | 2020.11.17 | 8.62 | 21 | 97 | 0.06 | 10.2 | 4.08 | ＜0.2 | ＜0.03 | ＜0.05 | / | ＜0.02 | 2 | / | / | 4.9×102 | ＜0.004 | 4.4×10-4 | 8.8×10-3 | ＜0.05 | 42.8 |
|  | 2020.12.11 | 8.98 | 20 | 277 | / | / | / | / | / | / | / | ＜0.02 | / | / | / | 2.3×102 | / | / | / | / | / |
|  | 2021.1.21 | 7.86 | 9 | 14.9 | DN | 1.04 | 0.54 | ND | 0.11 | ND | 1.77×103 | 3.84 | 2 | 0.782 | ND | 1.4×103 | ND | 3.2×10-4 | 1.2×10-3 | ND | 25.8 |
|  | 2021.2.1 | 8.97 | 8 | 116 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 70 | / | / | / | / | / |
|  | 2021.3.5 | 8.96 | 18 | 227 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 1.7×103 | / | / | / | / | / |
|  | 2021.4.12 | 7.25 | 18 | 63.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 4.9×103 | / | / | / | / | / |
|  | 2021.5.28 | 8.8 | 9 | 255 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.09 | ND | / | / | / | / | / |
|  | 2021.6.25 | 7.39 | 7 | 19.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | 70 | / | / | / | / | / |
|  | 2021.7.19 | 6.7 | 15 | 128 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.06 | ND | / | / | / | / | / |
|  | 2021.8.24 | 7.71 | 17 | 140 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 6.4×102 | / | / | / | / | / |
|  | 2021.9.18 | 8.76 | 9 | 485 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 未检出 | / | / | / | / | / |
|  | 2021.10.13 | 8.55 | 8 | 11.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 未检出 | / | / | / | / | / |
|  | 2021.11.4 | 7.79 | 23 | 388 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 1.7×102 | / | / | / | / | / |
|  | 2021.12.11 | 6.5 | 9 | 494 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 1.7×102 | / | / | / | / | / |

5.2.4雨水达标排放情况

光大公司雨水排口2021年9月例行监测(委托检测)情况详见表5.2-3，例行监测期间各废水污染物排放浓度详见表5.2-4。各期例行监测结果显示，厂区现有工程雨水各各污染物浓度满足环保要求。

表5.2-3  雨水排口例行监测情况

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水排口 | 2021.9.23 | 化学需氧量（超标） | 华测检测 编号：A2210022893116C |

表5.2-4  雨水监测结果      单位：mg/L(除pH)

| 监测位置 | 监测日期 | 化学需氧量 |
| --- | --- | --- |
| 雨水排口 | 2021.9.23 | 197 |

5.3噪声环保措施有效性评估

5.3.1工程竣工环保验收噪声达标情况

改扩建项目竣工环保验收噪声监测结果详见表2.2-12，高温蒸煮车间技改项目竣工环保验收噪声监测结果详见表2.2-22，各期项目竣工环保验收期间，厂界噪声昼、夜等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

5.3.2自行监测噪声达标情况

光大公司厂界噪声2019年3月~2021年4月例行监测(委托检测)情况详见表5.2-5，例行监测期间厂界噪声监测结果详见表5.2-6。各期例行监测结果显示，厂界噪声昼、夜等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

表5.2-5  厂界噪声例行监测情况一览表

| 采样位置 | 采样时间 | 监测因子 | 监测单位及报告编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 2019.3.6 | 等效连续A声级 | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2019)第081号 |
|  | 2020.3.25 |  | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第104号 |
|  | 2020.6.10 |  | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第255号 |
|  | 2020.8.28 |  | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第398-1号 |
|  | 2020.11.18 |  | 连云港绿水青山环境检测有限公司 编号：LQW(2020)第619-1号 |
|  | 2021.1.21 |  | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893103C01 |
|  | 2021.4.12 |  | 淮安市华测检测技术有限公司报告编号A2210022893109C01 |

表5.3-6  厂界噪声监测结果一览表

| 监测日期 | 厂界南 |  | 厂界东1 |  | 厂界西1 |  | 厂界西2 |  | 厂界北 |  | 厂界东2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 2019.3.6 | 56.2 | 52.9 | 57 | 52.1 | 55.7 | 51.5 | 56.1 | 49 | 55.2 | 49.1 | 55.7 | 48.4 |
| 2020.3.25 | 58.4 | 54.2 | 58.2 | 49.1 | 58.6 | 48.8 | 59.5 | 51.2 | 56.1 | 51.1 | 57.2 | 48.3 |
| 2020.6.10 | 60.2 | 50.6 | 62 | 51.1 | 60.2 | 50.8 | 59.9 | 51.3 | 59.8 | 50.7 | 60.5 | 52.3 |
| 2020.8.28 | 63.9 | 51 | 62 | 53.7 | 59.8 | 52.7 | 60.4 | 50.7 | 62.7 | 51.6 | 62.8 | 51.6 |
| 2020.11.18 | 54.8 | 41.9 | 53.4 | 41.9 | 55.4 | 41.6 | 56.1 | 42 | 55.5 | 42.2 | 55.6 | 42 |
| 2021.1.21 | 56.4 | 54.1 | 56.5 | 54.4 | 59 | 52.8 | 58.6 | 52.4 | 58.6 | 53.1 | 57.7 | 53.2 |
| 2021.4.12 | 53.5 | 49.7 | 58.6 | 54.1 | 57.9 | 53.9 | 55.1 | 50.7 | 57.3 | 53.1 | 56 | 52.6 |

5.4固体废弃物环保措施有效性评估

5.4.1固体废弃物贮存、处置总体概况

统计2019年~2021年危废产生及贮存情况详见表3.4-3。危废焚烧过程产生的危废的包括炉渣、飞灰及废盐、污水站污泥、废浇注料均委托有资质单位安全填埋处置，委托处置单位为光大环保(连云港)固废处置有限公司。软水处理废树脂、废活性炭、灭菌柜过滤载体、废机油、废布袋、废包装桶袋等本项目焚烧处置。

光大公司接收危险废弃物管理台账详见图5.4-1，委托处置单位经营许可证及处置合同等详见图5.4-2。

5.4.2危险废物规范化管理情况

结合《危险废物规范化管理指标体系抽查表》(环办[2015]99号)，汇总光大公司危险废物规范化管理情况详见表5.4-3。满分60分，综合评估达53.5分，48分及以上为达标。

图5.4-1  2021年接收危险废弃物管理台账

图5.4-2 光大环保（连云港）固废处置有限公司

表5.4-3  光大公司危险废物规范化管理情况

| 检查项目 | 检查主要内容 | 达标标准 | 评分细则 | 执行情况 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、经营许可证制度 | 1、从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位，依法申请领取了危险废物经营许可证 | 具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的危险废物经营许可证，且具备相应的资质。符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》相关要求 | A.危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质； | 危废运输单位为连云港金满仓运输有限公司及江苏金陵交运集团驰骋物流有限公司，运输单位相关信息详见附件 | 6 |
|  |  |  | B.危险废物贮存设施有环评材料，且完成了“三同时”验收；对不符合经审批的环境影响评价文件情形的，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》整改到位。 | 光大环保（连云港）废弃物处理有限公司危险废弃物处置改扩建项目于2016年获得灌云县环境保护局的审批（灌环审[2016]14号），其中回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物2640t/a分别于2018年10月通过了废水、废气自主环保竣工验收和灌云县环保局噪声、固废污染防治设施竣工环境保护验收（灌环验[2018]23号）。高温蒸煮车间技改项目于2019年12月获得灌云县环境保护局的审批（灌环审[2019]19号）；高温蒸煮项目于于2021年8月9日完成环保自主验收。 |  |
|  |  |  | C.危险废物利用、处置设施有环评材料，且完成了“三同时”验收；对不符合经审批的环境影响评价文件情形的，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》整改到位 |  |  |
|  |  |  | D.贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求(贮存场所地面须作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄漏液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损)；按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》要求设置了规范的视频监控，并与中控室联网；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一。 | 厂区内设置危废库、灰渣库、罐区，均按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，地面硬化及防渗，危废暂存库，罐区设置围堰；厂区内设置废水导排管道，冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；危废暂存库内设置泄漏导流槽、收集井，罐区设置围堰；危废贮存场所已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》的要求设置视频监控，并与中控室联网。贮存场所周转的累积贮存量未超过年许可经营能力的六分之一。 |  |
|  |  |  | A、B项每项符合得1分，C、D项每项符合得2分 |  |  |
|  | 2．领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的危险废物在90个工作日内提供或者委托给处置单位处置 | 签订了符合要求的合同，并能再90个工作日内将危险废物移给上述单位 | 1.能在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位处理，能提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料，超期的提供发证环保部门同意延期的证明材料。得1分。 2.未在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应经营资质的单位，又不能提供发证环保部门同意延期的证明材料，或未提供相应的合同、危险废物经营许可证及经营记录簿等相关证明材料。得0分 | 光大公司为危废处置经营许可单位，本项不涉及。 | 0 |
|  | 3.按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 | 严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。 | 1.严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动，经营范围与环保部门颁发的危险废物经营许可证所列范围一致，且在有效期内。得1分。 2.未按照危险废物经营许可证规定从事经营活动。得0分。 | 1.光大公司现有焚烧处置危险废物经营许可证编号为JS0723OO1558-4，有效期自2021年8月至2026年5月；高温蒸煮处理医疗废物经营许可证编号为JSLYG0723OOD004-6，有效期自2022年2月至2025年2月；结合光大公司危险废物管理台账，2019年至2021年8月接收危险废物的类别包括HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW34、HW35、HW39、HW45、HW49，接收危废种类均在危险废物经营许可范围内。 2.光大公司危废经营许可为焚烧处置、高温蒸煮，实际处置方式为焚烧处置、高温蒸煮处理医疗废物。 | 1 |
| 二、识别标识制度 | 4.危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》(HJ421-2008)所示标签设置危险废物识别标志。符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》相关标识要求。 | 1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整，且符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》规范)危险废物识别标志。得1分。 2.识别标志有1处措施。得0.5分。 3.未设置识别标志、识别标志样式不正确或填写内容有两处以及以上错误。得0分。 | 1.已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》要求设置规范的危险废物识别标志。 | 1 |
|  | 5.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施和场所，必须设置危险废物识别标志。 |  | 1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确，其中贮存场所还应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》要求规范设置识别标识。错误两处及以下)的危险废物识别标志。得1分。 2.识别标志图案错误或危险废物的设施、场所有两处及以上未设置识别标志。得0分。 | 1. 已按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》要求，在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所均设置了规范的识别标识。 | 1 |
| 三、管理计划制度 | 6.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施 | 制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 | - 危险废物的产生环节、种类表述清晰； - 危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施； - 危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施； - 危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得0.5分。 | - 危险废物的产生环节、种类表述清晰； - 危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施； - 危险废物的危害特性表述不够准确，提出的减少危害性措施，针对性不强。 - 危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚 | 1.5 |
|  | 7.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。 | 报环保部门备案；及时申报了重大改变 | 1.经县(市、区)环保部门备案，并可提供相关备案证明材料；管理计划内容有重大改变及时报县(市、区)环保部门重新备案。得1分。 2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相关证明材料，或有重大改变未及时申报。得0分。 | 光大公司2022年危废管理计划已于2022年1月获得连云港市灌云生态环境局备案，详见附件。 | 1 |
| 四申报登记制度 | 8.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 | 如实申报(可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报)；内容齐全，证明所申报数据的真实性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。 | 1. 全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况，申报数据应与台账数据相一致；且可提供证明材料（如：环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等）。得4分。 2.申报登记表中存在两处及以上错误。得2分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的，或申报登记表中关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用和处置情况存在两处以上错误。得0分。 | 结合环评文件、竣工验收见，危险废物管理台账及危险废物转移联单、危险废物处置利用合同等材料，光大公司全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况。 | 4 |
|  | 9.申报事项有重大改变的，应当及时申报 | 及时申报了重大改变 | 1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。 2.发生重大改变未及时申报。得0分。 | 1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。 | 1 |
| 五、转移联单制度 | 10.按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中接受单位栏目，并加盖公章。 | 按照实际接收的危险废物，如实填写危险废物转移联单。 | 1.根据实际转移的危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写接收单位栏目并加盖公章，联单按规定交付相应单位。得2分。 2.对联单未按规定交付相应单位、未如实填写联单接收单位栏，或未加盖公章。得0分。 注:若当地实行电子转移联单，企业如实、规范填写电子转移联单，也视为符合要求。得2分。 | 结合企业危险废物管理台账及危险废物转移联单、危险废物处置利用合同等材料，光大公司如实、规范填写电子转移联单。 | 2 |
|  | 11.转移联单保存齐全，并与危险废物经营情况记录簿同期保存。 | 当年截止检查日期间的危险废物转移联单齐全。 | 2.近五年内危险废物转移联单保存齐全，数据、类别等信息与经营记录簿一致。得1分。 3.联单保存不齐全或数据、类别等信息与经营记录簿不一致。得0分。 注：往年度此项检查已扣分的，检查其他年度情况，不重复扣分。 | 近五年内危险废物转移联单保存齐全，数据、类别等信息与经营记录簿一致。 | 1 |
|  | 12.需转移给外单位利用或处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 | 利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。 | 1.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，全部提供或委托给持相应危险废物经营许可证的单位，可提供危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。 2.利用处置过程产生但不能自行利用处置的危险废物，未全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位，或无法提供相应的危险废物经营许可证、转移联单等证明材料。得0分。 | 光大公司危废焚烧过程产生的但不能自行利用处置的危险废物包括焚烧炉渣、飞灰及废盐、污水站污泥、废浇注料均委托安全填埋处置，处置单位为光大环保(连云港)固废处置有限公司等。均为持危险废物安全填埋处置经营许可证的单位。可提供转移联单等证明材料。 | 1 |
|  | 利用处置过程产生不能自行利用处置的危险废物应与有相应资质的危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同 | 有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同 | 1.有与相应资质的危险废物经营单位签订的合同，且合同在有效期内。得1分。 2.不能提供与有相应资质的危险废物经营单位签订的合同，或合同已失效。 | 有与相应资质的危险废物经营单位签订的合同，且合同在有效期内 | 1 |
| 六、应急预案备案制度 | 14.参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》制定了意外事故的防范措施和应急预案 | 有意外事故应急预案 | - 应急预案有明确的管理机构及负责人； - 有意外事故的情形及相应的处理措施； - 有应急预案中要求配置的应急装备及物资； - 内部及外部环境发生变化时，及时对应急预案进行了修订。 1.制定了应急预案且达到以上全部要求，得1分。 2.未制定应急预案或不能达到上述要求，得0分。 | 光大公司现有《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司突发环境事件应急预案》于2021年11月获得灌云生态环境局备案。应急预案中有明确的管理机构及负责人，有意外事故的情形及相应的处理措施，有应急预案中要求配置的应急装备及物资。 | 1 |
|  | 15.向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门备案 | 在当地环保部门备案 | 1.应急预案报所在县(市、区)环保部门备案，有相关的证明材料。得1分。 2.未备案或无相关的证明材料。得0分 |  | 1 |
|  | 16.按照预案要求每年组织应急演练 | 上年度组织应急预案演练。 | - 有详细的演练计划； - 有演练的图片、文字或视频等记录； - 有演练后的总结材料 - 参加演练人员熟悉应急防范措施 以上每项符合得0.5分 | 厂区现有项目突发环境事件应急预案已于2121年11月获得备案，并按照应急预案要求，每年定期开展应急演练，2021年11月开展危险仓库现场处置应急演练并附有详细的演练计划，有演练的图片、文字等记录，有演练后的总结材料，参加演练人员熟悉应急防范措施。 | 2 |
| 七、贮存设施 | 17.贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经相应环保部门批准。 | 危险废物贮存不超过一年；超过一年的报经环保部门批准 | 1.危险废物贮存不超过一年，超过一年的报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准，提供相应的证明材料。得1分。 2.危险废物贮存超过一年但未获有效批准。得0分。 | 结合光大公司近年来危废管理台账，危险废物贮存均未超过一年。 | 1 |
|  | 18.分类收集、贮存危险废物，未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。 | 做到分类贮存；装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷。 | - 危险废物做好了分类收集、贮存； - 装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷； 以上每项符合得1分。 | 厂区设置固废暂存库1座(分南、北两区)，渣库1座，根据危废性质进行分类收集、贮存。结合现场危废包装情况，无容器破损、泄漏等情况 | 2 |
|  | 19.未将危险废物混入非危险废物中贮存 | 做到分类贮存 | 1.危险废物未混入非危险废物中贮存。得1分。 2.危险废物混入非危险废物中贮存。得0分。 | 结合现场危废贮存情况，未发现有危险废物混入非危险废物中贮存的现象。 | 1 |
| 八、利用处置设施 | 20.按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等相关标准要求 | 监测频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染控制符合相关标准要求。 | 1.近一年内对污染物排放情况进行了检测，有环境监测报告且监测频次和项目符合要求，污染控制符合控制标准的要求。得14分。 2.近一年内进行了检测，但监测项目或频次不满足相关要求、监测出现超标后及时经过整改落实达标排放的，可酌情打分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物出现超标排放后未及时采取有效整改措施。得0分。 注:监测频次与项目可按环评、验收、监测计划及相关标准等要求执行。 | 近一年内对污染物排放情况进行了检测，有环境监测报告，污染源自行监测基本满足排污许可自行监测技术要求。 | 10 |
|  | 21.填埋危险废物的经营设施服役期届满后，危险废物经营单位应当对填埋过的危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。 | 对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记 | 1.对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记，得1分。 2.对封场的填埋场未采取封闭措施或未设置永久性标志。得0分 | 光大环保废弃物处理有限公司危险废物经营范围为危废焚烧、高温蒸煮，不涉及安全填埋。 | 0 |
| 九、运行安全要求 | 22.危险废物入厂时进行特性分析 | 对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析 | 1.对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析，提供分析报告。得2分。 2.对所接收的性质不明确的危险废物未进行危险特性分析，或无法提供分析报告。得0分 3.对于接受种类单一、未有性质不明确的危险废物的经营单位，该项可不做考虑。 | 光大公司配套化验室，并配备危险废物特性鉴别仪器设备。危险废物特性分析鉴别工业分析(灰分、水分、灰熔点、低位热值)、元素分析和有害物质含量、特性鉴别、反应性、相容性。每批危废入厂均送样分析，并出具分析报告。 | 2 |
|  | 23.定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。 | 定期对相关设施进行检查和维护，且运行正常 | A.定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常； B.定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常； C.定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常； D.定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常； E.定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。 以上每项符合得1分 | A.定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常； B.定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常； C.定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常； D.定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常； E.定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。 | 5 |
|  | 24.按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员进行培训 | 制定了培训计划，并开展相关培训。单位负责人、相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存、利用和处置等正确方法和操作程序。 | A.对管理人员和从事危险物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训，有开展培训的图片、文字或视频等资料； B.制定了人员培训计划，全年培训材料涵盖危险废物管理的所有制度、本单位危险废物规章制度、工作流程； C.对培训人员进行了考核，有培训人员签到记录； D.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危废的管理要求、工作流程较熟悉。 以上每项符合得0.5分 | A.对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训。光大公司每年均制定环保培训计划，有开展培训的图片、文字等资料。 B.光大公司每年均制定环保培训计划，培训材料涵盖危险废物管理制度、单位规章制度、工作流程等。 C.对培训人员进行了考核，有培训人员签到记录。 D. 参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危废的管理要求、工作流程较熟悉。 | 2 |
| 十、记录和报告经营情况制度 | 25.参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源去向河油污事故等事项。 | 建立了经营情况记录簿，能如实记载危险废物经营情况。 | 1.建立了经营情况记录簿，涵盖了危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录（不新产生危险废物的单位除外）、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。得2分。 2.记录簿涵盖的内容缺失一项、数据错误一处。得1分。 3.未建立经营情况记录簿，或记录簿涵盖的内容缺两项及以上、数据错误两处及以上。得0分。 | 建立了经营情况记录簿，涵盖了危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录（不新产生危险废物的单位除外）、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容 | 2 |
|  | 26.按照危险废物经营许可证及环保部门的要求，定期报告危险废物经营活动情况 | 每年定期向环保部门报告危险废物经营情况，符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》信息公开要求 | 1.定期向环保部门报告危险废物经营情况，数据真实可靠，可提供相应的证明材料，得1分。 2.按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》在企业厂区门口设置了规范的危险废物信息公开栏，或者在其官网公开相关信息的。得1分。 3.未定期向环保部门报告危险废物经营情况，或存在虚报、漏报、瞒报等情况。得0分。 4.未按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》在企业厂区门口设置危险废物信息公开栏，或者未在其官网公开相关信息的。得0分。 | 1.定期向环保部门报告危险废物经营情况，数据真实可靠，可提供相应的证明材料。 2.按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》在企业厂区门口设置了规范的危险废物信息公开栏。 | 2 |
|  | 27.将危险废物经营情况记录簿保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。 | 符合保存时限要求。 | 1.危险废物经营记录簿保存10年以上。得1分 2.危险废物经营记录簿未保存10年以上。得0分 | 光大公司危废焚烧项目运行至今尚未超过10年，相关危险废物经营记录簿均妥善保存。 | 1 |

光大公司定期开展焚烧残渣热灼减率检测，2019.2~2021.10委托监测检测结果统计详见表5.4-4。同时厂内检验室已具备焚烧酌减率监测能力。

表5.4-4    2019.2-2021.10焚烧残渣检测结果

| 时间 | 焚烧处置 |
| --- | --- |
|  | 灼减率% |
| 2019.2.27 | 0.3 |
| 2019.3.6 | 0.2 |
| 2019.6.16 | 1.43 |
| 2019.8.5 | 2.25 |
| 2019.8.30 | 1.21 |
| 2019.9.19 | 0.72 |
| 2019.10.16 | 1.3 |
| 2019.11.26 | 0.26 |
| 2019.12.13 | 1.14 |
| 2020.6.10 | 4.17 |
| 2020.7.2 | 0.6 |
| 2020.8.28 | 0.9 |
| 2020.10.21 | 4.06 |
| 2020.11.18 | 4.6 |
| 2020.12.11 | 3.6 |
| 2021.1.21 | 1.9 |
| 2021.2.1 | 2.69 |
| 2021.3.5 | 2.92 |
| 2021.4.12 | 2.31 |
| 2021.6.28 | 2.24 |
| 2021.8.25 | 2.26 |
| 2021.9.22 | 1.18 |
| 2021.10.14 | 2.65 |

图5.4-3  厂区炉渣热灼减率分析报告

5.5土壤、地下水污染防治措施有效性评估

5.5.1土壤、地下水污染途径

厂区内设置危废暂存库、渣库、罐区、焚烧装置区、污水收集及处理区等，上述区域存在危废、废水的转运、处置、处置等，若存在危废、废水跑冒滴漏，并且防渗层破损的情况下，将会对土壤及地下水造成污染的风险。

5.5.2污染防治措施可行性分析

根据区域水文地质调查情况，化工园区内包气带垂向渗透系数为2.38×10-4cm/s~1.52×10-3cm/s，地下水调查结果显示区域潜水水位1.07~2.03米，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)中包气带防污性能分级，厂区的包气带防污性能为“弱”。需重点关注的防渗单元及采取的防渗措施详见表5.5-1。

表5.5-1  重点关注的防渗单元及采取的防渗措施

| 重点关注的防渗单元 | 防渗技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 危废暂存库、 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行 | 满足GB18597-2001基础层防渗技术要求 |
| 渣库 |  |  |
| 罐区 |  |  |
| 焚烧装置区 |  |  |
| 污水处理区 |  |  |
| 高温蒸煮车间卸料区 |  |  |

5.5.3地下水环境质量跟踪监测情况

结合光大公司2019年~2021年厂区内地下水自行监测结果，地下水污染因子中pH、硒、镉、铊可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅰ类水质标准；锌、锑、钼满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017II类水质标准；砷、汞、铜、钴可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ类水质标准；氟化物、挥发酚、氰化物、亚硝酸盐氮、细菌总数、铍、铅、硝酸根（以“N”计）可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅳ类水质标准；溶解性总固体、氯化物、总硬度、氨氮、硫酸盐、耗氧量、镍、铬、铁、锰、总大肠菌群可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅴ类水质标准。

区域地下水水质主要受到原生环境影响，该地区靠近黄海，受海水入侵影响，区域浅层地下水为咸水，矿化度高，含盐量高，表现为总硬度、溶解性固体浓度较高，区域地下水不可作为饮用水。结合厂区内地下水水质跟踪调查情况，区域地下水水质未受到光大公司危废贮存、处置过程的影响。

5.5.4土壤环境质量跟踪监测情况

光大公司于2019年~2021年对厂区内土壤环境进行了跟踪调查，并且本次后评价对厂区内土壤环境进行了现状调查。调查结果显示，土壤各污染因子检测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。对比区域2015年、2019年环评时期土壤检测结果，各污染因子浓度未有明显增加，厂区内土壤环境质量未受到光大公司危废贮存、处置过程的影响。

5.6环境风险防范措施有效性评估

光大公司成立以总经理为总指挥的应急领导小组，现有《光大环保（连云港）废弃物处理有限公司突发环境事件应急预案》于2021年11月获得灌南县环保局备案（备案号320723-2021-063-H）。

(1)焚烧系统安全防范措施

针对焚烧过程中尤其是焚烧易燃易爆物时可能存在的炉体气压急剧变化，对炉体专设卸压系统，确保焚烧过程的安全。

焚烧炉采一、二级报警：

二级报警是对焚烧炉设备某一设备出现故障但还不会对人和设备造成损坏，不会出现严重的后果的，对于此类故障采用二级报警，对于二级报警的表现和处理方法：显示所报警设备的名称及大约的故障类形，启动声音报警器以提醒操作人员注意，并自动停掉与之相关的设备，以保护设备出现更大的故障。

一级报警是对焚烧炉设备某一设备出现严重故障，可能会出现对人和设备造成损坏的，采用一级报警。对于一级报警的表现和处理方法：显示所报警设备的名称及可能的故障类形，启动声意报警器能提本操作人员注意，并自动停止整个系统，打开安全阀门，关闭进风阀门，以保护设备与人身安全。

(2)火灾、有毒及可燃气体报警设施

厂区内火灾、有毒及可燃气体报警设施详见表5.6-1。

表5.6-1  厂区内火灾、有毒及可燃气体报警设施一览表

| 设备装置名称 | 数量（套/台） | 规格 | 报警阀值 | 安装位置 | 检定周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 | 70 | 720P网络高清摄像头 | / | 车间、罐区、仓库、厂区 | 每天 |
| 可燃气体检测报警装置 | 30 |  |  | 罐区、料坑 | 一年 |
| 有毒气体检测报警装置 | 190 |  |  | 暂存库、料坑、厂界 |  |
| 紧急切断联锁系统 | 2 | DCS |  | 引风机 | - |
| 液位计 | 5 | — | / | 罐区 | 半年 |

(3)厂区截流措施

厂区截流及事故水暂存系统由初期雨水池、事故池及相关的切换阀门组成。

- 雨水截流系统

初期雨水池前设置切换阀，为常开状态，雨水排口前设置切换阀，为常闭状态。

正常状态下，厂区初期雨水直接经雨水管网进入初期雨水池；15分钟后，关闭初期雨水切换阀，打开雨水排口切换阀，雨水经厂区雨水口排放。

- 污水系统

正常状态下，污水经污水管网进入厂区污水站处理后排放。

事故状态下，打开事故池前切换阀，将事故水或消防尾水引流进入事故池进行暂存，待事件处置结束后，将事故池内废水分批次提升进入污水站处理后排放；若污水处理设施故障导致污水无法达标排放，则将超标尾水提升进入事故池，待污水处理设施恢复正常后重新处理。

厂区内风险控制措施汇总详见表5.6-2。

表5.6-2  厂区内风险控制措施汇总表

| 类别 | 环境风险源（存在部位） | 主要危险物质/装置 | 主要环境风险分析 | 产生环境危险分析的主要条件因素 | 风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 焚烧线 | 回转窑焚烧炉 | 火灾、爆炸、泄漏 | 1、设备故障；2、焚烧炉密封出现问题；3、危险固废的蒸汽或尾气泄漏；4、操作不当 | 1、视频监控； 2、自动预警装置； 3、火灾报警装置； 4、自动控制装置。 |
|  | 高温蒸煮车间 | 高温灭菌器 | 泄漏、高温烫伤 | 1、设备故障；2、密封出现问题；3、蒸汽或尾气泄漏；4、操作不当 | 1、视频监控； 2、自动预警装置； 3、火灾报警装置； 4、自动控制装置。 |
|  | 暂存库、罐区 | 危险固废、柴油、液碱等 | 火灾、爆炸、中毒 | 1、罐区或原料桶破裂、倾倒；2、操作不当 | 1、视频监控； 2、储罐液位计、安全阀、紧急切断阀及远程切断阀； 3、配备急物资。 |
|  | 管道 | 天然气（管道） | 火灾、爆炸 | 1、管道破裂； 2、操作不当 | 1、自动控制装置；； 2、每天进行巡查；重点部位定期进行检查； 3、配备防毒面罩、防护服、灭火器、堵漏工具等应急物资。 |
|  | 装卸区 | 危险固废、柴油、液碱等 | 火灾、爆炸、中毒 | 包装袋、原料桶或物料输送管道破裂 | 1、视频监控； 2、储罐液位计、安全阀、紧急切断阀及远程切断阀； 3、配备急物资。 |
| 环境保护设施 | 生产废水 | COD、SS、氨氮、总磷、石油类、盐分等 | 水污染 | 污水设施满溢，人为原因等生产废水进入雨水管网排出厂外 | 1、废水排口自动监测； 2、二期事故池672m³，初期雨水池868m³ |
|  | 生产尾气处理设施 | 不完全燃烧产物、酸性组份（SO2、NO2、HCl、HF等）、少量重金属、二噁英、氨、硫化氢、VOCs等 | 超标排放 | 设备故障、腐蚀、处理能力不达标 | 1、每年定期监测； 2、废气排口在线监测装置； 3、每天巡查。 |

光大公司运行至今未发生突发环境事故。

6环境影响预测验证

6.1大气环境影响验证

6.1.1环评预测结果回顾

改扩建项目环评有组织废气预测源强详见表6.1-1、无组织废气预测源强详见表6.1-2。

| 点源 编号 | 点源 名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 排气 筒底 海拔 高度 | 排气 筒高 度 | 排气 筒内 径 | 烟气 出口 速度 | 烟气 出口 温度 | 年排 放小 时数 | 排放 工况 | 评价因子源强（g/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | NO2 | PM10 | CO | HCl | HF | Hg | Cd | Pb | 二噁 英类 | NH3 | H2S | VOCs |
| 单位 |  | m | m | m | m | m | m3/s | K | H |  | g/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 焚烧车 间烟囱 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.75 | 4.44 | 413 | 7920 | 正常 | 0.228 | 1.631 | 1.468 | 0.049 | 0.047 | 0.064 | 0.002 | 0.0001 | 1E-5 | 0.0001 | 0.462ng/s | / | / | / |
| P2 | 暂存库、储料坑、配伍间烟囱 | 27.25 | -135.48 | 0 | 15 | 1.5 | 32.3 | 298 | 7920 | 正常 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0558 | 0.0089 | 0.251 |

表6.1-1  改扩建项目环评有组织大气预测源强

表6.1-2 改扩建项目环评无组织大气预测源强

| 单位 | 面源 编号 | 面源 名称 | 面源起始点 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 与正北 夹角 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | m | m | m | m | 。 | m | h |  | g/s |
| 数据 | S1 | 储料坑 | -45.086 | -65.263 | 0 | 15.2 | 8 | 15 | 19 | 7920 | 正常 | NH3：0.00306 H2S：0.00139 VOCs：0.01389 |
|  | S2 | 暂存库 | -83.798 | -154.765 | 0 | 40.2 | 54.6 | 15 | 7.6 | 7920 | 正常 | NH3：0.00861 H2S：0.0417 VOCs：0.00833 |
|  | S3 | 预处理车间 | -26.19 | -77.45 | 0 | 25.2 | 7.7 | 15 | 15 | 7920 | 正常 | NH3：0.00833 H2S：0.00021 VOCs：0.00003 |
|  | S4 | 污水处理区 | 21.765 | 15.582 | 0 | 64 | 28 | 16 | 16.5 | 7920 | 正常 | NH3：0.00028 H2S：0.00006 |
|  | S5 | 废液装卸区 | 26.090 | -34.93 | 0 | 10 | 19 | 15 | 2 | 7920 | 正常 | NH3：0.00022 H2S：0.00003 VOCs：0.00111 |
|  | S6 | 飞灰装卸区 | -13.24 | -17.213 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 7920 | 正常 | PM10：0.03333 |
|  | S7 | 实验室 | -42.266 | -217.835 | 0 | 40 | 16 | 15 | 7.3 | 7920 | 正常 | 甲醇：0.02222 NH3：0.0333 HCl:0.01389 |

表6.1-3评价范围环境影响分析与评价（mg/m3，其中二噁英单位为pgTEQ/m3）

| 评价区最大 落地浓度 坐标（m） |  | 预测内容 |  | 最大预测 浓度值 （mg/m3） | 出现时间 | 平均监测 浓度值 （mg/m3） | 叠加浓度值 （mg/m3） | 占标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -200 | -50 | SO2 | 小时平均 | 0.002128 | 14070516 | 0.0303 | 0.032428 | 6.49 | 达标 |
| -200 | 250 |  | 日平均 | 0.0006351 | 14081324 | 0.0297 | 0.0303351 | 20.22 | 达标 |
| -350 | 0 |  | 年平均 | 0.0000887 | / | / | 0.0000887 | 0.15 | 达标 |
| -200 | -50 | NOx | 小时平均 | 0.01522 | 14070516 | 0.055 | 0.07022 | 28.09 | 达标 |
| -200 | 250 |  | 日平均 | 0.004543 | 14081324 | 0.0433 | 0.047843 | 47.84 | 达标 |
| -350 | 0 |  | 年平均 | 0.000634 | / | / | 0.000634 | 1.27 | 达标 |
| -200 | -50 | NO2 | 小时平均 | 0.01370 | 14070516 | 0.0357 | 0.0494 | 24.70 | 达标 |
| -200 | 250 |  | 日平均 | 0.004089 | 14081324 | 0.0287 | 0.032789 | 40.99 | 达标 |
| -350 | 0 |  | 年平均 | 0.000571 | / | / | 0.000571 | 1.43 | 达标 |
| -50 | 0 | PM10 | 日平均 | 0.00177 | 14110824 | 0.1407 | 0.14247 | 94.98 | 达标 |
| 0 | 0 |  | 年平均 | 0.0199 | / | / | 0.0199 | 28.43 | 达标 |
| -200 | -50 | CO | 小时平均 | 0.000438 | 14070516 | / | 0.000438 | 0.0044 | 达标 |
| -200 | 250 |  | 日平均 | 3E-8 | 14081324 | / | 0.00000003 | 1E-6 | 达标 |
| -200 | -50 | HF | 小时平均 | 0.00001867 | 14070516 | 0.00045 | 0.00046867 | 2.34 | 达标 |
| -200 | 250 |  | 日平均 | 0.00000557 | 14081324 | / | 0.00000557 | 0.08 | 达标 |
| 0 | -200 | HCl | 小时平均 | 0.02874 | 14070516 | 0.0125 | 0.04124 | 82.48 | 达标 |
| -100 | -250 |  | 日平均 | 0.00449 | 14100624 | / | 0.00449 | 29.93 | 达标 |
| -200 | -50 | Hg | 小时平均 | 9.3E-7 | 14070516 | 0.00005 | 0.00005093 | 5.66 | 达标 |
| -200 | 250 |  | 日平均 | 2.8E-7 | 14081324 | / | 0.00000028 | 0.09 | 达标 |
| -200 | 250 | Pb | 日平均 | 2.8E-7 | 14081324 | 0.000125 | 0.00012528 | 17.90 | 达标 |
| -350 | 0 |  | 年平均 | 4E-8 | / | / | 0.00000004 | 0.01 | 达标 |
| -200 | -50 | Cd | 小时平均 | 9E-8 | 14070516 | 0.00329 | 0.00329009 | 32.90 | 达标 |
| -20 | 250 |  | 日平均 | 3E-8 | 14081324 | / | 0.00000003 | 0.001 | 达标 |
| -200 | -50 | 二噁英 | 小时平均 | 0.0043 | 14070516 | 0.24 | 0.2443 | 4.89 | 达标 |
| -200 | 250 |  | 日平均 | 2.8E-7 | 14081324 | / | 0.00000028 | 0.00 | 达标 |
| -350 | 0 |  | 年平均 | 0.000179 | / | / | 0.000179 | 0.03 | 达标 |
| 0 | -200 | NH3 | 小时平均 | 0.06879 | 14102317 | 0.06367 | 0.13246 | 66.23 | 达标 |
| -100 | -150 | H2S | 小时平均 | 0.001520 | 14082915 | 0.0010 | 0.00252 | 25.20 | 达标 |
| -50 | -150 | VOCs | 小时平均 | 0.06725 | 14082915 | / | 0.06725 | 11.21 | 达标 |
| 0 | -200 | 甲醇 | 小时平均 | 0.04586 | 14102317 | / | 0.04586 | 1.53 | 达标 |

注：1. 落地点坐标以拟建项目中心点作为（0,0）参考点；

2. 低于检出限的取检出限值一半进行计算。

表6.1-4敏感目标环境影响预测结果(mg/m3，其中二噁英单位为pg/m3)

| 项目 敏感点 | SO2 |  |  | NOx |  |  | NO2 |  |  | PM10 |  | CO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时 | 日均 | 年均 | 小时 | 日均 | 年均 | 小时 | 日均 | 年均 | 日均 | 年均 | 小时 | 日均 |
| 灌西盐场 | 0.00067 | 0.00026 | 0.000017 | 0.00487 | 0.00189 | 0.000126 | 0.00436 | 0.000113 | 0.00011 | 0.00164 | 5.6E-5 | 0.000139 | 0.000054 |

表6.1-4（续）敏感目标环境影响预测结果（mg/m3，其中二噁英单位为pgTEQ/m3）

| 项目 敏感点 | HF |  | HCl |  | Hg |  | Pb |  | Cd |  | 二噁英 |  |  | NH3 | H2S | VOCs | 甲醇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时 | 日均 | 小时 | 日均 | 小时 | 日均 | 日均 | 年均 | 小时 | 日均 | 小时 | 日均 | 年均 | 小时 | 小时 | 小时 | 小时 |
| 灌西盐场 | 5.9E-6 | 2.3E-7 | 0.00246 | 0.000158 | 3.0E-7 | 1.2E-7 | 3.0E-7 | 1E-08 | 3E-8 | 1E-8 | 1.37E-3 | 3.56E-5 | 3.5E-5 | 0.00665 | 0.00023 | 0.00813 | 0.0039 |  |

表6.1-5主要敏感目标环境影响叠加分析(其中二噁英单位为pg/m3)

| 敏感目标 名称 | 预测内容 |  | 最大预测 浓度值 （mg/m3） | 最大监测 浓度值 （mg/m3） | 叠加 浓度值 （mg/m3） | 占标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌西盐场G4 | SO2 | 小时平均 | 0.00067 | 0.030 | 0.03067 | 6.134% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00026 | 0.030 | 0.03026 | 20.17% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.000017 | / | 0.00002 | 0.0283% | 达标 |
|  | NOx | 小时平均 | 0.00487 | 0.055 | 0.05987 | 23.95% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00189 | 0.046 | 0.04789 | 47.89% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.000126 | / | 0.00013 | 0.252% | 达标 |
|  | NO2 | 小时平均 | 0.00436 | 0.037 | 0.04136 | 20.68% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.001705 | 0.031 | 0.03271 | 40.88% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | / | 0.00011 | 0.275% | 达标 |
|  | PM10 | 日平均 | 0.00164 | 0.144 | 0.14564 | 97.09% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.6E-5 | / | 0.00006 | 0.08% | 达标 |
|  | CO | 小时平均 | 0.000139 | / | 0.00014 | 0.0014% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000054 | / | 0.00005 | 0.0014% | 达标 |
|  | HF | 小时平均 | 5.90E-6 | 4.5E-7 | 0.00001 | 0.03% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.3E-7 | / | 2.3E-7 | 0.003% | 达标 |
|  | HCl | 小时平均 | 0.00246 | 0.0125 | 0.01496 | 29.92% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.000158 | / | 0.00016 | 1.05% | 达标 |
|  | Hg | 小时平均 | 3E-7 | 0.00005 | 0.00005 | 5.59% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.2E-7 | / | 1.2E-7 | 0.040% | 达标 |
|  | Pb | 日平均 | 3E-7 | 0.000125 | 0.00013 | 17.90% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1E-8 | / | 1E-8 | 0.002% | 达标 |
|  | Cd | 小时平均 | 3E-8 | 0.0044 | 0.00440 | 44.00% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1E-8 | / | 1E-8 | 0.0003% | 达标 |
|  | 二噁英 | 小时平均 | 1.37E-3 | / | 0.000137 | 0.03% | 达标 |
|  |  | 日平均 | 5.36E-4 | 0.20 | 0.20054 | 12.15% | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.5E-5 | / | 0.00004 | 0.0058% | 达标 |
|  | NH3 | 小时平均 | 0.00665 | 0.064 | 0.07065 | 35.33% | 达标 |
|  | H2S | 小时平均 | 0.00023 | 0.001 | 0.00123 | 12.30% | 达标 |
|  | VOCs | 小时平均 | 0.00813 | / | 0.00813 | 1.355% | 达标 |
|  | 甲醇 | 小时平均 | 0.0039 | / | 0.00390 | 0.13% | 达标 |

注：1.未进行大气环境现状监测的环境保护目标现状值采用附近监测点位中监测数据的最高值；

2.低于检出限的取检出限值一半进行计算。

由表可见，所有因子评价范围内最大网格预测浓度值低于评价标准，叠加本底后各项因子仍能达到评价标准要求；保护目标各污染物小时、日均、年均浓度最大影响贡献值低于评价标准限值，叠加最大监测浓度后，各因子均能满足达标要求。

6.1.2环评预测结果验证

(1)大气基本污染物环境质量变化情况说明

2020年度连云港市环境状况公报显示，全市空气质量优良率稳步提升；2020年市区空气质量优良天数共297天，占全年总有效天数的81.1%，比2019年上升8.3个百分点。空气质量超标天数共计69天，其中轻度污染57天，中度污染8天，重度污染4天。市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5年平均浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、37微克/立方米、一氧化碳第95百分位浓度为1.3毫克/立方米、臭氧8小时第90百分位浓度为163微克/立方米，其中PM2.5年均浓度、臭氧8小时第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，二氧化硫、二氧化氮、PM10年平均浓度、一氧化碳日均值的第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》、《市政府关于印发连云港市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》(连政发[2019]10号)、《关于印发连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划的通知》，将区域减排工作分解到年度，通过减排工作的实施，连云港市环境空气质量逐年改善，各污染年均值整体呈现逐年下降趋势，近3年PM2.5日均值和年均值虽出现超标，但超标天数、年均值及占标率均呈现逐年降低的趋势。总体来说，连云港市近3年主要大气污染物变化呈现明显好转的趋势。

自2018年以来，根据《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政发[2017]6号）、《省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》 （苏政发[2018]46号）、《连云港市化工产业安全环保整治提升实施方案》（连委办发[2019]96号）等有关要求，灌云临港产业园区全力推进综合整治和企业转型升级，开展了化工企业“四个一批”（关停一批、转移一批、升级一批和重组一批）专项行动、安全环保整治提升以及“一园一策”等工作，按照主导产业链方向、技术领先、环保达标条件，逐步淘汰安全环保问题突出或与主导产业发展关联度低的化工生产企业。根据现场调查以及园区环境管理和规划部门提供的基础资料，133 家化工企业目前已关闭退出 101家，2021年进一步关闭退出 22 家，仅保留10家。近年来，灌云县举全县之力持续推动灌云临港产业园区的综合整治工作，按照《江苏省化工行业整治提升方案》（苏办〔2019〕96号）要求，系统完善公共设施配套，全面提升安全环保管理水平。

因此，区域大气基本污染物显著改善，主要是由于“十三五”期间连云港市大气污染防治工作的有效落实，加之今年来化工园区逐步淘汰安全环保问题突出企业，完善公共设施配套，全面提升安全环保管理水平。

(2)大气特征污染物预测结果验证

大气特征污染物环评预测结果与后评价大气环境质量调查结果对比详见表6.1-6。

表6.1-6 大气特征污染物预测结果验证

| 污染物名称 | 氯化氢 mg/m3 | Pb mg/m3 | Cd mg/m3 | 氨 mg/m3 | 硫化氢 mg/m3 | 氟化物 mg/m3 | 非甲烷总烃 mg/m3 | 二噁英类(pgTEQ/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评预测结果 | 0.01496 | 0.00013 | 0.0044 | 0.07065 | 0.00123 | 0.00001 | 0.00813 | 0.20054 |
| 现状调查结果（灌西盐场） | 0.037 | ND | ND | 0.06 | 0.005 | ND | 0.28 | 0.013 |

结合表6.1-6，环评预测结果及本次后评价大气环境质量调查结果显示，各废气特征污染物均未出现超标现象。

6.2地表水环境影响验证

6.2.1环评预测结果回顾

改扩建项目环评预测结果显示，生产废水（除高浓度含盐废水外）中主要含有油类、有机物和较高的悬浮物，项目采用“气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀”处理工艺，高浓度废水经三效蒸发器处理后产生的冷凝水，排入回用池送至急冷塔、洗涤塔和冷却塔。

本项目废水经厂区预处理后不含有毒有害等难降解有机物，且盐分含量较低，接管水质达到园区污水处理厂的接管要求，满足污水处理厂设计进水水质要求，不会对灌云经济区临港产业园区污水处理厂生化处理系统造成冲击，项目废水对该污水处理厂进水水质影响不大。非正常工况下，项目根据要求设置事故池，在废水预处理出现故障时接纳事故污水，逐步分批将事故污水处理后再排入污水管网，杜绝废水超标外排事故发生。

生产废水经园区污水厂处理，污水处理厂尾水排入新沂河，对地表水影响较小。

6.2.2环评预测结果验证

光大公司现有污水处理站分为高浓度含盐水系统和低浓度含盐水系统。

高浓度含盐水系统采用三效蒸发析盐工艺，主要处理焚烧车间碱洗废水。低浓度有机废水处理系统用于处理除含盐废水外的其他废水，高温蒸煮项目废水经消毒处理后，进入厂区污水处理站，采用“气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀”处理工艺，处理后废水全部回用于焚烧项目废气处理系统用水(急冷系统、湿法脱酸系统)。

根据《连云港胜海水务有限公司园区污水厂污水处理提标改造及总排口规范化建设项目环评报告表》，连云港胜海水务有限公司污水处理设施采用的工艺流程为：污水→收集池→均质池及事故池→ Fenton 氧化罐→反应沉淀池→水解酸化池→厌氧+缺氧+好氧池→二 沉池→高密澄清池→臭氧催化氧化→BAF 池→清水池。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 的基础上从严执行《化 学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表 2、表 3 及表 4 直接排放相关标准， 最终排入新沂河北偏泓。目前，提标改造工程已建成并投入试运行。

新沂河、五灌河按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值进行评价。由图表可知：2017、2019、2021年新沂河污水处理厂上游1000的COD、BOD5、氨氮、氯化物、汞出现短时超标;2017、2019、2021年新沂河污水处理厂下游500m的COD、BOD5、氨氮、氯化物出现超标； 2017、2019、2021年五灌河取水口附近COD、BOD5、DO、高锰酸盐指数、氟化物超标。2017~2021年水质总体趋于改善，超标因子和超标率均减小。

针对新沂河、五灌河水质超标的制约因素，灌云县印发了《新沂河水质提升整治工作方案》、《五灌河水质整治提升工作方案 2021》，计划从“全面推进沿线排口、支流沟渠整治，加大镇村污水收集处理力度，削减农业污染负荷，实施河流沿线 综合环境整治，加强工业污染源防治，加强对沿线环境问题排 查、整治和监管，严格水环境管理，加大船舶码头治理力度”等方面持续改善水质。继续落实，确保新沂河、五灌河满足相应功能区划要求。

6.3地下水环境影响验证

### 6.3.1地下水环评预测结果回顾

根据改扩建项目环评报告：在建设项目施工质量保证较好、运营过程中各项措施充分落实，污染防渗措施有效情况下（正常工况下），建设项目对区域地下水质不产生影响。在非正常工况和事故情况下，会在场区及周边较小范围内污染地下水。污染物（高锰酸盐指数）模拟预测结果显示：20年后项目所在地泄漏的污染物在水平方向最大迁移距离约85m。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，项目场地污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围很小，高浓度的污染物主要出现在项目所在地的废水排放处范围内的地下水中，而不会影响到区域地下水水质。

### 6.3.2 环评预测结果验证

光大公司2019~2021年均对厂区内地下水进行了跟踪监测，地下水污染因子中pH、硒、镉、铊可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅰ类水质标准；锌、锑、钼满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017II类水质标准；砷、汞、铜、钴可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ类水质标准；氟化物、挥发酚、氰化物、亚硝酸盐氮、细菌总数、铍、铅、硝酸根（以“N”计）可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅳ类水质标准；溶解性总固体、氯化物、总硬度、氨氮、硫酸盐、耗氧量、镍、铬、铁、锰、总大肠菌群可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅴ类水质标准。

区域地下水水质主要受到原生环境影响，该地区靠近黄海，受海水入侵影响，区域浅层地下水为咸水，矿化度高，含盐量高，表现为总硬度、溶解性固体浓度较高，区域地下水不可作为饮用水。结合厂区内地下水水质跟踪调查情况，区域地下水水质未受到光大公司危废贮存、处置过程的影响。

6.4土壤环境影响验证

6.4.1环评预测结果回顾

光大公司改扩建项目环评于2016年获得连云港市环保局批复(灌环审[2016]14号)，《环境影响评价技术导则  土壤环境(试行)》(HJ964-2018)于2019年7月1日实施，改扩建项目环评未对土壤进行影响预测。

光大环保（连云港）废弃物处理有限公司高温蒸煮车间技改项目于2019年12月26日获得灌云县环保局批复（灌环审[2019]19号），根据高温蒸煮项目环评土壤预测结论：，光大环保（连云港）废弃物处理有限公司厂区内各土壤监测点监测指标均能够满足（GB36600-2018）标准要求。类比现有工程运行情况以及对土壤环境的影响情况，环评认为项目建成后，不会对土壤环境造成不利影响，在不同阶段，占地范围内各评价因子均能满足标准要求。在采取设置完善的防渗措施、废水明管输送、车间设置完善的废水收集措施以及定期开展土壤环境监测的条件下，从土壤环境影响上，项目建设是可行的。

6.4.2环评预测结果验证

光大公司于2019~2021对厂区内土壤环境进行了跟踪调查。调查结果显示，土壤各污染因子检测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。对比2015、2019年土壤检测结果，各污染因子浓度未有明显增加，厂区内土壤环境质量未受到光大公司危废贮存、处置过程的影响。

6.5声环境影响验证

6.5.1环评预测结果回顾

厂区内主要噪声源有风机、冷却塔、泵等，采取选用低噪声设备、车间隔音、减振、消声等降噪措施。

项目环评对厂界噪声影响预测详见表6.5-1~6.5-2。预测结果表明，厂区各噪声源经有效治理后，厂界噪声可达标。

表6.5-1改扩建项目的各测点声环境质量预测结果  (dB(A))

| 测点 序号 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 新增值 | 叠加值 | 评价结果 | 背景值 | 新增值 | 叠加值 | 评价结果 |
| N1 | 53.9 | 48.4 | 54.98 | 达标 | 49.6 | 48.4 | 52.05 | 达标 |
| N2 | 52.1 | 47.7 | 53.45 | 达标 | 49.6 | 47.7 | 50.71 | 达标 |
| N3 | 52.6 | 35.5 | 52.68 | 达标 | 49.4 | 35.5 | 49.57 | 达标 |
| N4 | 52.9 | 33.3 | 52.95 | 达标 | 49.4 | 33.3 | 49.51 | 达标 |
| N5 | 52.5 | 34.3 | 52.57 | 达标 | 49.5 | 34.3 | 37.31 | 达标 |
| N6 | 56.1 | 36.8 | 56.15 | 达标 | 49.7 | 36.8 | 39.81 | 达标 |

注：上表中背景值取两日监测最大值。

表6.5-2高温蒸煮车间技改项目环评对厂界噪声影响预测结果 dB(A)

| 影响值 声源 |  | 1（东） | 2（南） | 3（西） | 4（北） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  | 18.02 | 9.72 | 12.92 | 7.92 |
| 泵 |  | 11.94 | 3.42 | 6.94 | 0.05 |
| 冷却塔 |  | 27.96 | 17.72 | 20.00 | 16.48 |
| 叠加值 |  | 28.49 | 18.68 | 21.06 | 17.38 |
| 背景值 | 昼 | 54 | 55.5 | 50.5 | 52.5 |
|  | 夜 | 45 | 47.5 | 40.5 | 43.5 |
| 叠加值 | 昼 | 54.01 | 55.5 | 50.5 | 52.5 |
|  | 夜 | 45.10 | 47.51 | 40.55 | 43.51 |

6.5.2环评预测结果验证

光大公司厂界噪声2019年3月-2021年4月例行监测情况显示，详见表4.3-30。厂界噪声昼、夜等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。对照厂界噪声环评预测值与例行监测值，环评预测值与例行监测值差异较小，并且均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

7环境保护补救方案和改进措施

7.1环保要求执行情况汇总

结合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)、《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038-2019)等要求，汇总光大公司已建工程环保要求执行情况。详见表7.1-1。

存在问题及解决方案汇总详见表7.1-2。

表7.1-2  存在问题及解决方案一览表

| 序号 | 存在问题 | 分析原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧烟气主要超标因子为一氧化碳 | 危废焚烧炉焚烧烟气一氧化碳超标与燃烧不充分有关，受炉内温度(燃烧器功率偏低，二燃室内温度无法迅速升温至1100℃以上，热解烟气燃烧不充分)、升温速率(升温速率过快会导致废物微孔孔体积和孔表面积有所下降，温度升高过快虽然使废物反应时间缩短，反应不完全程度却开始增加)、氧气含量(氧含量不足导致燃烧不充分，增加一氧化碳产生)、配伍(不对危废进行分析、分类，并合理的配伍，废物进入焚烧炉后很难稳定、均匀、平衡的燃烧，炉内温度、烟气成分无法保持相对稳定)等因素有关，同时一氧化碳浓度超标间接佐证了其他有机气体未充分燃烧的可能 | 1.回转窑焚烧炉开启后，保证回转窑温度达到850℃，二燃室温度达到1100℃后再投料有利于减少烟气中一氧化碳的含量，可以通过改善燃烧器效率保证温度迅速达到指定温度。 2.保证充足的氧气量，有利于碳完全转化为二氧化碳，减少烟气中一氧化碳的含量。 3.危险废物的合理配伍不仅可以延长焚烧炉寿命，降低运行成本，还可以提高废物处理效果、减低烟气超标率。 |
| 2 | 燃烧效率、焚毁去除率未跟踪监测 | GB18484-2020中对于燃烧效率及焚毁去除率均有控制要求，两个指标体现有机物的焚烧效果。执行两个指标一方面可严格控制危废焚烧处置过程有机物的排放量，另一方面减少危废焚烧处置过程的焚烧残余物。 | 日常运行过程中定期监测燃烧效率及焚毁去除率，严格执行二个指标，可有效的控制危废焚烧残余物量。 |
| 3 | 没有焚烧烟气在线监测仪定期开展比对监测记录 | 根据《固定污染源烟气(二氧化硫、氮氧化物、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)，有自动校准功能的测试单元每6个月至少做一次校验，没有自动校准功能的测试单元每3个月至少做一次校验 | 光大公司按照要求开展自行监测，自行监测期间有对在线监测仪进行比对，但未出具比对监测报告或者记录。需按规范要求规范比对监测及记录 |
| 4 | 自行监测频次未达到要求 | 根据光大排污许可证自行监测频次要求，项目大气污染物大气污染物中重金属类污染物、二噁英检测频次；部分未按要求进行 | 结合HJ1038-2019等要求，自行监测 |
| 5 | 雨水在线监测 | 运行不正常，数据无法读取 | 加强设备运营维护，使设备处于良好的运营状态 |

7.2环境保护进一步改进措施

《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)已于2021年7月1日发布实施，其中排放控制要求现有焚烧设施烟气污染物排放，自2022年1月1日起应执行GB18484-2020表3规定的限制要求。结合GB18484-2020控制要求及光大公司现状，对照分析存在问题及进一步改进措施。详见表7.2-1。

表7.2-1  对照GB18484-2020分析存在问题及进一步改进措施

| 标准 | 类别 |  | 控制要求 | 现状存在问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18484-2020 | 贮存 |  | 1.贮存设施应符合GB18597中规定的要求；2.贮存设施应设置焚烧残余物暂存设施和分区 | 符合要求 | / |
|  | 配伍 |  | 1.入炉危险废物应符合焚烧炉的设计要求。具有易爆性的危险废物禁止进行焚烧处置；2.危险废物入炉前应根据焚烧炉的性能要求对危险废物进行配伍，以使其热值、主要有害组分含量、可燃氯含量、重金属含量、可燃硫含量、水分和灰分符合焚烧处置设施的设计要求，应保证入炉废物理化性质稳定。 | 符合要求 | / |
|  |  |  | 预处理和配伍车间污染控制措施应符合GB18597中规定的要求，产生的废气应收集并导入废气处理装置，产生的废水应收集并导入废水处理装置 | 符合要求 | 需进一步加强预处理与配伍车间废气收集、处理系统运行管理，合理设置预处理与配伍区的换风次数，减少异味影响。 |
|  | 焚烧 |  | 1.焚烧设施采取负压设计或其他技术措施，防止运行过程中有害气体逸出；2.焚烧设施应配置具有自动联机、停机功能的进料装置，烟气净化装置，以及集成烟气在线自动监测、运行工况在线监测等功能的运行监控装置。 | 符合要求 | / |
|  |  |  | 1.进料装置应保证进料通畅、均匀，并采取防堵塞和清堵塞设计；2.液态废物进料装置应单独设置，并应具备过滤功能和流量调节功能，选用材质应具有耐腐蚀性。3.进料口应采取气密性和防回火设计。 | 符合要求 | / |
|  |  |  | 危废焚烧炉的技术指标符合表1的要求; 焚烧炉高温段温度(≧1100℃)、烟气停留时间(≧2s)、烟气含氧量(6~15%)、烟气一氧化碳浓度(小时均值≦100mg/m3、日均值≦80mg/m3)、燃烧效率(≧99.9%)、焚毁去除率(≧99.99%)、热灼减率(＜5%) | 光大公司烟气在线自动监测、运行工况在线监测系统包含焚烧炉高温段温度、烟气停留时间、烟气一氧化碳浓度指标。 一氧化碳是目前焚烧烟气主要超标因子，未有效跟踪燃烧效率、焚毁去除率指标。 | 加强焚烧炉运行管理，从控制投料时间、控制氧气含量、合理配伍、进料设备等方面控制一氧化碳排放。 |
|  |  |  | 焚烧炉应配置辅助燃烧器，在启、停炉时以及炉膛内温度低于表1要求时使用，并应保证焚烧炉的运行工况符合表1要求。 | 符合要求 | / |
|  |  |  | 1.焚烧烟气净化装置至少应具备除尘、脱硫、脱硝、脱酸、去除二噁英类及重金属类污染物的功能；2.每台焚烧炉宜单独设置烟气净化装置；排气筒高度不得低于表2规定的高度；3.排气筒周围200米半径距离内存在建筑物时，排气筒高度至少高出这一区域内最高建筑物5米以上；4.如有多个排气源，可集中到一个排气筒排放或采用多筒集合式排放，并在集中或合并前的各分管上设置采样孔 | 符合要求 | 根据2020~2021年焚烧炉在线监测数据，氮氧化物小时值存在超300mg/m3的现象。 |
|  | 排放控制要求 |  | 现有焚烧设施烟气污染物排放，2021年12月31前执行GB18484-2001表3规定的限制要求，自2022年1月1日起应执行本标准表3规定的限制要求。 | 自2022年1月1日起需执行GB18484-2020标准要求。颗粒物、氮氧化物排放限制较GB18484-2001显著降低，在线监测数据显示氮氧化物、颗粒物存在超标现象。 | 颗粒物超标原因有以下几个原因：1.排放烟气温度低，凝结的水分存在影响烟尘的数值。2.含氧量过高导致折算后的烟尘超标。3.除尘设施不能满足标准控制要求等。从控制烟温、优化颗粒物治理措施等方面着手确保颗粒物达标排放。2021年1月增设脱硝装置控制氮氧化物稳定达标排放。 |
|  |  |  | 除危险废物焚烧炉外的其他生产设施及厂界的大气污染物排放应符合GB16297和GB14554的相关规定。属于GB37822定义的VOCs物料的危险废物，其贮存、运输、预处理等环节的挥发性有机物无组织排放控制应符合GB37822的相关规定 | 符合 | / |
|  |  |  | 焚烧设施产生的焚烧残余物及其他固体废物，应根据《国家危险废物名录》和国家规定的危险废物鉴别标准等进行属性判定。属于危险废物的，其贮存和利用处置应符合国家和地方危险废物有关规定 | 符合 | / |
|  |  |  | 焚烧设施产生的废水排放应符合GB8978的要求、厂界噪声应符合GB12348的控制要求 | 符合 | / |
|  | 运行环境管理要求 |  | 1.危险废物焚烧单位收集、贮存、运输危险废物应符合HJ2025的要求；2.焚烧设施运行期间，应建立运行情况记录制度，如实记载运行管理情况，运行记录至少应包括危险废物来源、种类、数量、贮存和处置信息，入炉废物理化特征分析结果和配伍方案，设施运行及工艺参数信息，环境监测数据，活性炭品质及用量，焚烧残余物的去向及其数量等 | 符合 | 进一步完善入炉废物理化特征分析结果和配伍方案的制定 |
|  |  |  | 1.焚烧单位应建立焚烧设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测及应急等，档案应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档；2.焚烧单位应编制环境应急预案，并定期组织应急演练；3.焚烧单位应依据国家和地方有关要求，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，并定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 | 符合 | / |
|  |  |  | 1.危险废物焚烧设置在启动时，应先将炉膛内温度升至表1规定的温度后再投入危险废物。自焚烧设施启动开始投入危险废物后，应逐渐增加投入量，并应在6h内达到稳定工况；2.焚烧设施停炉时，应通过助燃装置保证炉膛内温度符合表1规定的要求，直至炉内剩余危险废物完全燃烧。 | 现有工程在线监测显示焚烧烟气主要超标因子为一氧化碳，需排查是否是因为投料时间控制、烟气氧含量、配伍不合理、进料设备等问题导致 | 保证回转窑温度达到850℃，二燃室温度达到1100℃后再投料；通过助燃装置保证炉膛温度，燃尽危废再停炉。有利于减少烟气中一氧化碳的含量。 |
|  |  |  | 1.焚烧设施在运行过程中发生故障无法及时排除时，应立即停止投入危险废物并在控制炉膛温度基础上，燃尽危废后停炉。单套焚烧设施因启炉、停炉、故障及事故排放污染物的持续时间每个自然年度累积不应超过60小时，炉内投入危险废物前的烘炉升温时段不计入启炉时长，炉内危险废物燃尽后的停炉降温时段不计入停炉时长。2.上述启、停炉规定的时间内，在线自动监测数据不作为评定是否达标的依据，但排放的烟气颗粒物浓度的1小时均值不得大于150mg/m3 | / | 加强焚烧炉运行管理，严格执行启、停炉运行管理要求，控制超标排放污染物的持续时间每年不超过60小时。 |
|  |  |  | 应确保正常工况下焚烧炉炉膛内热电偶测量温度的5分钟均值不低于1100℃，且一个自然日累计超过5次的，参照《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》等相关规定判定为“未按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放措施”，并按照相关法律法规予以处理 | / | 在连续1100℃之下的曲线范围如果横轴超过了5分钟，就可以视为一次不合格。需加强焚烧炉运行管理，严格执行二燃室温度控制要求 |
|  | 环境监测要求 |  | 1.危险废物焚烧单位应依据有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果；2.焚烧设施安装污染物排放自动监控设备，应根据有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。 | / | 结合HJ1038-2019等要求，关注二噁英年自行监测频次要求 |
|  |  |  | 应根据检测大气污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行采样；有废气处理设施的，应在该设施后检测。排气筒中大气污染物监测采样应按照GB/T16157、HJ916、HJ/T397等规定进行 | / | / |
|  |  |  | 对大气污染物中重金属类污染物的监测应每月至少1次；对大气污染物中二噁英类的检测应每年至少2次，浓度为连续3次测定值的算数平均值 | / | 结合HJ1038-2019等要求，关注大气污染物中重金属类污染物、二噁英年自行监测频次要求 |
|  |  |  | 焚烧单位应对焚烧烟气中主要污染物浓度进行在线自动监测，烟气在线自动监测指标应为1小时均值及日均值，且应至少包括氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳和烟气含氧量等。在线自动监测数据的采集和传输应符合HJ75和HJ212的要求。 | 符合 | / |
|  |  |  | 1.水污染物的检测按照GB8978和HJ91.1规定的测定方法进行;2.应按照国家和地方有关要求设置废水计量装置和在线自动监测设备；3热灼减率的监测应每周至少1次，样品的采集和制备方法应按照HJ/T20执行，测试步骤参照HJ1024执行；4.焚烧炉运行工况在线自动监测指标应至少包括炉膛内热电偶测量温度 | 符合 | / |
| 《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》HJ/T176-2005 | 危险废物接收、分析鉴别与贮存 |  | 1.接收：焚烧厂应设进厂危险废物计量设施，地磅的规格应按运输车最大满载重量的1.7倍设置。 | 厂内设置危险废物计量设施，地磅规格满足要求 | 无 |
|  |  | 2.分析鉴别 | 焚烧厂应设置化验室，并配备危险废物特性鉴别及污水、烟气和灰渣等常规指标监测和分析的仪器设备。化验室所用仪器的规格、数量及化验室的面积应根据焚烧厂的运行参数和规模等条件确定。 | 焚烧厂配备化验室，配备危险废物特性鉴别及污水、烟气和灰渣等常规指标监测和分析的仪器设备。 | 无 |
|  |  |  | 危险废物特性分析鉴别包括①物理性质:物理组成、容重、尺寸；②工业分析:固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值；③元素分析和有害物质含量；④特性鉴别(腐蚀性、浸出毒性、急性毒性、易燃易爆性)；⑤反应性；⑥相容性 | 厂内配备一定的危险废物特性分析鉴别能力，主要为固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值；元素分析和有害物质含量；特性鉴别(易燃易爆性)；反应性；相容 | 完善厂内危废特性鉴别物理性质、:物理组成、容重、尺寸检测能力 |
|  |  |  | 危险废物采样和特性分析应符合《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T20-1998)和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-3)中的有关规定 | 危险废物特性分析鉴别符合《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T20-1998)技术要求 | 无 |
|  |  | 3.贮存 | 1.应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 | 危废盛装容器满足国标，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。贮存容器均有标识标签。 | 无 |
|  |  |  | 2.危险废物贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的专用标志； | 危废包装识别标签已按照苏环办[2019]327号要求规范化设置 | 无 |
|  |  |  | 3.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； | 光大公司设置危废贮存库（分南、北区）及灰渣库一座，根据危废性质、种类分类存放。不相容的危险废物禁止混放 | 无 |
|  |  |  | 4.应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； | 危废暂存库建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角采用兼顾防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。危废库防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)基础层防渗技术要求 | 无 |
|  |  |  | 5.必须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置 | 危废暂存库、灰渣库均配套建设气体导出口及净化装置，危废暂存库内设置泄漏液收集槽 | 无 |
|  |  |  | 6.应有安全照明和观察窗口，并应设有应急防护设施 | 危废暂存库有安全照明和观察口，配备应急保护设施 | 无 |
|  |  |  | 7.应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施以及消防设施 | 危废暂存库安装有毒、易燃气体泄漏报警装置，危废贮存场所满足防风、防晒、防雨要求，配套消防应急设施 | 无 |
|  |  |  | 8.墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； | 墙面、棚面采用防吸附材料。危废暂存库、罐区地面均防腐、防渗，表面无裂隙。 | 无 |
|  |  |  | 9.库房应设置备用通风系统和电视监视装置； | 危废库设置引风装置，按照苏环办[2019]327号要求安装视频监控系统 | 无 |
|  |  |  | 10.贮存库容量的设计应考虑工艺运行要求并应满足大修和废物配伍焚烧的要求； | 危废暂存库总面积2201.04平方米，贮存库容总计约4000吨，另外料坑区总储存量总计约1200吨，满足大修和废物配伍焚烧的要求。 | 无 |
|  |  |  | 11.贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。 | 危废库有专人24小时看管 | 无 |
|  |  |  | 12.危险废物输送设备应根据焚烧厂的规模和危险废物的物理性质进行选择 | 配伍后的危险废物储存在料坑中，通过行车抓斗抓取放入链板输送机进料斗，再由链板输送机输送到进料斗，最后由设在料斗底部的推筒给料机送入回转窑。包装废料由操作人员装入提升机斗内，提升机提升至上料都内，经过两级密封门，废料由推筒给料机推入回转窑内焚烧。废液储存在储罐内，经过滤器、雾化泵、废液燃烧器喷入回转窑、二燃室内进行焚烧处理。进料方式及进料规模的选择与焚烧设施匹配。 | 无 |
|  |  |  | 13.贮存和卸载区应设置必备的消防设施 | 贮存和卸载区均设置消防设施 | 无 |
|  | 危险废物焚烧处置系统 | 一般要求 | 1.危险废物焚烧处置系统包括预处理及进料系统、焚烧炉、热能利用系统、烟气净化系统、残渣处理系统、自动控制和在线监测系统及其他辅助装置 | 光大公司危废焚烧工程包括预处理及进料系统、焚烧炉、热能利用系统、烟气净化系统、残渣处理系统、自动控制和在线监测系统及其他辅助装置 | 无 |
|  |  |  | 2.危险废物在焚烧处置前应对其进行前处理或特殊处理，达到进炉要求，以利于危险废物在炉内充分燃烧。 | 散装固体废物经过配伍，以使其热值、主要有害组分含量、可燃氯含量、重金属含量、可燃硫含量、水分和灰分符合焚烧处置的设计要求，确保入炉废物理化性质稳定。危险废物配伍设施设置有毒有害气体报警装置和消防装置。为保证焚烧炉温度≧850℃稳定焚烧，降低焚烧残渣的热灼减率，配伍后废物热值维持在11025-16170kJ/kg之间，入炉酸性污染物含量为：Cl:小于3%，F:小于0.4%、S小于2%。 | 无 |
|  |  |  | 3.对于处理氟、氯等元素含量较高的危险废物，应考虑耐火材料及设备的防腐问题。对于用来处理含氟较高或含氯大于5%的危险废物焚烧系统，不得采用余热锅炉降温，其尾气净化必须选择湿法净化方式。 |  |  |
|  |  |  | 4.危险废物入炉前需根据其成分、热值等参数进行搭配，以保障焚烧炉稳定运行，降低焚烧残渣的热灼减率。 |  | 无 |
|  |  |  | 5.整个焚烧系统运行过程中应处于负压状态，避免有害气体逸出。危险废物焚烧厂设计服务期限不应低于20年； | 焚烧系统运行过程均处于负压状态，无有害气体逸出。光大公司设计服务年限不低于20年。 | 无 |
|  |  | 预处理及进料系统 | 6.危险废物的搭配应注意相互间的相容性，避免不相容的危险废物混合后产生不良后果。 | 厂内配备危险废物特性分析鉴别能力，包括物理特性、工业分析、元素分析、特性鉴别、反应性、相容性。 | 无 |
|  |  |  | 7.危险废物入炉前应酌情进行破碎和搅拌处理，使废物混合均匀以利于焚烧炉稳定、安全、高效运行。对于含水率高的废物(如污泥、废液)可适当进行脱水处理，以减低能耗。 | 设置破碎机对危废进行破碎处理，并对配伍后的危废搅拌，使用废物混合均匀以利于焚烧炉稳定、安全、高效运行。 | 无 |
|  |  |  | 8.采用自动进料装置，进料口应配制保持气密性的装置，以保证炉内焚烧工况的稳定；进料时应防止废物堵塞，保持进料畅通；进料系统应处于负压状态，防止有害气体逸出；输送液体废物时应充分考虑废液的腐蚀性及废液中固体颗粒物堵塞喷嘴问题。 | 采用自动进料系统，系统由装料斗(加料器及料仓)、自动提升系统、进料盖等部分组成。自动提升系统由投料导轨、投料电机、提升上下限构成，可实现现场操作和中央控制操作等操作方式。进料系统由密闭负压罩密封，密闭罩内的气体由鼓风机送入二燃室进行助燃，形成负压。废物进料量可调节，并有过载保护装置和异常运行停止装置，在整个进料过程有保护装置，整个进料过程不会有废物外泄。 废液储存在储罐内，经过滤器、雾化泵、废液燃烧器喷入回转窑、二燃室内进行焚烧处理。 | 无 |
|  |  | 焚烧炉 | 9.焚烧炉设计应保证其使用寿命不低于10年；焚烧炉所采用耐火材料的技术性能应满足焚烧炉燃烧气氛的要求，质量应满足相应的技术标准，能够承受焚烧炉工作状态的交变热应力；有适当的冗余处理能力，废物进料量应可调节； | 光大公司焚烧炉设计使用寿命不低于10年。焚烧炉采用硅砖耐火材料，质量满足相应技术标准。有适当的冗余处理能力，废物进料量可调节。 | 无 |
|  |  |  | 10.焚烧炉应设置防爆门或其他防爆设施；燃烧室后应设置紧急排放烟囱，并设置联动装置使其只能在事故或紧急状态时才可启动 | 考虑最不利的情况，当一燃室内发生爆燃的情况时（≧300Pa），设置在二燃室顶部的紧急排放烟囱自动打开，将爆燃产生的废气自动导出，以使一燃室因爆燃产生的压力得以释放 | 无 |
|  |  |  | 11.必须配备自动控制和监测系统，在线显示运行工况和尾气排放参数，并能够自动反馈，对有关主要工艺参数进行自动调节 | 光大公司危废焚烧系统均配备自动控制和监测系统，在线显示运行工况和尾气排放参数，并能够自动反馈，对有关主要工艺参数进行自动调节。自动调节的主要内容包括：进料系统控制、焚烧系统控制、热能利用系统控制和烟气净化系统控制等 | 无 |
|  |  |  | 12.确保焚烧炉出口烟气中氧气含量达到6-10%(干烟气)；应设置二次燃烧室，并保证烟气在二次燃烧室1100℃以上停留时间大于2s；炉渣热灼减率应＜5%；正常运行条件下，焚烧炉内应处于负压燃烧状态；焚烧炉控制条件应满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)中的有关规定 | 根据焚烧烟气在线监测，烟气中氧含量普遍高于10%，烟气在二燃室1100℃以上停留时间大于2s，炉渣热灼减率＜5%。 | 无， |
|  |  |  | 13.燃烧空气设施的能力应满足炉内燃烧物完全燃烧的配风要求；可采用空气加热装置；风机台数应根据焚烧炉设置要求确定；风机的最大风量应为最大计算风量的110%-120%；风量调节宜采用连续方式 | 风机台数设置满足焚烧炉配风需求，风量调节采用连续方式 | 无 |
|  |  |  | 14.启动点火及辅助燃烧设施的能力应满足点火启动和停炉要求，并能在危险废物热值较低时助燃。 | 光大公司焚烧系统采用天然气作为辅助燃料，启动点火及辅助燃烧设施的能力应满足点火启动和停炉要求。 | 无 |
|  |  |  | 15.辅助燃料燃烧器应有良好的燃烧效率，其辅助燃料应根据当地燃料来源确定。 | 辅助燃料燃烧采用管道天然气。 | 无 |
|  |  | 热能利用系统 | 16.焚烧厂宜考虑对其产生的热能以适当形式加以利用；危险废物焚烧热能利用方式应根据焚烧厂的规模、危险废物种类和特性、用热条件以及经济性综合比较后确定；利用危险废物焚烧热能的锅炉，应充分考虑烟气对锅炉的高温和低温腐蚀问题；危险废物焚烧的热能利用应避开200-500℃温度区间 | 二燃室的烟气温度在1100℃以上，二燃室排出的高温烟气中有大量的热能，光大公示焚烧系统配置余热锅炉，对二燃室烟气余热回收，同时烟气温度将降低至200~500℃左右，余热回收不会造成二噁英的再合成。 | 无 |
|  |  | 烟气净化系统 | 烟气净化技术的选择应充分考虑危险废物特性、组分和焚烧污染物产生量的变化及其物理、化学性质的影响，并应注意组合技术间的相互关联作用。 | 改扩建项目焚烧烟气采用“SNCR+急冷+干法脱酸（熟石灰加料装置+活性炭加料装置）+布袋除尘+湿式脱酸”处理措施，处理后废气经45米高1#排气筒高空排放 | 无 |
|  |  |  | 烟气净化系统工可根据不同的废物类型及其组分含量选择采用湿法烟气净化、半干法烟气净化以及干法烟气净化三种方式 |  |  |
|  |  |  | 烟气净化装置应有可靠的防腐蚀、防磨损和防止飞灰阻塞的措施 |  |  |
|  |  |  | 酸性污染物包括氯化氢、氟化氢和硫氧化物等，应采用适宜的碱性物质作为中和剂，在反应器内进行中和反应 |  |  |
|  |  |  | 烟气净化系统的除尘设备应优先选用袋式除尘器。若选择湿式除尘装置，必须配备完整的废水处理设施；袋式除尘器应注意滤袋和袋笼材质的选择。 | 选用袋式除尘器 |  |
|  |  |  | 危险废物应完全焚烧，并严格控制燃烧室烟气的温度、停留时间和流动工况；焚烧废物产生的高温烟气应采取急冷处理，使烟气温度在1.0秒内降低到200℃以下，减少烟气在200-500℃温区的停留时间；中和反应器和袋式除尘器之间可喷入活性炭或多孔性吸附剂，也可在布袋除尘器后设置活性炭或多孔吸附剂吸收塔；活性炭或多孔吸附剂及相关设备应具有兼顾去除重金属的功能。 | 焚烧系统设置急冷塔，使从余热锅炉出来的烟气在1.0秒内从500℃降低到200℃以下。中和反应器和袋式除尘器之间喷入活性炭粉末 | 无 |
|  |  |  | 对于含氮量较高的危险废物必须考虑氮氧化物的去除措施。应优先考虑通过焚烧过程控制，抑制氮氧化物的产生；焚烧烟气中氮氧化物的净化方法，宜采用选择性非催化还原法；引风机应采用变频调速装置；经净化后烟气排放和烟囱高度设置应符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)要求 | 结合验收监测、例行监测、在线监测数据，光大公司焚烧烟气中污染物排放浓度可满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)控制限值要求。 | 例行监测、在线数据显示，烟气氮氧化物排放浓度不能稳定满足《危险废物焚烧污染控制标准》(18484-2020) |
|  |  | 残渣处理系统 | 残渣处理系统包括炉渣处理系统、飞灰处理系统。炉渣处理系统应包括渣冷却、输送、贮存、碎渣等设施。飞灰处理系统应包括飞灰收集、输送、贮存等设施。 | 残渣处理系统包括炉渣处理系统、飞灰处理系统。炉渣处理系统应包括渣冷却、输送、贮存、碎渣等设施。飞灰处理系统应包括飞灰收集、输送、贮存等设施。 | 无 |
|  |  | 自动化控制及在线监测系统 | 自动控制的主要内容应根据焚烧厂的规模和各工艺系统的设置情况确定。一般包括：进料系统控制、焚烧系统控制、热能利用控制系统和烟气净化系统控制等 | 光大公司焚烧炉均配备自动控制和监测系统,在线显示运行工况和尾气排放参数,并能够自动反馈,对有关主要工艺参数进行自动调节。自动控制的主要内容包括:进料系统控制、焚烧系统控制、热能利用系统控制和烟气净化系统控制等。 | 无 |
|  |  |  | 应对焚烧烟气中烟尘、氮氧化物、硫氧化物、氯化氢等污染因子，以及氧、一氧化碳、二氧化碳、一燃室和二燃室温度等工艺指标实行在线监测，并与当地环保部门联网。烟气黑度、氟化氢、重金属及其化合物应每季度至少采样检测1次。二噁英类采样检测频次不少于1次/年 | 光大公司在线监测显示，烟尘、氮氧化物、硫氧化物、氯化氢等污染因子，以及氧、一氧化碳、二氧化碳、一燃室和二燃室温度等工艺指标实行在线监测，并与环保部门联网。烟气黑度、氟化氢、重金属及其化合物应每季度至少采样检测1次。二噁英类采样检测频次不少于1次/年 | 无 |
| 排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧 HJ1038-2019 | 运行管理要求 | 废气 | 焚烧炉应当设置烟气净化系统、安装烟气在线监测装置，并提出定期比对监测和校准的要求 | 焚烧炉设置烟气净化系统，并安装烟气在线监测装置，并每周进行标定 | 需按照《固定污染源烟气(二氧化硫、氮氧化物、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)要求开展比对监测并形成比对记录备查 |
|  |  |  | 焚烧炉设计及焚烧控制条件应当满足相关标准、技术规范要求，焚烧热能的利用应避开200-500℃温度区间 | 焚烧系统设置急冷塔，使从余热锅炉出来的烟气在1.0秒内从500℃降低到200℃以下。 | 无 |
|  |  |  | 对活性炭、脱酸剂、脱硝剂等烟气净化消耗物资和材料，应当实施计量并计入台账。袋式除尘器应安装压差计，及时更换袋式除尘器破损滤袋。 | 台账记录活性炭、脱酸剂等烟气净化消耗物资和材料。袋式除尘器应安装压差计，及时更换袋式除尘器破损滤袋。 | 无 |
|  |  |  | 严格控制无组织排放，产生无组织废气的环节，应当在密闭空间或设备中进行，废气经收集系统或治理设施处理后排放；如不能密闭，则应采取局部气体收集治理措施或其他有效污染控制措施 | 危废暂存库、灰渣库、危废预处理区、污水站、罐区、灰渣库等场所废气均收集后采用吸附、喷淋等方式处理后排放。 | 无 |
|  |  | 废水 | 产生的废水应当分类收集、分质处理，处理后回用时应当满足相应回用水水质标准要求 | 蒸发析盐冷凝水回用于焚烧线 | 无 |
|  |  |  | 应当对贮存和作业区的初期雨水进行收集、处理后回用或排放 | 厂区设置初期雨水收集系统，初期雨水进厂区污水站处理 | 无 |
|  |  |  | 规范记录废水处理设施开停、维修巡检、药剂和消耗材料使用、处理前后水质水量监测等数据。 | 规范记录废水处理设施开停、维修巡检、药剂和消耗材料使用、处理前后水质水量监测等数据。 | 无 |
|  |  | 工业固体废物 | 应当建立台账记录固体废物的产生量、去向及相应量 | 建立台账记录固体废物的产生量、去向及相应量 | 无 |
|  |  |  | 危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范要求，并按照相关规定报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况，危险废物转移过程应当执行《危险废物转移联单管理办法》 | 危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范要求，并按照相关规定报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况，危险废物转移过程执行《危险废物转移联单管理办法》 | 无 |
|  |  |  | 焚烧残渣的热灼减率应按照GB18484要求开展监测 | 按照GB18484要求开展热酌减率监测 | 无 |
|  |  | 土壤及地下水污染预防要求 | 排放单位应当按照HJ942要求采取相应防治措施，防止有毒有害物质渗漏、泄漏造成土壤和地下水污染 | 采取源头控制、分区管控、渗漏、泄漏检测等措施防止有毒有害物质渗漏、泄漏造成土壤和地下水污染 | 无 |
|  | 自行监测管理要求 | 有组织废气监测点位、主要检测指标和最低监测频次 | 监测指标:烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物,最低监测频次：自动监测 | 光大公司在线监测显示，烟尘、氮氧化物、硫氧化物、氯化氢等污染因子，以及氧、一氧化碳、二氧化碳、一燃室和二燃室温度等工艺指标实行在线监测，并与环保部门联网。 | 无 |
|  |  |  | 监测指标：氟化氢、二噁英类， 最低监测频次：1次/半年 | 2021年度，改扩建项目氟化氢开展4次自行监测，二噁英类开展1次自行监测； | 二噁英监测频次不满足要求 |
|  |  |  | 监测指标：汞及其化合物，镉及其化合物，砷、镍及其化合物，铅及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物；最低监测频次：1次/月 | 2021年焚烧炉正常运行月份，均开展重金属污染物自行监测 | 无 |
|  |  | 无组织废气监测点位、主要检测指标和最低监测频次 | 监测点位:厂界监控点；监测指标:挥发性有机物、颗粒物、氯化氢、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度；最低监测频次：1次/季度 | 2021年度，厂界无组织废气监测开展了3次，监测因子包总悬浮颗粒物、氟化物、氯化氢、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 厂界无组织废气监测不满足要求，需按要求改进 |
|  |  | 废水监测点位、主要检测指标和最低监测频次 | 废水外排口：pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、氟化物、粪大肠菌群数、总余氯、流量，最低监测频次:1次/季度；总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅，最低监测频次:1次/季度 | 2021年，废水外排口自行监测频次为11次，监测因子包括PH值、悬浮物、化学需氧量、总氯、粪大肠菌群监测频次为1/月；色度、总氮、溶解性固体、氨氮、石油类、五日生化需氧量、镍、总铬、铅、总磷、砷、六价铬、镉、汞为1次/季度（2021年是不是少发一次自行监测数据？） | 废水监测频次不满足要求，需按要求改进 |
|  |  |  | 雨水外排口:化学需氧量、氨氮，最低监测频次:1次/日 | 2021年度，雨水外排口自行监测频次为1次，监测因子为化学需氧量 | 雨水监测频次不满足要求，需按要求改进 |

7.3其他

GB18484-2020对于启、停炉及检修异常状态等事件的排除时间做了详细的规定，也对启炉时间做了详细的规定，正常工况下焚烧炉二燃室温度波动状况进行了详细的规定，故障排除以及非工况下运行的在线设备数据核定也进行了规定。进一步严格了危废焚烧炉运行管理。

生产人员需清楚所接收危废的情况，包括包装形式、理化性质、重金属含量、卤素组成等，需要处置单位建立起一套适合自身条件的废物分析系统，也要求实验室对于物料的各种特性进行精准把握，从客观数据反馈，再到运行数据反馈，从而建立起一套行之有效的系统模式，这样才能稳定安全地运行项目。焚烧设施的温度控制是最基础的必备控制技巧，与物料性质、进料频次、供风、转动频率等因素都相关，需要操作人员有一定的判断能力，能够预计整个过程的发展情况，也跟各工种之间的配合有关系，对于燃烧温度5分钟的考核，应该在燃烧过程中加入补燃系统，在温度以一个明显速率掉下来的时候，及时打开，在初期会有一定的温度下降，但是很快就会恢复到正常水平，这个过程越短越好。

对于启停炉的小时数限制，以及每个自然年累计小时数限制，一定要明确好处理问题时的起点和终点，在做具体工作的时候提前做好准备，在处理过程中切忌拖泥带水，否则几次故障排除的过程就把时间用完。建议建立问题清单制度，把涉及到停炉的关键问题统计出来并标注具体的适用条件，在员工培训过程中就要灌输进去。同时，在问题清单中把故障类型分解为三级或四级，每一级应该怎么处理，规定好具体的时间数，作为一个坚定的考核项目，在问题发生之前就要分析说明每种问题的类型以及产生原因，具体根治和暂时解决的对策，在此基础上面分门别类，运行人员可以根据问题清单来进行具体操作，节省宝贵的故障处理时间。

8环境影响后评价结论

8.1评价结论

8.1.1项目由来

光大公司实际运行过程中，现有项目焚烧炉渣、飞灰及除臭系统产生的废活性炭等较环评估算量出入较大，针对实际运行过程中变化内容，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，（环办环评函[2020]688号），项目不属于重大变动。结合《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》，光大公司计划对现有项目实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出改进措施。

8.1.2工程现状概况

光大环保（连云港）废弃物处理有限公司选址于江苏灌云临港产业园区内，建设规模为：回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物5280t/a。焚烧处置危险废物：医疗废物HW02、废药物药品HW03、农药废物HW04、木材防腐剂废物HW05、废有机溶剂及含有机溶剂废物HW06、废矿物油和含矿物油废物HW08、油/水、烃/水混合物或乳化液HW09、精（蒸） 馏残渣HW11、染料、涂料废物HW12、有机树脂类废物HW13、新化学物质废物HW14、感光材料废物HW16、表面处理废物HW17（仅限336-059-17）、HW34、HW35、HW39、HW45、HW49（仅限900-039-49、900-041-49）、HW50（仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、900-048-50）。

高温蒸煮处理医疗废物：

医疗废物HW01,841-001-01、841-002-01、841-003-01

危废焚烧服务范围以连云港市为主，并辐射江苏省内其他市县。

8.1.3现有工程调整情况

改扩建项目危废焚烧炉焚烧处置规模均为10000t/a, 高温蒸煮处理医疗废物5280t/a.主体工程运行至今，主要生产设备及焚烧工艺未发生明显变化。结合《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单(试行)的通知〉》(环办环评函[2020]688号)，相关变化内容不属于重大变动，主要变化内容汇总详见表8.1-1。

表8.1-1  现有工程调整情况

| 类别 | 原环评手续 | 调整后建设现状 |
| --- | --- | --- |
| 原辅料用量 | 改扩建项目：小苏打400t/a、30%液碱344t/a、活性炭粉末120t/a 高温蒸煮项目：次氯酸钠5.1t | 改扩建项目：熟石灰110.24t/a、30%液碱1499.6/a、活性炭粉末13.98t/a 高温蒸煮项目：次氯酸钠4.4t |
| 固废产生情况 | 焚烧残渣：2000t/a 飞灰：1200t/a 高盐废水预处理废盐:184t/a 污水站污泥:305t/a 废活性炭：1.2t/a | 焚烧残渣：2840t/a 飞灰：280t/a 高盐废水预处理废盐:389t/a 污水站污泥:30t/a 废活性炭：10.69t/a 废浇筑料：0.01t/a 废机油：0.11t/a 废布袋：1t/a 废包装桶袋0.1t/a; 实验室废物1.5t/a |

8.1.4环境保护目标变化情况

本项目位于工业集中区，临近的主要为企业。光大公司周边其他大气环境敏感目标未发生明显变化。

通过现场踏勘，光大公司周边环境敏感目标现状详见表8.1-2。

表8.1-2   公司现有厂区主要保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象名称 | 坐标 |  | 方位 | 距离（m） | 规模（人） | 保护内容 | 环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 临港产业区管委会 | 34°30'34.96"北 | 119°44'44.37"东 | NNW | 3400 | 230 | 人群健康 | GB 3095–2012二级 |
|  | 灌云县海事局 | 34°30'4.75"北 | 119°44'57.77"东 | NNW | 2500 | 100 | 人群健康 |  |
|  | 燕尾新城小区 | 34°29'38.37"北 | 119°44'30.31"东 | NW | 1900 | 25000(规划人口) | 人群健康 |  |
|  | 灌西盐场 | 34°28'28.05"北 | 119°44'0.83"东 | SW | 1700 | 3500 | 人群健康 |  |
| 水环境 | 新沂河 | 34°26'45.50"北 | 119°46'8.33"东 | SE | 3500 | - | 渔业用 水，工业用水，农业用水 | GB3838–2002 III类水体 |
|  | 五灌河 | 34°27'13.57"北 | 119°45'29.80"东 | SE | 2000 | - |  | GB3838–2002 III类水体 |
| 声环境 | 项目厂界 | / |  | 四周 | 200 | / | / | GB3096-2008中3类 |
| 地下水 | 区域地下水潜水层 | / |  | / | / | / | / | / |
| 土壤 | 土壤 | / |  | / | 厂区及外延200m | / | / | / |
| 生态 | 新沂河洪水调蓄区 | / |  | SE | 2300 | / | 洪水调蓄区 |  |

8.1.5环境质量现状调查结论

(1)环境空气质量现状调查结论

根据连云港市环境质量报告书(2020年度)，2020年连云港市市区环境空气质量未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，超标污染物为细颗粒物和臭氧。其中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物的年均浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、55微克/立方米、37微克/立方米。O3日最大8小时均值第90百分位浓度为163微克/立方米。CO日均值第95百分位浓度为1.3毫克/立方米。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），连云港市环境空气属于不达标区。

“十三五”期间，连云港市市区空气质量得到明显改善，二氧化硫、可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、降尘、硫酸盐化速率年均浓度和一氧化碳日均值第95百分位浓度均呈下降趋势，其中二氧化硫年均浓度呈显著下降趋势，且具有统计学意义。仅臭氧日均值第90百分位浓度呈上升趋势。

为了解本项目所在地大气特征污染物质量现状，后评价充分利用园区近3年监测数据，不足部分补充现场调查。引用监测报告包括：江苏微谱检测技术有限公司监测报告编号： WJS-19126549-HJ-01，监测时间为2020年1月10日至1月16日；江苏京诚检测技术有限公司监测报告编号：JSP20A18801A，监测时间为2020年1月10日至1月16日。本次后评价补充调查后项目所在地硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃以及灌西盐场铅、镉、汞、二噁英、非甲烷总烃、臭气等大气环境质量现状，采样时间为2022年1月11～1月13日。检测结果表明，区域各大气特征污染物短期浓度均未出现超标现象。

(2)地表水质量现状调查结论

为了解园区内及周边地表水环境质量现状，本次后评价对新沂河污水厂排风口上下游500m和五灌河水厂取水口附近断面进行补充调查，调查时间为2022年1月11日至12日。新沂河和五灌河水质监测结果表明，新沂河污水厂排口下游500米COD、高锰酸盐指数、汞及五灌河COD、高锰酸盐指数不能稳定满足GB3838-2002表1中III类水质标准，其他污染因子及新沂河污水厂排口上游500米断面均满足相应地表水水质标准。

统计2017、2019、2021年监测数据：新沂河污水处理厂上游1000m的COD、BOD5、氨氮、氯化物、汞出现短时超标;2017、2019、2021年新沂河污水处理厂下游500m的COD、BOD5、氨氮、氯化物出现超标； 2017、2019、2021年五灌河取水口附近COD、BOD5、DO、高锰酸盐指数、氟化物超标。2017~2021年水质总体趋于改善，超标因子和超标率均减小。

(3)地下水质量现状调查结论

结合光大公司2019年~2021年厂区内地下水自行监测结果，地下水污染因子中pH、硒、镉、铊可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅰ类水质标准；锌、锑、钼满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017II类水质标准；砷、汞、铜、钴可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ类水质标准；氟化物、挥发酚、氰化物、亚硝酸盐氮、细菌总数、铍、铅、硝酸根（以“N”计）可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅳ类水质标准；溶解性总固体、氯化物、总硬度、氨氮、硫酸盐、耗氧量、镍、铬、铁、锰、总大肠菌群可满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅴ类水质标准。

(4)声环境现状调查结论

引用光大公司2019~2021年厂界声环境例行监测数据，检测结果显示各时间段厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

(5)土壤现状调查结论

为了解建设项目周边土壤环境的质量现状，本次后评价引用光大公司2020年10月14日对厂内土壤的监测数据。并且本次后评价补充厂内土壤调查。检测结果显示土壤各污染因子监测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。

8.1.6主要环境影响分析结论

(1)大气环境影响分析结论

后评价大气污染物排放种类和排放量未新增。

2020年度连云港市环境状况公报显示，全市空气质量优良率稳步提升；2020年市区空气质量优良天数共297天，占全年总有效天数的81.1%，比2019年上升8.3个百分点。空气质量超标天数共计69天，其中轻度污染57天，中度污染8天，重度污染4天。市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5年平均浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、37微克/立方米、一氧化碳第95百分位浓度为1.3毫克/立方米、臭氧8小时第90百分位浓度为163微克/立方米，其中PM2.5年均浓度、臭氧8小时第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，二氧化硫、二氧化氮、PM10年平均浓度、一氧化碳日均值的第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

连云港市政府印发了《连云港市“十三五”大气污染防治工作计划》、《市政府关于印发连云港市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》(连政发[2019]10号)、《关于印发连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划的通知》，将区域减排工作分解到年度，通过减排工作的实施，连云港市环境空气质量逐年改善，各污染年均值整体呈现逐年下降趋势，近3年PM2.5日均值和年均值虽出现超标，但超标天数、年均值及占标率均呈现逐年降低的趋势。总体来说，连云港市近3年主要大气污染物变化呈现明显好转的趋势。

环评预测结果及本次后评价大气环境质量调查结果显示，各废气特征污染物均未出现超标现象。

区域距离厂区最近的大气敏感点位灌西盐场，距离企业厂界约为1700米，周边环境情况能满足光大公司现有项目卫生防护距离设置要求。

(2)地表水环境影响分析结论

光大公司现有污水处理站分为高浓度含盐水系统和低浓度含盐水系统。

高浓度含盐水系统采用三效蒸发析盐工艺，主要处理焚烧车间碱洗废水。低浓度有机废水处理系统用于处理除含盐废水外的其他废水，高温蒸煮项目废水经消毒处理后，进入厂区污水处理站，采用“气浮+fenton氧化还原中和+混凝沉淀”处理工艺，处理后废水全部回用于焚烧项目废气处理系统用水(急冷系统、湿法脱酸系统)。

园区污水处理厂于2020年进行了提标改造，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 的基础上从严执行《化 学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表 2、表 3 及表 4 直接排放相关标准， 最终排入新沂河北偏泓。

新沂河、五灌河按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值进行评价。根据监测结果2017、2019、2021年新沂河污水处理厂上游1000m监测结果表明COD、BOD5、氨氮、氯化物、汞出现短时超标;2017、2019、2021年新沂河污水处理厂下游500m的COD、BOD5、氨氮、氯化物出现超标； 2017、2019、2021年五灌河取水口附近COD、BOD5、DO、高锰酸盐指数、氟化物超标。2017~2021年水质总体趋于改善，超标因子和超标率均减小。

针对新沂河、五灌河水质超标的制约因素，灌云县印发了《新沂河水质提升整治工作方案》、《五灌河水质整治提升工作方案 2021》，计划从“全面推进沿线排口、支流沟渠整治，加大镇村污水收集处理力度，削减农业污染负荷，实施河流沿线 综合环境整治，加强工业污染源防治，加强对沿线环境问题排 查、整治和监管，严格水环境管理，加大船舶码头治理力度” 等方面持续改善水质。继续落实，确保新沂河、五灌河满足相应功能区划要求。

(3)地下水、土壤环境影响分析结论

厂区内重点关注的防渗单元包括危废暂存库、灰渣库、罐区、焚烧装置区、污水处理区等，按照GB18597-2001要求开展基础层防渗工作。

光大公司2019~2021年均对厂区内地下水进行了跟踪监测，其中2020年10月厂区内地下水跟踪监测结果显示pH、镉、铬、铜、锌、镍、硒、总氰化物、钴、钒、锑、铊、铍、钼均满足地下水I类水质标准，砷、汞、亚硝酸盐氮、挥发酚均满足地下水III类水质标准，锰、氨氮、硝酸盐氮、总硬度、溶解性固体、耗氧量均满足地下水IV类水质标准。区域地下水水质主要受到原生环境影响，该地区靠近黄海，受海水入侵影响，区域浅层地下水为咸水，矿化度高，含盐量高，表现为总硬度、溶解性固体浓度较高，区域地下水不可作为饮用水。结合厂区内地下水水质跟踪调查情况，区域地下水水质未受到光大公司危废贮存、处置过程的影响。

光大公司于2019~2021年对厂区内土壤环境进行了跟踪调查，并且本次后评价对厂区内土壤环境进行了现状调查。调查结果显示，土壤各污染因子检测结果均满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准。对比区域2015年、2019年土壤检测结果，各污染因子浓度未有明显增加，厂区内土壤环境质量未受到光大公司危废贮存、处置过程的影响。

(4)声环境影响分析结论

厂区内主要噪声源有空压机和风机等，采取选用低噪声设备、车间隔音、减振、消声等降噪措施。光大公司厂界噪声2019年3月~2021年4月例行监测情况显示，厂界噪声昼、夜等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。

8.1.7总量控制

结合光大公司排污许可2021年年报表，2022年1-2月报表，光大公司各污染物排放量均满足总量控制要求。

8.1.8现状存在问题及整改措施

结合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)、《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》(HJ1038-2019)、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)等标准、规范要求，汇总光大公司现状存在问题及整改措施详见表8.1-5。

表8.1-5  光大公司现状存在问题及整改措施一览表

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧烟气主要超标因子为一氧化碳 | 1.回转窑焚烧炉开启后，保证回转窑温度达到850℃，二燃室温度达到1100℃后再投料有利于减少烟气中一氧化碳的含量，可以通过改善燃烧器效率保证温度迅速达到指定温度。 2.保证充足的氧气量，有利于碳完全转化为二氧化碳，减少烟气中一氧化碳的含量。 3.危险废物的合理配伍不仅可以延长焚烧炉寿命，降低运行成本，还可以提高废物处理效果、减低烟气超标率。 |
| 2 | 燃烧效率、焚毁去除率未跟踪监测 | 日常运行过程中定期监测燃烧效率及焚毁去除率，严格执行二个指标，可有效的控制危废焚烧残余物量。 |
| 3 | 没有焚烧烟气在线监测仪定期开展比对监测记录 | 光大公司按照要求开展自行监测，自行监测期间有对在线监测仪进行比对，但未出具比对监测报告或者记录。需按规范要求规范比对监测及记录 |
| 4 | 自行监测频次未达到要求 | 结合HJ1038-2019等要求，完善自行监测计划 |
| 5 | 雨水在线监测异常 | 加强设备运营维护，使设备处于良好的运营状态 |

8.2后评价总结论

光大环保（连云港）废弃物处理有限公司选址于灌云临港产业园区内，建设规模为回转窑处理危险废物10000t/a，高温蒸煮处理危险废物5280t/a。项目在建设过程中执行了环境影响评价制度、竣工环保“三同时”制度、排污许可制度等，对环境产生的不利影响均采取了有效治理措施，基本达到了环境保护要求。本次后评价认为，该项目运行过程中未对区域环境造成明显不利影响，落实的原环评及批复、变动分析报告提出的环境保护措施可行，在落实本次后评价提出的改进措施，确保各项目环保措施正常运行的情况下，从环境保护的角度分析，项目运行满足环保要求。